## 既存設備・導入予定設備
施設園芸用ヒートポンプ SII省エネ計算フォーマット 更新パターンｂ．暖房機（一部） ⇒ ヒートポンプ 本シートは、事業実施前に複数台の暖房機を使用しておりその暖房機のうち数台を撤去してヒートポンプを導入する事業、事業実施前に暖房機を使用しておりその暖房機を撤去してヒートポンプと（補助対象外経費で）新たな小型暖房機を導入する事業を対象としています。
入力項目
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
[14 empty] | Ａ重油 | (ℓ) | 39.1 | 36.6
■稼働条件 | [13 empty] | ＬＰＧ | (t) | 50.8 | 45.8
| 事業実施場所 |  |  |  | 札幌 （北海道） |  |  |  | ←設備の設置場所都市名を選択 | ※1 ＜参考＞ハウス表面積計算表 |  |  |  | 灯油 | (ℓ) | 36.7 | 34.2
| 表面積 |  |  |  | 500 |  |  | ｍ2 | ←対象のハウス総表面積を入力 |  | 施設形状 | 角屋根
| 被覆資材（外張り） |  |  |  | ガラス |  |  |  | ←外被覆の種類と材質を選択 |  | 間口 | 10 | ｍ | 既存暖房負荷
| 保温被覆（内張り） |  |  |  | なし |  |  |  | ←内張りの種類と材質を選択 |  | 奥行 | 28.655 | ｍ | [kWh] | 効率補正 | [MWh] | [MJ] | (ℓ)
| 暖房運転時期 |  | 開始 |  | 11月上旬 |  |  |  | ←暖房を運転開始させる時期を選択 |  | 連棟数 ※ | 1 | 棟 | 14515.5363 | 17077.1015 | 17.0771 | 61477.5653 | 1679.7149
|  |  | 終了 |  | 4月下旬 |  |  |  | ←暖房を停止させる時期を選択 |  | 軒高 | 2 | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房設定温度 |  | 昼 |  | 15 |  |  | ℃ | ←暖房の設定温度を入力、変温管理の場合は平均温度を入力 |  | 屋根勾配（高さ/底辺） | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 表面積計算値 | 499.9926 | ｍ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■既存設備（燃油暖房機）情報 | [10 empty] | ※連棟数：複数温室ハウスが隣接しており、かつ、 暖房設備を共有している場合の棟数 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 製品名 |  |  |  | 温風暖房機 |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 型番 |  |  |  | HK2027 |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力 |  |  |  |  | 20052.8913 | 23591.6368 | 23.5916 | 84929.8924 | 2320.4889
| 最大熱出力 |  |  |  | 64 |  |  | kW | ←既存の燃油暖房機の最大熱出力を入力 |  |  |  |  | 33281.1985 | 39154.3512 | 39.1544 | 140955.6642 | 3851.2477
| 台数 |  |  |  | 2 |  |  | 台 | ←既存の燃油暖房機の台数を入力 |  |  |  |  | 37797.5016 | 44467.649 | 44.4676 | 160083.5363 | 4373.8671
| 燃料種類 |  |  |  | Ａ重油 |  |  |  | ←既存の燃油暖房機で使用している燃料を選択 |  |  |  |  | 32456.9319 | 38184.6257 | 38.1846 | 137464.6526 | 3755.8648
| 暖房システム効率 |  |  |  | 0.85 （温風） |  |  |  | ←既存の燃油暖房機で使用している暖房システム効率を選択 |  |  |  |  | 27493.5533 | 32345.3568 | 32.3454 | 116443.2845 | 3181.5105
[14 empty] | 165597.6128 | 194820.7209 | 194.8207 | 701354.5954 | 19162.6939
■既存設備エネルギー使用量
|  |  | 暖房負荷 |  |  | 比率 | エネルギー消費量 | [6 empty] | 導入HP負荷 |  | 消費電力
|  |  | kWh |  |  | % | (ℓ) | [6 empty] | [kWh] |  | [kWh]
| Ａ重油 | 4 | 14515.5363 |  |  | 8.766% | 1679.7 | [6 empty] | 14515.5363 |  | 3872.2193
|  | 5 | 0 |  |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 6 | 0 |  |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 7 | 0 |  |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 8 | 0 |  |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 9 | 0 |  |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 10 | 0 |  |  | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 11 | 20052.8913 |  |  | 12.11% | 2320.5 | [6 empty] | 20052.8913 |  | 5640.2038
|  | 12 | 33281.1985 |  |  | 20.1% | 3851.2 | [6 empty] | 33281.1985 |  | 10242.2292
|  | 1 | 37797.5016 |  |  | 22.82% | 4373.9 | [6 empty] | 37797.5016 |  | 11882.4876
|  | 2 | 32456.9319 |  |  | 19.6% | 3755.9 | [6 empty] | 32456.9319 |  | 10174.0717
|  | 3 | 27493.5533 |  |  | 16.6% | 3181.5 |  | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記 |  |  |  |  | 27493.5533 |  | 8372.1856
|  | 合計 | 165597.6128 |  |  | 100% | 19162.7 | [6 empty] | 165597.6128 |  | 50183.3972
■導入予定設備（ヒートポンプ）情報
| メーカー |  |  |  | ××株式会社 |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | エコエアコン |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力 | [9 empty] | 角屋根
| 型番 |  |  |  | OLD-224TMAK |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力 | [9 empty] | その他（変形） | [10 empty] | ※床面積は直接入力
| 定格暖房能力 |  |  |  | 20 |  |  | kW | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [9 empty] | 角屋根 | 間口 | ｍ | 奥行 | ｍ | 連棟数 ※ | 棟 | 軒高 | ｍ | 屋根勾配（高さ/底辺） |  | ※床面積計算値
| 定格消費電力 |  |  |  | 5 |  |  | kW | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [9 empty] | 丸屋根 | 間口 | ｍ | 奥行 | ｍ | 連棟数 ※ | 棟 | 軒高 | ｍ | 棟高 | ｍ | ※床面積計算値
| 低温暖房能力 |  |  |  | 20 |  |  | kW | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力、不明の場合は未入力でも可
| 低温消費電力 |  |  |  | 6 |  |  | kW | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力、不明の場合は未入力でも可 | [5 empty] | 燃油（L,t） | 電気（ｋWh | 原油換算（ｋｌ
| 能力表示区分 |  |  |  | 園芸定格条件（室温15℃） |  |  |  | ←園芸定格 or JIS定格 |  |  |  |  | 暖房機 | 19162.6939 |  | 19330.9423
| 温度設定範囲 |  |  | 上限 | 25以上（一般仕様） |  |  |  | ←機器の暖房温度範囲を選択、不明の場合は「一般仕様」を選択 |  |  |  |  | HP |  | 50183.3972 | 12.9085
|  |  |  | 下限 | 15 |  |  |  | ←機器の暖房温度範囲を選択、不明の場合は「一般仕様」を選択
| 外気運転範囲 |  |  | 上限 | 20以上 （一般仕様） |  |  |  | ←室外機の外気温使用温度範囲を選択、不明の場合は「一般仕様」を選択
|  |  |  | 下限 | -10 （一般仕様） |  |  |  | ←室外機の外気温使用温度範囲を選択、不明の場合は「一般仕様」を選択
| 台数 |  |  |  | 6 |  |  | 台 | ←室外機の台数を登録
■導入予定設備エネルギー使用量
|  |  | 暖房負荷 |  |  | 比率 | エネルギー消費量
|  |  | kWh |  |  | % | kWh
| 電気 | 4 | 14515.5363 |  |  | 8.766% | 3872.2
|  | 5 | 0 |  |  | 0% | 0
|  | 6 | 0 |  |  | 0% | 0
|  | 7 | 0 |  |  | 0% | 0
|  | 8 | 0 |  |  | 0% | 0
|  | 9 | 0 |  |  | 0% | 0
|  | 10 | 0 |  |  | 0% | 0
|  | 11 | 20052.8913 |  |  | 12.11% | 5640.2
|  | 12 | 33281.1985 |  |  | 20.1% | 10242.2
|  | 1 | 37797.5016 |  |  | 22.82% | 11882.5
|  | 2 | 32456.9319 |  |  | 19.6% | 10174.1
|  | 3 | 27493.5533 |  |  | 16.6% | 8372.2 |  | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記
|  | 合計 | 165597.6128 |  |  | 100% | 50183.4
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
＜注意＞
・本シートは本シートは令和３年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（C）指定設備導入事業でのみ利用できます。
・本シートは設備の能力を担保するものではありません。そのため、設備選定には使用しないでください。
設備選定については、メーカー・販売会社によくご相談の上行ってください。
・既存設備の計算結果が実態に沿った妥当なものかどうか、可能な範囲で確認してください。
Ver.1.0

## w1 (hidden)
| 地点 | コード | 地中伝熱 |  | 暖房温度 |  |  | 施設形状 |  |  |  |  | 屋外風速 |  |  | 暖房開始 |  |  | 暖房終了 |  |  | 能力表示区分 |  |  | 外気下限
| 1 | 011 | 0 |  | 21 | 15 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  | 27 | 27 |  | 2 | 2 |  | 6 | -10
1 | 札幌 （北海道） | 011 | 0 | 1 | 5 |  | 1 | 角屋根 |  |  |  | 1 | 一般地・内張なし | 1 | 1 | 8月上旬 |  | 1 | 8月上旬 |  | 1 | JIS定格条件（室温20℃） |  | 1 | -5 | -5
2 | 旭川 （北海道） | 012 | 0 | 2 | 5.5 |  | 2 | 丸屋根 |  |  |  | 2 | 一般地・内張あり | 1 | 2 | 8月中旬 |  | 2 | 8月中旬 |  | 2 | 園芸定格条件（室温15℃） |  | 2 | -6 | -6
3 | 室蘭 （北海道） | 013 | 0 | 3 | 6 |  | 3 | その他（変形） |  |  |  | 3 | 強風地・内張なし | 1.1 | 3 | 8月下旬 |  | 3 | 8月下旬 |  |  |  |  | 3 | -7 | -7
4 | 帯広 （北海道） | 014 | 0 | 4 | 6.5 | [6 empty] | 4 | 強風地・内張あり | 1 | 4 | 9月上旬 |  | 4 | 9月上旬 |  |  | 暖房設定下限 |  | 4 | -8 | -8
5 | 根室 （北海道） | 015 | 0 | 5 | 7 |  |  | 間口 | [6 empty] | 5 | 9月中旬 |  | 5 | 9月中旬 |  |  | 11 | 15 | 5 | -9 | -9
6 | 青森 （青森県） | 021 | 0 | 6 | 7.5 |  |  | 奥行 |  |  |  |  | 地点補正 |  | 6 | 9月下旬 |  | 6 | 9月下旬 |  | 1 | 5以下 | 5 | 6 | -10 （一般仕様） | -10
7 | 八戸 （青森県） | 022 | 0 | 7 | 8 |  |  | 連棟数 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7 | 10月上旬 |  | 7 | 10月上旬 |  | 2 | 6 | 6 | 7 | -11 | -11
8 | 盛岡 （岩手県） | 031 | 0 | 8 | 8.5 |  |  | 軒高 |  |  |  | 1 | 補正なし | 1 | 8 | 10月中旬 |  | 8 | 10月中旬 |  | 3 | 7 | 7 | 8 | -12 | -12
9 | 宮古 （岩手県） | 032 | 0 | 9 | 9 |  |  | 棟高 |  |  |  | 2 | 補正あり① | 0.95 | 9 | 10月下旬 |  | 9 | 10月下旬 |  | 4 | 8 | 8 | 9 | -13 | -13
10 | 仙台 （宮城県） | 041 | 0 | 10 | 9.5 |  |  | 屋根勾配（高さ/底辺） |  |  |  | 3 | 補正あり② | 0.9 | 10 | 11月上旬 |  | 10 | 11月上旬 |  | 5 | 9 | 9 | 10 | -14 | -14
11 | 気仙沼 （宮城県） | 042 | 0 | 11 | 10 |  |  | ※床面積計算値 | [6 empty] | 11 | 11月中旬 |  | 11 | 11月中旬 |  | 6 | 10 | 10 | 11 | -15以下 | -15
12 | 秋田 （秋田県） | 051 | 0 | 12 | 10.5 |  |  | ※表面積計算値 |  |  |  |  | 地中伝熱 |  | 12 | 11月下旬 |  | 12 | 11月下旬 |  | 7 | 11 | 11
13 | 横手 （秋田県） | 052 | 0 | 13 | 11 | [7 empty] | 1 | 0 | 13 | 12月上旬 |  | 13 | 12月上旬 |  | 8 | 12 | 12 |  | 外気上限
14 | 山形 （山形県） | 061 | 0 | 14 | 11.5 |  |  | 被覆材 | 熱貫流率 | 換気伝熱 | 保温補正 | 1 | 影響を無視 | 0 | 14 | 12月中旬 |  | 14 | 12月中旬 |  | 9 | 13 | 13 |  | 11 | 20
15 | 酒田 （山形県） | 062 | 0 | 15 | 12 |  |  | 1 | 5.82 | 0.4 | 1 | 2 | 影響を加味 | 1 | 15 | 12月下旬 |  | 15 | 12月下旬 |  | 10 | 14 | 14 | 1 | 10 | 10
16 | 福島 （福島県） | 071 | 0 | 16 | 12.5 |  | 1 | ガラス | 5.82 | 0.4 | 1 |  |  |  | 16 | 1月上旬 |  | 16 | 1月上旬 |  | 11 | 15 | 15 | 2 | 11 | 11
17 | 小名浜 （福島県） | 072 | 1 | 17 | 13 |  | 2 | 農ビ | 6.4 | 0.3 | 1 |  |  |  | 17 | 1月中旬 |  | 17 | 1月中旬 |  | 12 | 16 | 16 | 3 | 12 | 12
18 | 水戸 （茨城県） | 081 | 1 | 18 | 13.5 |  | 3 | ＰＯ系 | 6.6 | 0.5 | 1 |  | 燃料種類 |  | 18 | 1月下旬 |  | 18 | 1月下旬 |  | 13 | 17 | 17 | 4 | 13 | 13
19 | 鹿嶋 （茨城県） | 082 | 1 | 19 | 14 |  | 4 | 二重被覆（ガラス、農ビ） | 3.5 | 0.25 | 1 |  | 1 | 36.7 | 19 | 2月上旬 |  | 19 | 2月上旬 |  | 14 | 18 （一般仕様） | 18 | 5 | 14 | 14
20 | 宇都宮 （栃木県） | 091 | 1 | 20 | 14.5 |  | 5 | 二重被覆（ＰＯ系） | 3.8 | 0.25 | 1 | 1 | Ａ重油 | 36.7 | 20 | 2月中旬 |  | 20 | 2月中旬 |  | 15 | 19 | 19 | 6 | 15 | 15
21 | 黒磯 （栃木県） | 092 | 0 | 21 | 15 | [6 empty] | 2 | 灯油 | 34.8 | 21 | 2月下旬 |  | 21 | 2月下旬 |  | 16 | 20 | 20 | 7 | 16 | 16
22 | 前橋 （群馬県） | 101 | 1 | 22 | 15.5 |  |  | 内張り | 節減率① | 節減率② | 隙間換気 | 3 | ＬＰＧ | 96.3 | 22 | 3月上旬 |  | 22 | 3月上旬 |  | 17 | 21 | 21 | 8 | 17 | 17
23 | 沼田 （群馬県） | 102 | 0 | 23 | 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 23 | 3月中旬 |  | 23 | 3月中旬 |  | 18 | 22 | 22 | 9 | 18 | 18
24 | さいたま （埼玉県） | 111 | 1 | 24 | 16.5 |  | 1 | なし | 0 | 0 | 0.4 |  | システム効率 |  | 24 | 3月下旬 |  | 24 | 3月下旬 |  | 19 | 23 | 23 | 10 | 19 | 19
25 | 秩父 （埼玉県） | 112 | 1 | 25 | 17 |  | 2 | 一層（ポリ） | 0.3 | 0.35 | 0.25 |  | 1 | 0.85 | 25 | 4月上旬 |  | 25 | 4月上旬 |  | 20 | 24 | 24 | 11 | 20以上 （一般仕様） | 20
26 | 千葉 （千葉県） | 121 | 1 | 26 | 17.5 |  | 3 | 一層（農ビ） | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.85 （温風） | 0.85 | 26 | 4月中旬 |  | 26 | 4月中旬 |  | 21 | 25以上 | 25
27 | 銚子 （千葉県） | 122 | 1 | 27 | 18 |  | 4 | 一層（不織布） | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 2 | 0.75 （温湯） | 0.75 | 27 | 4月下旬 |  | 27 | 4月下旬
28 | 東京 （東京都） | 131 | 1 | 28 | 18.5 |  | 5 | 一層（アルミ・透明割入） | 0.35 | 0.4 | 0.25 |  |  |  | 28 | 5月上旬 |  | 28 | 5月上旬 |  |  | 暖房設定上限
29 | 八王子 （東京都） | 132 | 1 | 29 | 19 |  | 6 | 一層（アルミ混入） | 0.4 | 0.45 | 0.25 |  |  |  | 29 | 5月中旬 |  | 29 | 5月中旬 |  |  | 8 | 25
30 | 横浜 （神奈川県） | 141 | 1 | 30 | 19.5 |  | 7 | 一層（アルミ蒸着） | 0.5 | 0.55 | 0.25 |  |  |  | 30 | 5月下旬 |  | 30 | 5月下旬 |  | 1 | 18 | 18
31 | 海老名 （神奈川県） | 142 | 1 | 31 | 20 |  | 8 | 二層（ポリ＋ポリ） | 0.45 | 0.5 | 0.2 |  |  |  | 31 | 6月上旬 |  | 31 | 6月上旬 |  | 2 | 19 | 19
32 | 新潟 （新潟県） | 151 | 0 | 32 | 20.5 |  | 9 | 二層（ポリ＋不織布） | 0.45 | 0.45 | 0.2 |  |  |  | 32 | 6月中旬 |  | 32 | 6月中旬 |  | 3 | 20 | 20
33 | 高田 （新潟県） | 152 | 0 | 33 | 21 |  | 10 | 二層（農ビ＋ポリ・不織布） | 0.5 | 0.5 | 0.2 |  |  |  | 33 | 6月下旬 |  | 33 | 6月下旬 |  | 4 | 21 | 21
34 | 富山 （富山県） | 161 | 0 | 34 | 21.5 |  | 11 | 二層（農ビ＋農ビ） | 0.55 | 0.55 | 0.2 |  |  |  | 34 | 7月上旬 |  | 34 | 7月上旬 |  | 5 | 22 | 22
35 | 泊 （富山県） | 162 | 0 | 35 | 22 |  | 12 | 二層（農ビ＋アルミ・透明割入） | 0.5 | 0.55 | 0.2 |  |  |  | 35 | 7月中旬 |  | 35 | 7月中旬 |  | 6 | 23 | 23
36 | 金沢 （金沢県） | 171 | 0 | 36 | 22.5 |  | 13 | 二層（農ビ＋アルミ蒸着） | 0.65 | 0.65 | 0.2 |  |  |  | 36 | 7月下旬 |  | 36 | 7月下旬 |  | 7 | 24 | 24
37 | 輪島 （石川県） | 172 | 0 | 37 | 23 |  | 14 | 三層（農ビ＋農ビ＋不織布） | 0.65 | 0.7 | 0.2 | [9 empty] | 8 | 25以上（一般仕様） | 25
38 | 福井 （福井県） | 181 | 0 | 38 | 23.5 |  | 15 | 三層（農ビ＋アルミ＋ポリ） | 0.65 | 0.7 | 0.2
39 | 敦賀 （福井県） | 182 | 0 | 39 | 24
40 | 甲府 （山梨県） | 191 | 1 | 40 | 24.5
41 | 大月 （山梨県） | 192 | 1 | 41 | 25
42 | 長野 （長野県） | 201 | 1
43 | 松本 （長野県） | 202 | 1
44 | 飯田 （長野県） | 203 | 1
45 | 岐阜 （岐阜県） | 211 | 1
46 | 高山 （岐阜県） | 212 | 0
47 | 静岡 （静岡県） | 221 | 1
48 | 御前崎 （静岡県） | 222 | 1
49 | 名古屋 （愛知県） | 231 | 1
50 | 蒲郡 （愛知県） | 232 | 1
51 | 津 （三重県） | 241 | 1
52 | 尾鷲 （三重県） | 242 | 1
53 | 彦根 （滋賀県） | 252 | 1
54 | 信楽 （信楽） | 253 | 1
55 | 京都 （京都府） | 261 | 1
56 | 舞鶴 （京都府） | 262 | 0
57 | 大阪 （大阪府） | 271 | 1
58 | 枚方 （大阪府） | 272 | 1
59 | 神戸 （兵庫県） | 281 | 1
60 | 豊岡 （兵庫県） | 282 | 0
61 | 奈良 （奈良県） | 291 | 1
62 | 上北山 （奈良県） | 292 | 1
63 | 和歌山 （和歌山県） | 301 | 1
64 | 潮岬 （和歌山県） | 302 | 1
65 | 鳥取 （鳥取県） | 311 | 0
66 | 米子 （鳥取県） | 312 | 0
67 | 松江 （島根県） | 321 | 0
68 | 浜田 （島根県） | 322 | 0
69 | 岡山 （岡山県） | 331 | 1
70 | 津山 （岡山県） | 332 | 1
71 | 広島 （広島県） | 341 | 1
72 | 三次 （広島県） | 342 | 1
73 | 下関 （山口県） | 352 | 1
74 | 岩国 （山口県） | 353 | 1
75 | 徳島 （徳島県） | 361 | 1
76 | 池田 （徳島県） | 362 | 1
77 | 高松 （香川県） | 371 | 1
78 | 財田 （香川県） | 372 | 1
79 | 松山 （愛媛県） | 381 | 1
80 | 宇和島 （愛媛県） | 382 | 1
81 | 高知 （高知県） | 391 | 1
82 | 清水 （高知県） | 392 | 1
83 | 福岡 （福岡県） | 401 | 1
84 | 黒木 （福岡県） | 402 | 1
85 | 佐賀 （佐賀県） | 411 | 1
86 | 伊万里 （佐賀県） | 412 | 1
87 | 長崎 （長崎県） | 421 | 1
88 | 雲仙岳 （長崎県） | 422 | 1
89 | 熊本 （熊本県） | 431 | 1
90 | 高森 （熊本県） | 432 | 1
91 | 大分 （大分県） | 441 | 1
92 | 玖珠 （大分県） | 442 | 1
93 | 宮崎 （宮崎県） | 451 | 1
94 | 都城 （宮崎県） | 452 | 1
95 | 鹿児島 （鹿児島県） | 461 | 1
96 | 大口 （鹿児島県） | 462 | 1
97 | 那覇 （沖縄県） | 471 | 1
98 | 宮古島 （沖縄県） | 472 | 1
園芸用ヒートポンプ省エネ試算ツール ver1.01
この試算ツールは、園芸用施設（温室、ハウス等）にヒートポンプを導入する際の省エネ効果を試算するものです。
使用する場合は、右側の説明に従って該当項目の入力を行ってください。
また、下記の注意点についてよくご理解の上、利用してください。
【ご利用にあたっての注意】
ヒートポンプの能力は、外気温や室温により変化し、また機種ごとに異なります。
そこで、入力された能力数値から温度ごとの能力推定をしています。
さらに、暖房負荷自体も現場の気象条件や設備条件に伴い変動します。
そのため、試算結果はあくまで省エネ効果を現わす目安であり、実際の効果を保証するものではありません。
（試算表は共通の試算条件下でヒートポンプ導入時の省エネ効果を比較することを目的としています）
【変更履歴】
日付 ver 修正内容
2013/5/31 1.01 施設形状参考図および地点補正追加
●補足説明
１．燃料消費量
暖房ＤＨ（デグリアワー）、暖房負荷、燃料消費量等の試算方法は、下記の文献、資料を参考に行っていますが、基本的にはその中の「⑧温室暖房燃料消費試算ツール（試用版Ver.0.90）」に準じています。
また、熱節減率については「⑤省エネルギー化につながる被覆資材導入の手引き」より引用しました。
さらに、暖房ＤＨの算出では「⑥気象庁ホームページ」に掲載されている下記データを引用しました。
・登録各地点の旬ごとの平年値データ（1981-2010 平均気温、最低気温、最高気温、日照時間）
なお、実際の園芸用施設の保温性能が試算で使用している数値と異なったり、気象変動もあるため、あくまで試算値であることをご理解ください。
２．ヒートポンプ能力
ヒートポンプの能力は、外気温や室温により変化し、また機種ごとに異なります。
園芸用設備にヒートポンプを導入する場合、費用対効果をよく勘案する必要がありますが、その省エネ効果を算定するのは能力変化もあって簡単ではありません。
そこで、本ツールは園芸用設備にヒートポンプを導入検討する際に、共通の試算条件下で省エネ効果を比較することを目的として作成されました。
ただし、使いやすく広く共用できるつーるとするため、多くの機種の詳細能力数値まで入力することは困難なので、試算ではカタログや仕様書等に表示されている能力数値を入力することでヒートポンプの能力変化を推定しています。
具体的には、温度別のヒートポンプの基本能力モデルを想定し、機種ごとの入力数値に応じて温度別能力に展開しています。
さらに、上記気象データから外気温変動を推定し、発揮されるヒートポンプ能力を算出して省エネ効果を試算しています。
ヒートポンプは、メーカーや個別機種により能力特性が異なります。
また、気象データは平年値であり、実際の外気温変動はそこから大きく外れることもあります。
そのため、試算結果はあくまで特定条件下の試算であり、実際の効果を保証するものではありません。
省エネ効果を現わす目安として、共通の試算条件下で比較するためのものとしてご理解ください。
【引用および参考文献、資料】
①林真紀夫・古在豊樹・岡田益己（1986）、園芸環境工学における最近の話題（10）
暖冷房負荷の算定法[1]－暖房負荷の算定法ー、農業および園芸、第61巻11号、1342－1348．
②林真紀夫（1994）、暖房、三訂施設園芸ハンドブック、170-187、（社）日本施設園芸協会編
③林真紀夫（1985）、期間暖房負荷、千葉大学園芸学部学術報告第35号、149-175
④岡田益己（1980）、暖房、温室設計の基礎と実際、182-204、養賢堂
⑤（社）日本施設園芸協会（2009）、省エネルギー化につながる被覆資材導入の手引き、多重・多層化の効果、25
⑥JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ、期間エネルギー消費効率算出方法、16-59
⑦気象庁ホームページ（http://www.jma.go.jp/jma/index.html） 気象統計情報
⑧野菜茶業研究所 高収益施設野菜研究チーム（2008）、温室暖房燃料消費試算ツール（試用版Ver.0.90）
気象データ登録地点は、都道府県庁所在地のような住宅密集地では園芸用施設のある郊外より温暖な傾向があり、ヒートポンプ能力が実際より高く試算されることがあります。
地点補正は、試算のために選択した地点の気象データと、実際に園芸用施設が設置されている地点の気象の違いから生じるヒートポンプ能力の違いを補正するものためのです。
ただし、試算自体が特定条件を想定して行っているため、気象変動も含めて試算結果が実際と異なるのは自然な部分もあります。
そのため、補正の可否の判断は難しく、一般には補正をお奨めするものではありません。
地域事情を勘案した上、実際の導入実績と試算結果の隔たりが大きい等、補正を行った方が妥当であるとの判断の中で補正を行ってください。
補正なし ・・・ 通常は「補正なし」を選択します
補正あり① ・・・ 気象データ地点と比べ園芸用施設が郊外にある等でやや低温に遭遇しやすい場合
補正あり② ・・・ 気象データ地点と比べ園芸用施設が山地にある等で低温に遭遇しやすい場合

## w2 (hidden)
試算表一覧 | [5 empty] | 角屋根計算 | 丸屋根計算 | 直接入力
項目 |  | 内容 | コード | 間口 | Ｗ | 10 | 10
事業実施場所 |  | 札幌 （北海道） | 0 | 奥行 | Ｌ | 28.655 | 28.655
|  |  |  | 連棟数 | Ｎ | 1 | 1
施設形状 |  | 角屋根 | 1 | 軒高 | Ｔ | 2 | 2
間口 |  | 10 |  | 棟高 | ＴＴ |  | 0.5
奥行 |  | 28.655 |  | 屋根勾配 | Ｋ | 0.5
連棟数 ※ |  | 1 |  | 屋根長 | Ｙ | 5.5902 | 0
軒高 |  | 2 |  | 半径 | Ｒ |  | 0
屋根勾配（高さ/底辺） |  | 0.5 |  | 角度 | θ |  | 0
最終結果
|  |  |  | 床面積 | Ｓ | 286.55 | 286.55 | 0 | 286.55 | （㎡）
0 |  | 0 |  | 表面積 | Ａ | 499.9926 | 139.62 | 0 | 499.9926 | （㎡）
表面積 |  | 500 |  | 天面積 | Ａ１ | 320.3726 | 0
被覆資材（外張り） |  | ガラス |  | 妻面積 | Ａ２ | 65 | 25
保温被覆（内張り） |  | なし |  | 側面積 | Ａ３ | 114.62 | 114.62
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 1
暖房運転時期 開始 |  | 11月上旬 | 10
暖房運転時期 終了 |  | 4月下旬 | 27
燃料種類 |  | Ａ重油
暖房システム効率 |  | 0.85 （温風） | 0.85
型番 |  | OLD-224TMAK |  | 導入台数 |  | 6
製品名 |  | ××株式会社 |  | 定格暖房能力 |  | 20 | （kW）
台数 |  | 6 |  | 定格消費電力 |  | 5 | （kW）
定格暖房能力 |  | 20 |  | 低温暖房能力 |  | 20 | （kW）
定格消費電力 |  | 5 |  | 低温消費電力 |  | 6 | （kW）
低温暖房能力 |  | 20 |  | 定格COP |  | 4
低温消費電力 |  | 6 |  | 低温COP |  | 3.3333
能力表示区分 |  | 園芸定格条件（室温15℃） | 2 | 能力表示区分 |  | 2
暖房設定温度 |  | 15 | 15 | ヒートポンプ設定温度 |  | 15 | （℃）
温度設定範囲 | 下限 | 15 | 15 | 暖房設定範囲 | 下限 | 15 | （℃）
| 上限 | 25以上（一般仕様） | 25 |  | 上限 | 25 | （℃）
外気運転範囲 | 下限 | -10 （一般仕様） | -10 | 外気温度範囲 | 下限 | -10 | （℃WB）
| 上限 | 20以上 （一般仕様） | 20 |  | 上限 | 20 | （℃WB）
[10 empty] | 試算シート（s3） | （kWh） | （GJ）
暖房ＤＨ |  | 53446.47 |  | 暖房ＤＨ |  | 53446.47 | （℃h） |  |  | 暖房ＤＨ
総暖房負荷 |  | 598.3867 |  | 総暖房負荷 |  | 598.3867 | （GJ） |  |  | 総暖房負荷 | 165597.6128 | 596.1514
燃料消費量 |  | 19.1821 |  | 燃料消費量 |  | 19.1821 | （kL・km3） |  |  | ＨＰ暖房負荷 | 165597.6128 | 596.1514
ＨＰ暖房負荷 |  | 598.3867 |  | ＨＰ暖房負荷 |  | 598.3867 | （GJ） |  |  | ＨＰ補正負荷 | 165597.6128 | 596.1514 | ※地点補正後
ＨＰ電気使用量 |  | 50.3756 |  | ＨＰ電気使用量 |  | 50.3756 | （MWh） |  |  | 燃料節減率 | 1
燃料節減量 |  | 19.1821 |  | 燃料節減量 |  | 19.1821 | （kL・km3） | （MWh） | （Mcal）
|  |  |  | 暖房負荷 |  | 598.3867 | （GJ） | 166.2318 | 142959.3645 | 試算シート（s4）
|  |  |  | 地中伝熱 |  | -46.5698 | （GJ） | -12.936 | -11125 | ＨＰ電気使用量 | 50183.3972 | 180.6602
|  |  |  | 地中伝熱 |  | 0 | （GJ） |  |  | ＣＯＰ | 3.2998
燃料節減率 |  | 1 |  | 燃料節減率 |  | 1
|  |  |  | 被覆資材（外張り） |  | ガラス
保温比 |  | 0 |  | 保温被覆（内張り） |  | なし
熱貫流係数 |  | 5.82 |  | 熱貫流率 |  | 5.82 | （W/㎡/K）
熱節減率 |  | 0 |  | 熱節減率 |  | 0
隙間換気伝熱係数 |  | 0.4 |  | 隙間換気率 |  | 0.4 | （W/㎡/K）
二重被覆保温補正 |  | 1 |  | 保温補正 |  | 1
風速補正 |  | 1 |  | 風速補正 |  | 1
地点補正 |  | 1 |  | 地点補正 |  | 1
地中伝熱量 |  | 0 |  |  |  | 0 | （GJ）
放熱係数 |  | 6.22 |  | 放熱係数補正 |  | 1
燃料発熱量 |  | 36.7
|  |  |  | 放熱係数 |  | 6.22 | （W/㎡/K）
|  |  |  | 燃料発熱量 |  | 36.7 | （MJ/L・MJ/m3）
|  |  |  | 地中伝熱区分 |  | 0 | 暖地
[8 empty] | （kW/㎡/night） | （kJ/㎡/night） |  |  | 地中伝熱量（②三訂施設園芸ハンドブック） |  |  |  | （kcal/㎡/night）
|  |  |  | 地中伝熱量 | 12～2月 | -100 | （kcal/㎡/night） | -0.11628 | -418.6 |  |  | 設定室温 | 暖地 |  | 寒地
[5 empty] | その他 | -150 |  | -0.17442 | -627.9 |  |  |  | 12～2月 | 3,4,11月 | 12～2月 | 3,4,11月
[12 empty] | 5～10℃ | -250～-150 | -300～-200 | -200～-100 | -250～-150
|  |  |  | 換算率 |  | 0.2778 | （MJ×換算率＝kwh） |  |  |  |  | 10～15℃ | -170～-120 | -250～-150 | -150～-50 | -200～-100
[6 empty] | 860 | （kwh×換算率＝kacal/h） |  |  |  |  | 15～20℃ | -150～-50 | -200～-100 | -100～0 | -150～-50
↓
[12 empty] | 地中伝熱量（温度別補正） |  |  |  | （kcal/㎡/night）
[12 empty] | 設定室温 | 暖地 |  | 寒地
[13 empty] | 12～2月 | その他 | 12～2月 | その他
[12 empty] | 10℃ | -150 | -200 | -100 | -250～-150
[12 empty] | 15℃ | -100 | -150 | -50 | -200～-100
[12 empty] | 20℃ | -50 | -100 | 0 | -150～-50
Note on H53: ⑤省エネルギー化につながる被覆資材導入の手引きより引用
Note on H59: 熱貫流率や隙間換気率は最大暖房負荷時を想定した数値のため、期間暖房負荷を算出するための放熱係数にそのまま適用すると過大な暖房負荷になってしまうことがある。 その場合は調整のため「放熱係数補正」を適用。 放熱係数＝（熱貫流率×（1－熱節減率）＋換気伝熱率）×2重被覆保温補正×風速補正×放熱係数補正 「放熱係数補正」の適用範囲は⑦温室暖房燃料消費試算ツールでは0.9に設定されたが、ここでは1.00とする ※熱節減率をガラス、農ビ・ＰＯ系で分けたこと、暖房システム効率を通常温風0.85としたため、1.00とすることでほぼ同等となる
Note on H63: 燃料発熱量は高発熱量と低発熱量の2種類あるが、園芸用暖房機器の燃料消費量算定基準が主に低発熱量となっているため、ここでは低発熱量とした。
Note on H68: ②三訂施設園芸ハンドブック引用値（下記転記）より設定温度別に補正 12～2月 暖地：地中伝熱量＝設定温度×10-250、寒地：地中伝熱量＝設定温度×10-200 その他 暖地：地中伝熱量＝設定温度×10-300、寒地：地中伝熱量＝設定温度×10-250

## s1 (hidden)
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
気象データ |  | 17: 1月; 20: 2月; 23: 3月; 26: 4月; 29: 5月; 32: 6月; 35: 7月; 2: 8月; 5: 9月; 8: 10月; 11: 11月; 14: 12月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
| 日数 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11
札幌 | 平均気温 | -2.9 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.2 | -2 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 22 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | 18.2 | 16 | 14 | 12 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | -1.9
0 | 最低気温 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 最高気温 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1
| 日照時間 | 27.6 | 30.4 | 34.5 | 35 | 36.1 | 32.9 | 46.9 | 43.5 | 56.1 | 55.8 | 60.8 | 59.9 | 64.8 | 62.8 | 70.8 | 63.8 | 60.2 | 63.8 | 55.6 | 48.2 | 61.1 | 57.9 | 57.7 | 55.4 | 50.8 | 55 | 54.7 | 54 | 49.7 | 48.6 | 38.7 | 30.3 | 31 | 28.4 | 27.1 | 30.5
| 日射量 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 12 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.9
| 平均気温’ | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 19.75 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 日照（日） | 2.76 | 3.04 | 3.1364 | 3.5 | 3.61 | 4.1125 | 4.69 | 4.35 | 5.1 | 5.58 | 6.08 | 5.99 | 6.48 | 6.28 | 6.4364 | 6.38 | 6.02 | 6.38 | 5.56 | 4.82 | 5.5545 | 5.79 | 5.77 | 5.0364 | 5.08 | 5.5 | 5.47 | 5.4 | 4.97 | 4.4182 | 3.87 | 3.03 | 3.1 | 2.84 | 2.71 | 2.7727
| 設定室温 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 暖房開始 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| ～終了 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 暖房日数① | 16: 10; 17: 10; 18: 11; 19: 10; 20: 10; 21: 8; 13: 10; 14: 10; 15: 11 | 90
| 暖房日数② | [6 empty] | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 91
| ＤＨ①-1 | 433.2 | 453.6 | 463.2 | 454.8 | 441.6 | 411.6 | 396 | 342 | 304.8 | 232.8 | 183.6 | 132 | 86.4 | 54 | 18 | -19.2 | -51.6 | -88.8 | -114 | -139.2 | -181.2 | -201.6 | -188.4 | -169.2 | -129.6 | -80.4 | -26.4 | 21.6 | 70.8 | 128.4 | 178.8 | 252 | 296.4 | 343.2 | 399.6 | 408
| ＤＨ①-2 | 45.333 | 52.592 | 55.5136 | 60.4625 | 60.4675 | 63.4353 | 69.1775 | 54.7012 | 55.845 | 42.966 | 33.896 | 19.767 | 8.748 | -0.157 | -9.4936 | -19.14 | -25.7355 | -37.004 | -37.391 | -36.873 | -52.3516 | -59.3475 | -55.8248 | -44.6977 | -37.338 | -29.8375 | -17.7775 | -7.02 | 3.8518 | 14.4695 | 20.9948 | 26.664 | 33.2475 | 36.21 | 40.9887 | 42.8386
| ＤＨ① | 387.867 | 401.008 | 407.6864 | 394.3375 | 381.1325 | 348.1647 | 326.8225 | 287.2987 | 248.955 | 189.834 | 149.704 | 112.233 | 77.652 | 54.157 | 27.4936 | -0.06 | -25.8645 | -51.796 | -76.609 | -102.327 | -128.8484 | -142.2525 | -132.5753 | -124.5023 | -92.262 | -50.5625 | -8.6225 | 28.62 | 66.9483 | 113.9305 | 157.8053 | 225.336 | 263.1525 | 306.99 | 358.6112 | 365.1614
| ＤＨ②-1 | 837.5815 | 915.7688 | 949.2188 | 890.6687 | 856.1636 | 738.0174 | 685.7143 | 554.794 | 449.8971 | 281.535 | 201.3108 | 133.65 | 87.48 | 60.9758 | 36.4584 | 17.6727 | 6.2259 | 0.35714 | 0.97215 | 7.1514 | 23.104 | 35.8216 | 28.9973 | 19.0027 | 3.4615 | 0.9253 | 14.2884 | 38.3045 | 73.5034 | 130.4819 | 195.9259 | 340.9588 | 449.28 | 585.9871 | 763.4557 | 781.9548
| ＤＨ②-2 | 138.3408 | 169.6747 | 182.5413 | 187.5909 | 185.1821 | 175.3013 | 182.4075 | 131.8391 | 117.5113 | 65.6278 | 42.8695 | 20.5906 | 9.3312 | 3.4937 | 0.40679 | 0.464 | 3.2738 | 10.3979 | 15.8794 | 21.9115 | 42.2164 | 55.2084 | 48.7071 | 34.2904 | 18.9914 | 7.4366 | 0.76962 | 0.49705 | 4.9714 | 15.2361 | 26.5179 | 49.1261 | 72.7415 | 93.6696 | 123.1595 | 129.2449
| ＤＨ② | 699.2408 | 746.094 | 766.6775 | 703.0778 | 670.9816 | 562.7161 | 503.3068 | 422.9549 | 332.3859 | 215.9072 | 158.4413 | 113.0594 | 78.1488 | 57.4821 | 36.0516 | 17.2087 | 2.9521 | -10.0407 | -14.9073 | -14.7601 | -19.1124 | -19.3868 | -19.7098 | -15.2877 | -15.5298 | -6.5113 | 13.5188 | 37.8075 | 68.532 | 115.2459 | 169.4081 | 291.8327 | 376.5385 | 492.3175 | 640.2962 | 652.71
| ＤＨ-1 | 433.2 | 453.6 | 463.2 | 454.8 | 441.6 | 411.6 | 396 | 342 | 304.8 | 232.8 | 183.6 | 132 | 87.48 | 60.9758 | 36.4584 | 17.6727 | 6.2259 | 0.35714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9253 | 14.2884 | 38.3045 | 73.5034 | 128.4 | 178.8 | 252 | 296.4 | 343.2 | 399.6 | 408
| ＤＨ-2 | 45.333 | 52.592 | 55.5136 | 60.4625 | 60.4675 | 63.4353 | 69.1775 | 54.7012 | 55.845 | 42.966 | 33.896 | 19.767 | 9.3312 | 3.4937 | 0.40679 | 0.464 | 3.2738 | 10.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4366 | 0.76962 | 0.49705 | 4.9714 | 14.4695 | 20.9948 | 26.664 | 33.2475 | 36.21 | 40.9887 | 42.8386
| ＤＨ（日） | 387.867 | 401.008 | 407.6864 | 394.3375 | 381.1325 | 348.1647 | 326.8225 | 287.2987 | 248.955 | 189.834 | 149.704 | 112.233 | 78.1488 | 57.4821 | 36.0516 | 17.2087 | 2.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5188 | 37.8075 | 68.532 | 113.9305 | 157.8053 | 225.336 | 263.1525 | 306.99 | 358.6112 | 365.1614 | 5737.7318
| ＤＨ（旬） | 3878.67 | 4010.08 | 4484.55 | 3943.375 | 3811.325 | 2785.3175 | 3268.225 | 2872.9875 | 2738.505 | 1898.34 | 1497.04 | 1122.33 | 781.488 | 574.8214 | 396.568 | 172.0873 | 29.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1876 | 378.075 | 685.3202 | 1253.235 | 1578.0525 | 2253.36 | 2631.525 | 3069.9 | 3586.1125 | 4016.775 | 57852.7731
| ＤＨ（月） | 18: 12373.3; 21: 10540.0175; 24: 8879.7175; 27: 4517.71; 30: 1752.8774; 33: 201.6079; 36: 0; 3: 0; 6: 135.1876; 9: 2316.6302; 12: 6462.9375; 15: 10672.7875 | 53446.47
| ＤＨ（月平均） | 18: 399.1387; 21: 376.4292; 24: 286.4425; 27: 150.5903; 30: 56.5444; 33: 6.7203; 36: 0; 3: 0; 6: 4.5063; 9: 74.73; 12: 215.4312; 15: 344.2835
| ＤＨ（暖房） | 3878.67 | 4010.08 | 4484.55 | 3943.375 | 3811.325 | 2785.3175 | 3268.225 | 2872.9875 | 2738.505 | 1898.34 | 1497.04 | 1122.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.0525 | 2253.36 | 2631.525 | 3069.9 | 3586.1125 | 4016.775 | 53446.47
| 検算 | 387.867 | 401.008 | 407.6864 | 394.3375 | 381.1325 | 348.1647 | 326.8225 | 287.2987 | 248.955 | 189.834 | 149.704 | 112.233 | 78.1488 | 57.4821 | 36.0516 | 17.2087 | 2.9521 | -10.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5113 | 13.5188 | 37.8075 | 68.532 | 113.9305 | 157.8053 | 225.336 | 263.1525 | 306.99 | 358.6112 | 365.1614
想定外気温 | 1 | -4.675 | -5.5 | -5.9 | -5.625 | -5.05 | -3.875 | -3.25 | -0.925 | 0.55 | 3.3 | 5.275 | 7.3 | 9.15 | 10.475 | 12.025 | 13.6 | 15.025 | 16.6 | 17.9067 | 18.95 | 20.675 | 21.55 | 21.025 | 20.225 | 18.45 | 16.275 | 13.95 | 11.9 | 9.875 | 7.575 | 5.525 | 2.8 | 1.025 | -0.85 | -3.175 | -3.55
℃ | 2 | -5.0812 | -5.9 | -6.3 | -6.0438 | -5.4625 | -4.3062 | -3.6875 | -1.3438 | 0.1125 | 2.8 | 4.7562 | 6.75 | 8.5875 | 9.9062 | 11.4688 | 13.05 | 14.4938 | 16.075 | 17.38 | 18.4875 | 20.2063 | 21.0875 | 20.5688 | 19.7687 | 17.9625 | 15.7562 | 13.4125 | 11.35 | 9.3312 | 7.0563 | 5.0187 | 2.375 | 0.61875 | -1.2375 | -3.5562 | -3.9375
| 3 | -5.4875 | -6.3 | -6.7 | -6.4625 | -5.875 | -4.7375 | -4.125 | -1.7625 | -0.325 | 2.3 | 4.2375 | 6.2 | 8.025 | 9.3375 | 10.9125 | 12.5 | 13.9625 | 15.55 | 16.8533 | 18.025 | 19.7375 | 20.625 | 20.1125 | 19.3125 | 17.475 | 15.2375 | 12.875 | 10.8 | 8.7875 | 6.5375 | 4.5125 | 1.95 | 0.2125 | -1.625 | -3.9375 | -4.325
| 4 | -5.8937 | -6.7 | -7.1 | -6.8812 | -6.2875 | -5.1687 | -4.5625 | -2.1812 | -0.7625 | 1.8 | 3.7187 | 5.65 | 7.4625 | 8.7687 | 10.3563 | 11.95 | 13.4313 | 15.025 | 16.3267 | 17.5625 | 19.2688 | 20.1625 | 19.6562 | 18.8562 | 16.9875 | 14.7188 | 12.3375 | 10.25 | 8.2437 | 6.0187 | 4.0062 | 1.525 | -0.19375 | -2.0125 | -4.3187 | -4.7125
| 5 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 6 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 12.8667 | 14.3167 | 15.9 | 17.1167 | 18.3333 | 20.05 | 20.9333 | 20.4167 | 19.6167 | 17.8 | 15.5833 | 13.2333 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 7 | -5.2167 | -6.0333 | -6.4333 | -6.1833 | -5.6 | -4.45 | -3.8333 | -1.4833 | -0.033333 | 2.6333 | 4.5833 | 6.5667 | 8.4 | 9.7167 | 11.2833 | 14.3333 | 15.7333 | 17.3 | 18.4333 | 19.5667 | 21.3 | 22.1667 | 21.6333 | 20.8333 | 19.1 | 16.9667 | 14.6667 | 11.1667 | 9.15 | 6.8833 | 4.85 | 2.2333 | 0.48333 | -1.3667 | -3.6833 | -4.0667
| 8 | -4.1333 | -4.9667 | -5.3667 | -5.0667 | -4.5 | -3.3 | -2.6667 | -0.36667 | 1.1333 | 3.9667 | 5.9667 | 8.0333 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8.2667 | 6.2 | 3.3667 | 1.5667 | -0.33333 | -2.6667 | -3.0333
| 9 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 10 | -1.9667 | -2.8333 | -3.2333 | -2.8333 | -2.3 | -1 | -0.33333 | 1.8667 | 3.4667 | 6.6333 | 15 | 10.9667 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.0333 | 8.9 | 5.6333 | 3.7333 | 1.7333 | -0.63333 | -0.96667
| 11 | -0.88333 | -1.7667 | -2.1667 | -1.7167 | -1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10.25 | 6.7667 | 4.8167 | 2.7667 | 0.38333 | 0.066667
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 15 | -0.6125 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.025 | 0.6375 | 0.325
| 16 | -1.0188 | -1.9 | -2.3 | -1.8563 | -1.3375 | 0.00625 | 0.6875 | 2.8438 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.2438 | 10.0813 | 6.625 | 4.6813 | 2.6375 | 0.25625 | -0.0625
| 17 | -1.425 | -2.3 | -2.7 | -2.275 | -1.75 | -0.425 | 0.25 | 2.425 | 4.05 | 7.3 | 9.425 | 11.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.725 | 9.575 | 6.2 | 4.275 | 2.25 | -0.125 | -0.45
| 18 | -1.8313 | -2.7 | -3.1 | -2.6938 | -2.1625 | -0.85625 | -0.1875 | 2.0062 | 3.6125 | 6.8 | 8.9062 | 11.15 | 13.0875 | 14.4563 | 15.9187 | 17.45 | 18.7437 | 20.275 | 21.5933 | 22.1875 | 23.9563 | 24.7875 | 24.2188 | 23.4187 | 21.8625 | 19.9062 | 17.7125 | 15.75 | 13.6812 | 11.2063 | 9.0687 | 5.775 | 3.8688 | 1.8625 | -0.50625 | -0.8375
| 19 | -2.2375 | -3.1 | -3.5 | -3.1125 | -2.575 | -1.2875 | -0.625 | 1.5875 | 3.175 | 6.3 | 8.3875 | 10.6 | 12.525 | 13.8875 | 15.3625 | 16.9 | 18.2125 | 19.75 | 21.0667 | 21.725 | 23.4875 | 24.325 | 23.7625 | 22.9625 | 21.375 | 19.3875 | 17.175 | 15.2 | 13.1375 | 10.6875 | 8.5625 | 5.35 | 3.4625 | 1.475 | -0.8875 | -1.225
| 20 | -2.6437 | -3.5 | -3.9 | -3.5312 | -2.9875 | -1.7187 | -1.0625 | 1.1688 | 2.7375 | 5.8 | 7.8687 | 10.05 | 11.9625 | 13.3187 | 14.8063 | 16.35 | 17.6812 | 19.225 | 20.54 | 21.2625 | 23.0188 | 23.8625 | 23.3062 | 22.5062 | 20.8875 | 18.8687 | 16.6375 | 14.65 | 12.5938 | 10.1687 | 8.0563 | 4.925 | 3.0563 | 1.0875 | -1.2687 | -1.6125
| 21 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 20.0133 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 22 | -3.4562 | -4.3 | -4.7 | -4.3688 | -3.8125 | -2.5812 | -1.9375 | 0.33125 | 1.8625 | 4.8 | 6.8312 | 8.95 | 10.8375 | 12.1813 | 13.6937 | 15.25 | 16.6187 | 18.175 | 19.4867 | 20.3375 | 22.0813 | 22.9375 | 22.3938 | 21.5938 | 19.9125 | 17.8313 | 15.5625 | 13.55 | 11.5062 | 9.1313 | 7.0438 | 4.075 | 2.2438 | 0.3125 | -2.0312 | -2.3875
| 23 | -3.8625 | -4.7 | -5.1 | -4.7875 | -4.225 | -3.0125 | -2.375 | -0.0875 | 1.425 | 4.3 | 6.3125 | 8.4 | 10.275 | 11.6125 | 13.1375 | 14.7 | 16.0875 | 17.65 | 18.96 | 19.875 | 21.6125 | 22.475 | 21.9375 | 21.1375 | 19.425 | 17.3125 | 15.025 | 13 | 10.9625 | 8.6125 | 6.5375 | 3.65 | 1.8375 | -0.075 | -2.4125 | -2.775
| 24 | -4.2687 | -5.1 | -5.5 | -5.2062 | -4.6375 | -3.4437 | -2.8125 | -0.50625 | 0.9875 | 3.8 | 5.7937 | 7.85 | 9.7125 | 11.0437 | 12.5813 | 14.15 | 15.5562 | 17.125 | 18.4333 | 19.4125 | 21.1438 | 22.0125 | 21.4812 | 20.6812 | 18.9375 | 16.7937 | 14.4875 | 12.45 | 10.4187 | 8.0938 | 6.0312 | 3.225 | 1.4313 | -0.4625 | -2.7937 | -3.1625
ＤＨ | 1 | 19.675 | 20.5 | 20.9 | 20.625 | 20.05 | 18.875 | 18.25 | 15.925 | 14.45 | 11.7 | 9.725 | 7.7 | 5.85 | 4.525 | 2.975 | 1.4 | -0.025 | -1.6 | -2.9067 | -3.95 | -5.675 | -6.55 | -6.025 | -5.225 | -3.45 | -1.275 | 1.05 | 3.1 | 5.125 | 7.425 | 9.475 | 12.2 | 13.975 | 15.85 | 18.175 | 18.55
℃ｈ | 2 | 20.0813 | 20.9 | 21.3 | 21.0437 | 20.4625 | 19.3062 | 18.6875 | 16.3438 | 14.8875 | 12.2 | 10.2438 | 8.25 | 6.4125 | 5.0938 | 3.5312 | 1.95 | 0.50625 | -1.075 | -2.38 | -3.4875 | -5.2063 | -6.0875 | -5.5688 | -4.7687 | -2.9625 | -0.75625 | 1.5875 | 3.65 | 5.6688 | 7.9437 | 9.9812 | 12.625 | 14.3812 | 16.2375 | 18.5562 | 18.9375
| 3 | 20.4875 | 21.3 | 21.7 | 21.4625 | 20.875 | 19.7375 | 19.125 | 16.7625 | 15.325 | 12.7 | 10.7625 | 8.8 | 6.975 | 5.6625 | 4.0875 | 2.5 | 1.0375 | -0.55 | -1.8533 | -3.025 | -4.7375 | -5.625 | -5.1125 | -4.3125 | -2.475 | -0.2375 | 2.125 | 4.2 | 6.2125 | 8.4625 | 10.4875 | 13.05 | 14.7875 | 16.625 | 18.9375 | 19.325
| 4 | 20.8938 | 21.7 | 22.1 | 21.8813 | 21.2875 | 20.1687 | 19.5625 | 17.1812 | 15.7625 | 13.2 | 11.2812 | 9.35 | 7.5375 | 6.2313 | 4.6437 | 3.05 | 1.5687 | -0.025 | -1.3267 | -2.5625 | -4.2688 | -5.1625 | -4.6562 | -3.8562 | -1.9875 | 0.28125 | 2.6625 | 4.75 | 6.7563 | 8.9812 | 10.9938 | 13.475 | 15.1937 | 17.0125 | 19.3188 | 19.7125
| 5 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 21.7 | 20.6 | 20 | 17.6 | 16.2 | 13.7 | 11.8 | 9.9 | 8.1 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 2.1 | 0.5 | -0.8 | -2.1 | -3.8 | -4.7 | -4.2 | -3.4 | -1.5 | 0.8 | 3.2 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.5 | 13.9 | 15.6 | 17.4 | 19.7 | 20.1
| 6 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 21.7 | 20.6 | 20 | 17.6 | 16.2 | 13.7 | 11.8 | 9.9 | 8.1 | 6.8 | 5.2 | 2.1333 | 0.68333 | -0.9 | -2.1167 | -3.3333 | -5.05 | -5.9333 | -5.4167 | -4.6167 | -2.8 | -0.58333 | 1.7667 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.5 | 13.9 | 15.6 | 17.4 | 19.7 | 20.1
| 7 | 20.2167 | 21.0333 | 21.4333 | 21.1833 | 20.6 | 19.45 | 18.8333 | 16.4833 | 15.0333 | 12.3667 | 10.4167 | 8.4333 | 6.6 | 5.2833 | 3.7167 | 0.66667 | -0.73333 | -2.3 | -3.4333 | -4.5667 | -6.3 | -7.1667 | -6.6333 | -5.8333 | -4.1 | -1.9667 | 0.33333 | 3.8333 | 5.85 | 8.1167 | 10.15 | 12.7667 | 14.5167 | 16.3667 | 18.6833 | 19.0667
| 8 | 19.1333 | 19.9667 | 20.3667 | 20.0667 | 19.5 | 18.3 | 17.6667 | 15.3667 | 13.8667 | 11.0333 | 9.0333 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 8.8 | 11.6333 | 13.4333 | 15.3333 | 17.6667 | 18.0333
| 9 | 18.05 | 18.9 | 19.3 | 18.95 | 18.4 | 17.15 | 16.5 | 14.25 | 12.7 | 9.7 | 7.65 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 7.45 | 10.5 | 12.35 | 14.3 | 16.65 | 17
| 10 | 16.9667 | 17.8333 | 18.2333 | 17.8333 | 17.3 | 16 | 15.3333 | 13.1333 | 11.5333 | 8.3667 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 6.1 | 9.3667 | 11.2667 | 13.2667 | 15.6333 | 15.9667
| 11 | 15.8833 | 16.7667 | 17.1667 | 16.7167 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 8.2333 | 10.1833 | 12.2333 | 14.6167 | 14.9333
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 15.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.975 | 14.3625 | 14.675
| 16 | 16.0188 | 16.9 | 17.3 | 16.8562 | 16.3375 | 14.9938 | 14.3125 | 12.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7562 | 4.9187 | 8.375 | 10.3187 | 12.3625 | 14.7438 | 15.0625
| 17 | 16.425 | 17.3 | 17.7 | 17.275 | 16.75 | 15.425 | 14.75 | 12.575 | 10.95 | 7.7 | 5.575 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 5.425 | 8.8 | 10.725 | 12.75 | 15.125 | 15.45
| 18 | 16.8313 | 17.7 | 18.1 | 17.6938 | 17.1625 | 15.8562 | 15.1875 | 12.9938 | 11.3875 | 8.2 | 6.0938 | 3.85 | 1.9125 | 0.54375 | -0.91875 | -2.45 | -3.7437 | -5.275 | -6.5933 | -7.1875 | -8.9563 | -9.7875 | -9.2188 | -8.4187 | -6.8625 | -4.9062 | -2.7125 | -0.75 | 1.3188 | 3.7937 | 5.9313 | 9.225 | 11.1312 | 13.1375 | 15.5062 | 15.8375
| 19 | 17.2375 | 18.1 | 18.5 | 18.1125 | 17.575 | 16.2875 | 15.625 | 13.4125 | 11.825 | 8.7 | 6.6125 | 4.4 | 2.475 | 1.1125 | -0.3625 | -1.9 | -3.2125 | -4.75 | -6.0667 | -6.725 | -8.4875 | -9.325 | -8.7625 | -7.9625 | -6.375 | -4.3875 | -2.175 | -0.2 | 1.8625 | 4.3125 | 6.4375 | 9.65 | 11.5375 | 13.525 | 15.8875 | 16.225
| 20 | 17.6438 | 18.5 | 18.9 | 18.5312 | 17.9875 | 16.7188 | 16.0625 | 13.8313 | 12.2625 | 9.2 | 7.1313 | 4.95 | 3.0375 | 1.6813 | 0.19375 | -1.35 | -2.6812 | -4.225 | -5.54 | -6.2625 | -8.0188 | -8.8625 | -8.3062 | -7.5062 | -5.8875 | -3.8687 | -1.6375 | 0.35 | 2.4062 | 4.8313 | 6.9437 | 10.075 | 11.9437 | 13.9125 | 16.2688 | 16.6125
| 21 | 18.05 | 18.9 | 19.3 | 18.95 | 18.4 | 17.15 | 16.5 | 14.25 | 12.7 | 9.7 | 7.65 | 5.5 | 3.6 | 2.25 | 0.75 | -0.8 | -2.15 | -3.7 | -5.0133 | -5.8 | -7.55 | -8.4 | -7.85 | -7.05 | -5.4 | -3.35 | -1.1 | 0.9 | 2.95 | 5.35 | 7.45 | 10.5 | 12.35 | 14.3 | 16.65 | 17
| 22 | 18.4563 | 19.3 | 19.7 | 19.3687 | 18.8125 | 17.5813 | 16.9375 | 14.6687 | 13.1375 | 10.2 | 8.1687 | 6.05 | 4.1625 | 2.8187 | 1.3063 | -0.25 | -1.6187 | -3.175 | -4.4867 | -5.3375 | -7.0813 | -7.9375 | -7.3938 | -6.5938 | -4.9125 | -2.8313 | -0.5625 | 1.45 | 3.4938 | 5.8687 | 7.9562 | 10.925 | 12.7562 | 14.6875 | 17.0312 | 17.3875
| 23 | 18.8625 | 19.7 | 20.1 | 19.7875 | 19.225 | 18.0125 | 17.375 | 15.0875 | 13.575 | 10.7 | 8.6875 | 6.6 | 4.725 | 3.3875 | 1.8625 | 0.3 | -1.0875 | -2.65 | -3.96 | -4.875 | -6.6125 | -7.475 | -6.9375 | -6.1375 | -4.425 | -2.3125 | -0.025 | 2 | 4.0375 | 6.3875 | 8.4625 | 11.35 | 13.1625 | 15.075 | 17.4125 | 17.775
| 24 | 19.2688 | 20.1 | 20.5 | 20.2063 | 19.6375 | 18.4438 | 17.8125 | 15.5062 | 14.0125 | 11.2 | 9.2063 | 7.15 | 5.2875 | 3.9563 | 2.4187 | 0.85 | -0.55625 | -2.125 | -3.4333 | -4.4125 | -6.1438 | -7.0125 | -6.4812 | -5.6812 | -3.9375 | -1.7937 | 0.5125 | 2.55 | 4.5813 | 6.9062 | 8.9688 | 11.775 | 13.5687 | 15.4625 | 17.7937 | 18.1625
| 合計 | 388.3938 | 389.6 | 397.6 | 391.1438 | 379.9625 | 340.6562 | 328.5208 | 285.1271 | 245.8083 | 194.2667 | 151.8375 | 120.6333 | 74.775 | 56.1458 | 34.6042 | 9.7 | -9.9125 | -31.85 | -49.91 | -63.625 | -87.8875 | -100.025 | -92.5625 | -81.3625 | -57.075 | -27.1875 | 5.025 | 36.4333 | 64.8625 | 119.4604 | 163.6813 | 222.325 | 258.7812 | 309.2125 | 358.4188 | 365.9125
ＤＨ | 1 | 19.675 | 20.5 | 20.9 | 20.625 | 20.05 | 18.875 | 18.25 | 15.925 | 14.45 | 11.7 | 9.725 | 7.7 | 5.85 | 4.525 | 2.975 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 3.1 | 5.125 | 7.425 | 9.475 | 12.2 | 13.975 | 15.85 | 18.175 | 18.55
℃ｈ | 2 | 20.0813 | 20.9 | 21.3 | 21.0437 | 20.4625 | 19.3062 | 18.6875 | 16.3438 | 14.8875 | 12.2 | 10.2438 | 8.25 | 6.4125 | 5.0938 | 3.5312 | 1.95 | 0.50625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | 3.65 | 5.6688 | 7.9437 | 9.9812 | 12.625 | 14.3812 | 16.2375 | 18.5562 | 18.9375
| 3 | 20.4875 | 21.3 | 21.7 | 21.4625 | 20.875 | 19.7375 | 19.125 | 16.7625 | 15.325 | 12.7 | 10.7625 | 8.8 | 6.975 | 5.6625 | 4.0875 | 2.5 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 4.2 | 6.2125 | 8.4625 | 10.4875 | 13.05 | 14.7875 | 16.625 | 18.9375 | 19.325
| 4 | 20.8938 | 21.7 | 22.1 | 21.8813 | 21.2875 | 20.1687 | 19.5625 | 17.1812 | 15.7625 | 13.2 | 11.2812 | 9.35 | 7.5375 | 6.2313 | 4.6437 | 3.05 | 1.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 2.6625 | 4.75 | 6.7563 | 8.9812 | 10.9938 | 13.475 | 15.1937 | 17.0125 | 19.3188 | 19.7125
| 5 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 21.7 | 20.6 | 20 | 17.6 | 16.2 | 13.7 | 11.8 | 9.9 | 8.1 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.2 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.5 | 13.9 | 15.6 | 17.4 | 19.7 | 20.1
| 6 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 21.7 | 20.6 | 20 | 17.6 | 16.2 | 13.7 | 11.8 | 9.9 | 8.1 | 6.8 | 5.2 | 2.1333 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.5 | 13.9 | 15.6 | 17.4 | 19.7 | 20.1
| 7 | 20.2167 | 21.0333 | 21.4333 | 21.1833 | 20.6 | 19.45 | 18.8333 | 16.4833 | 15.0333 | 12.3667 | 10.4167 | 8.4333 | 6.6 | 5.2833 | 3.7167 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 3.8333 | 5.85 | 8.1167 | 10.15 | 12.7667 | 14.5167 | 16.3667 | 18.6833 | 19.0667
| 8 | 19.1333 | 19.9667 | 20.3667 | 20.0667 | 19.5 | 18.3 | 17.6667 | 15.3667 | 13.8667 | 11.0333 | 9.0333 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 8.8 | 11.6333 | 13.4333 | 15.3333 | 17.6667 | 18.0333
| 9 | 18.05 | 18.9 | 19.3 | 18.95 | 18.4 | 17.15 | 16.5 | 14.25 | 12.7 | 9.7 | 7.65 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 7.45 | 10.5 | 12.35 | 14.3 | 16.65 | 17
| 10 | 16.9667 | 17.8333 | 18.2333 | 17.8333 | 17.3 | 16 | 15.3333 | 13.1333 | 11.5333 | 8.3667 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 6.1 | 9.3667 | 11.2667 | 13.2667 | 15.6333 | 15.9667
| 11 | 15.8833 | 16.7667 | 17.1667 | 16.7167 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 8.2333 | 10.1833 | 12.2333 | 14.6167 | 14.9333
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 15.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.975 | 14.3625 | 14.675
| 16 | 16.0188 | 16.9 | 17.3 | 16.8562 | 16.3375 | 14.9938 | 14.3125 | 12.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7562 | 4.9187 | 8.375 | 10.3187 | 12.3625 | 14.7438 | 15.0625
| 17 | 16.425 | 17.3 | 17.7 | 17.275 | 16.75 | 15.425 | 14.75 | 12.575 | 10.95 | 7.7 | 5.575 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 5.425 | 8.8 | 10.725 | 12.75 | 15.125 | 15.45
| 18 | 16.8313 | 17.7 | 18.1 | 17.6938 | 17.1625 | 15.8562 | 15.1875 | 12.9938 | 11.3875 | 8.2 | 6.0938 | 3.85 | 1.9125 | 0.54375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 3.7937 | 5.9313 | 9.225 | 11.1312 | 13.1375 | 15.5062 | 15.8375
| 19 | 17.2375 | 18.1 | 18.5 | 18.1125 | 17.575 | 16.2875 | 15.625 | 13.4125 | 11.825 | 8.7 | 6.6125 | 4.4 | 2.475 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 4.3125 | 6.4375 | 9.65 | 11.5375 | 13.525 | 15.8875 | 16.225
| 20 | 17.6438 | 18.5 | 18.9 | 18.5312 | 17.9875 | 16.7188 | 16.0625 | 13.8313 | 12.2625 | 9.2 | 7.1313 | 4.95 | 3.0375 | 1.6813 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.4062 | 4.8313 | 6.9437 | 10.075 | 11.9437 | 13.9125 | 16.2688 | 16.6125
| 21 | 18.05 | 18.9 | 19.3 | 18.95 | 18.4 | 17.15 | 16.5 | 14.25 | 12.7 | 9.7 | 7.65 | 5.5 | 3.6 | 2.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.95 | 5.35 | 7.45 | 10.5 | 12.35 | 14.3 | 16.65 | 17
| 22 | 18.4563 | 19.3 | 19.7 | 19.3687 | 18.8125 | 17.5813 | 16.9375 | 14.6687 | 13.1375 | 10.2 | 8.1687 | 6.05 | 4.1625 | 2.8187 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.4938 | 5.8687 | 7.9562 | 10.925 | 12.7562 | 14.6875 | 17.0312 | 17.3875
| 23 | 18.8625 | 19.7 | 20.1 | 19.7875 | 19.225 | 18.0125 | 17.375 | 15.0875 | 13.575 | 10.7 | 8.6875 | 6.6 | 4.725 | 3.3875 | 1.8625 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0375 | 6.3875 | 8.4625 | 11.35 | 13.1625 | 15.075 | 17.4125 | 17.775
| 24 | 19.2688 | 20.1 | 20.5 | 20.2063 | 19.6375 | 18.4438 | 17.8125 | 15.5062 | 14.0125 | 11.2 | 9.2063 | 7.15 | 5.2875 | 3.9563 | 2.4187 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 2.55 | 4.5813 | 6.9062 | 8.9688 | 11.775 | 13.5687 | 15.4625 | 17.7937 | 18.1625
℃h/日 | 合計 | 388.3938 | 389.6 | 397.6 | 391.1438 | 379.9625 | 340.6562 | 328.5208 | 285.1271 | 245.8083 | 194.2667 | 151.8375 | 120.6333 | 74.775 | 56.1458 | 35.8854 | 16.45 | 5.8958 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0813 | 13.2375 | 37.3833 | 64.8625 | 119.4604 | 163.6813 | 222.325 | 258.7812 | 309.2125 | 358.4188 | 365.9125 | 5717.5583
℃h/旬 | 合計 | 3883.9375 | 3896 | 4373.6 | 3911.4375 | 3799.625 | 2725.25 | 3285.2083 | 2851.2708 | 2703.8917 | 1942.6667 | 1518.375 | 1206.3333 | 747.75 | 561.4583 | 394.7396 | 164.5 | 58.9583 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8125 | 132.375 | 373.8333 | 648.625 | 1314.0646 | 1636.8125 | 2223.25 | 2587.8125 | 3092.125 | 3584.1875 | 4025.0375 | 57658.9375
℃h/旬 | 合計 | 3883.9375 | 3896 | 4373.6 | 3911.4375 | 3799.625 | 2725.25 | 3285.2083 | 2851.2708 | 2703.8917 | 1942.6667 | 1518.375 | 1206.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8125 | 2223.25 | 2587.8125 | 3092.125 | 3584.1875 | 4025.0375 | 53246.8208 | ＤＨ’
（期間補正） |  | 14: ＤＨ; 15: 53446.47 | 99.63%

## s2 (hidden)
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
気象データ |  | 17: 1月; 20: 2月; 23: 3月; 26: 4月; 29: 5月; 32: 6月; 35: 7月; 2: 8月; 5: 9月; 8: 10月; 11: 11月; 14: 12月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
| 日数 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11
札幌 | 平均気温 | -2.9 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.2 | -2 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 22 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | 18.2 | 16 | 14 | 12 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | -1.9
0 | 最低気温 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 最高気温 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1
| 日照時間 | 27.6 | 30.4 | 34.5 | 35 | 36.1 | 32.9 | 46.9 | 43.5 | 56.1 | 55.8 | 60.8 | 59.9 | 64.8 | 62.8 | 70.8 | 63.8 | 60.2 | 63.8 | 55.6 | 48.2 | 61.1 | 57.9 | 57.7 | 55.4 | 50.8 | 55 | 54.7 | 54 | 49.7 | 48.6 | 38.7 | 30.3 | 31 | 28.4 | 27.1 | 30.5
| 日射量 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 12 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.9
| 平均気温’ | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 19.75 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 日照（日） | 2.76 | 3.04 | 3.1364 | 3.5 | 3.61 | 4.1125 | 4.69 | 4.35 | 5.1 | 5.58 | 6.08 | 5.99 | 6.48 | 6.28 | 6.4364 | 6.38 | 6.02 | 6.38 | 5.56 | 4.82 | 5.5545 | 5.79 | 5.77 | 5.0364 | 5.08 | 5.5 | 5.47 | 5.4 | 4.97 | 4.4182 | 3.87 | 3.03 | 3.1 | 2.84 | 2.71 | 2.7727
| 設定室温 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 暖房開始 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| ～終了 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 暖房日数① | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11
| 暖房日数② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| 床面積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 表面積 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
被覆材 | bar: 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 1; 4; 7; 10; 13
| 熱貫流率 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82
| 熱節減率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 隙間換気率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2重保温補正 | bar: 16 to 15
風速補正 | bar: 16 to 15
| 地中伝熱量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
係数補正 | bar: 16 to 15
| 放熱係数 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22
想定外気温 | 1 | -4.675 | -5.5 | -5.9 | -5.625 | -5.05 | -3.875 | -3.25 | -0.925 | 0.55 | 3.3 | 5.275 | 7.3 | 9.15 | 10.475 | 12.025 | 13.6 | 15.025 | 16.6 | 17.9067 | 18.95 | 20.675 | 21.55 | 21.025 | 20.225 | 18.45 | 16.275 | 13.95 | 11.9 | 9.875 | 7.575 | 5.525 | 2.8 | 1.025 | -0.85 | -3.175 | -3.55
℃ | 2 | -5.0812 | -5.9 | -6.3 | -6.0438 | -5.4625 | -4.3062 | -3.6875 | -1.3438 | 0.1125 | 2.8 | 4.7562 | 6.75 | 8.5875 | 9.9062 | 11.4688 | 13.05 | 14.4938 | 16.075 | 17.38 | 18.4875 | 20.2063 | 21.0875 | 20.5688 | 19.7687 | 17.9625 | 15.7562 | 13.4125 | 11.35 | 9.3312 | 7.0563 | 5.0187 | 2.375 | 0.61875 | -1.2375 | -3.5562 | -3.9375
| 3 | -5.4875 | -6.3 | -6.7 | -6.4625 | -5.875 | -4.7375 | -4.125 | -1.7625 | -0.325 | 2.3 | 4.2375 | 6.2 | 8.025 | 9.3375 | 10.9125 | 12.5 | 13.9625 | 15.55 | 16.8533 | 18.025 | 19.7375 | 20.625 | 20.1125 | 19.3125 | 17.475 | 15.2375 | 12.875 | 10.8 | 8.7875 | 6.5375 | 4.5125 | 1.95 | 0.2125 | -1.625 | -3.9375 | -4.325
| 4 | -5.8937 | -6.7 | -7.1 | -6.8812 | -6.2875 | -5.1687 | -4.5625 | -2.1812 | -0.7625 | 1.8 | 3.7187 | 5.65 | 7.4625 | 8.7687 | 10.3563 | 11.95 | 13.4313 | 15.025 | 16.3267 | 17.5625 | 19.2688 | 20.1625 | 19.6562 | 18.8562 | 16.9875 | 14.7188 | 12.3375 | 10.25 | 8.2437 | 6.0187 | 4.0062 | 1.525 | -0.19375 | -2.0125 | -4.3187 | -4.7125
| 5 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 6 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 12.8667 | 14.3167 | 15.9 | 17.1167 | 18.3333 | 20.05 | 20.9333 | 20.4167 | 19.6167 | 17.8 | 15.5833 | 13.2333 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 7 | -5.2167 | -6.0333 | -6.4333 | -6.1833 | -5.6 | -4.45 | -3.8333 | -1.4833 | -0.033333 | 2.6333 | 4.5833 | 6.5667 | 8.4 | 9.7167 | 11.2833 | 14.3333 | 15.7333 | 17.3 | 18.4333 | 19.5667 | 21.3 | 22.1667 | 21.6333 | 20.8333 | 19.1 | 16.9667 | 14.6667 | 11.1667 | 9.15 | 6.8833 | 4.85 | 2.2333 | 0.48333 | -1.3667 | -3.6833 | -4.0667
| 8 | -4.1333 | -4.9667 | -5.3667 | -5.0667 | -4.5 | -3.3 | -2.6667 | -0.36667 | 1.1333 | 3.9667 | 5.9667 | 8.0333 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8.2667 | 6.2 | 3.3667 | 1.5667 | -0.33333 | -2.6667 | -3.0333
| 9 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 10 | -1.9667 | -2.8333 | -3.2333 | -2.8333 | -2.3 | -1 | -0.33333 | 1.8667 | 3.4667 | 6.6333 | 15 | 10.9667 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.0333 | 8.9 | 5.6333 | 3.7333 | 1.7333 | -0.63333 | -0.96667
| 11 | -0.88333 | -1.7667 | -2.1667 | -1.7167 | -1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10.25 | 6.7667 | 4.8167 | 2.7667 | 0.38333 | 0.066667
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 15 | -0.6125 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.025 | 0.6375 | 0.325
| 16 | -1.0188 | -1.9 | -2.3 | -1.8563 | -1.3375 | 0.00625 | 0.6875 | 2.8438 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.2438 | 10.0813 | 6.625 | 4.6813 | 2.6375 | 0.25625 | -0.0625
| 17 | -1.425 | -2.3 | -2.7 | -2.275 | -1.75 | -0.425 | 0.25 | 2.425 | 4.05 | 7.3 | 9.425 | 11.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.725 | 9.575 | 6.2 | 4.275 | 2.25 | -0.125 | -0.45
| 18 | -1.8313 | -2.7 | -3.1 | -2.6938 | -2.1625 | -0.85625 | -0.1875 | 2.0062 | 3.6125 | 6.8 | 8.9062 | 11.15 | 13.0875 | 14.4563 | 15.9187 | 17.45 | 18.7437 | 20.275 | 21.5933 | 22.1875 | 23.9563 | 24.7875 | 24.2188 | 23.4187 | 21.8625 | 19.9062 | 17.7125 | 15.75 | 13.6812 | 11.2063 | 9.0687 | 5.775 | 3.8688 | 1.8625 | -0.50625 | -0.8375
| 19 | -2.2375 | -3.1 | -3.5 | -3.1125 | -2.575 | -1.2875 | -0.625 | 1.5875 | 3.175 | 6.3 | 8.3875 | 10.6 | 12.525 | 13.8875 | 15.3625 | 16.9 | 18.2125 | 19.75 | 21.0667 | 21.725 | 23.4875 | 24.325 | 23.7625 | 22.9625 | 21.375 | 19.3875 | 17.175 | 15.2 | 13.1375 | 10.6875 | 8.5625 | 5.35 | 3.4625 | 1.475 | -0.8875 | -1.225
| 20 | -2.6437 | -3.5 | -3.9 | -3.5312 | -2.9875 | -1.7187 | -1.0625 | 1.1688 | 2.7375 | 5.8 | 7.8687 | 10.05 | 11.9625 | 13.3187 | 14.8063 | 16.35 | 17.6812 | 19.225 | 20.54 | 21.2625 | 23.0188 | 23.8625 | 23.3062 | 22.5062 | 20.8875 | 18.8687 | 16.6375 | 14.65 | 12.5938 | 10.1687 | 8.0563 | 4.925 | 3.0563 | 1.0875 | -1.2687 | -1.6125
| 21 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 20.0133 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 22 | -3.4562 | -4.3 | -4.7 | -4.3688 | -3.8125 | -2.5812 | -1.9375 | 0.33125 | 1.8625 | 4.8 | 6.8312 | 8.95 | 10.8375 | 12.1813 | 13.6937 | 15.25 | 16.6187 | 18.175 | 19.4867 | 20.3375 | 22.0813 | 22.9375 | 22.3938 | 21.5938 | 19.9125 | 17.8313 | 15.5625 | 13.55 | 11.5062 | 9.1313 | 7.0438 | 4.075 | 2.2438 | 0.3125 | -2.0312 | -2.3875
| 23 | -3.8625 | -4.7 | -5.1 | -4.7875 | -4.225 | -3.0125 | -2.375 | -0.0875 | 1.425 | 4.3 | 6.3125 | 8.4 | 10.275 | 11.6125 | 13.1375 | 14.7 | 16.0875 | 17.65 | 18.96 | 19.875 | 21.6125 | 22.475 | 21.9375 | 21.1375 | 19.425 | 17.3125 | 15.025 | 13 | 10.9625 | 8.6125 | 6.5375 | 3.65 | 1.8375 | -0.075 | -2.4125 | -2.775
| 24 | -4.2687 | -5.1 | -5.5 | -5.2062 | -4.6375 | -3.4437 | -2.8125 | -0.50625 | 0.9875 | 3.8 | 5.7937 | 7.85 | 9.7125 | 11.0437 | 12.5813 | 14.15 | 15.5562 | 17.125 | 18.4333 | 19.4125 | 21.1438 | 22.0125 | 21.4812 | 20.6812 | 18.9375 | 16.7937 | 14.4875 | 12.45 | 10.4187 | 8.0938 | 6.0312 | 3.225 | 1.4313 | -0.4625 | -2.7937 | -3.1625
| 合計 | -28.3938 | -29.6 | -37.6 | -31.1437 | -19.9625 | 19.3438 | 31.4792 | 74.8729 | 114.1917 | 165.7333 | 208.1625 | 239.3667 | 285.225 | 303.8542 | 325.3958 | 350.3 | 369.9125 | 391.85 | 409.91 | 423.625 | 447.8875 | 460.025 | 452.5625 | 441.3625 | 417.075 | 387.1875 | 354.975 | 323.5667 | 295.1375 | 240.5396 | 196.3187 | 137.675 | 101.2188 | 50.7875 | 1.5812 | -5.9125
暖房負荷 | 1 | 61.1893 | 63.755 | 64.999 | 64.1438 | 62.3555 | 58.7013 | 56.7575 | 49.5268 | 44.9395 | 36.387 | 30.2448 | 23.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4673 | 37.942 | 43.4623 | 49.2935 | 56.5243 | 57.6905
kWh | 2 | 62.4527 | 64.999 | 66.243 | 65.4461 | 63.6384 | 60.0424 | 58.1181 | 50.8291 | 46.3001 | 37.942 | 31.8581 | 25.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0417 | 39.2638 | 44.7257 | 50.4986 | 57.7099 | 58.8956
| 3 | 63.7161 | 66.243 | 67.487 | 66.7484 | 64.9213 | 61.3836 | 59.4788 | 52.1314 | 47.6608 | 39.497 | 33.4714 | 27.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6161 | 40.5855 | 45.9891 | 51.7038 | 58.8956 | 60.1008
| 4 | 64.9796 | 67.487 | 68.731 | 68.0507 | 66.2041 | 62.7248 | 60.8394 | 53.4337 | 49.0214 | 41.052 | 35.0847 | 29.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1906 | 41.9073 | 47.2526 | 52.9089 | 60.0813 | 61.3059
| 5 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 6 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 7 | 62.8738 | 65.4137 | 66.6577 | 65.8802 | 64.066 | 60.4895 | 58.5717 | 51.2632 | 46.7537 | 38.4603 | 32.3958 | 26.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5665 | 39.7043 | 45.1468 | 50.9003 | 58.1052 | 59.2973
| 8 | 59.5047 | 62.0963 | 63.3403 | 62.4073 | 60.645 | 56.913 | 54.9433 | 47.7903 | 43.1253 | 34.3137 | 28.0937 | 21.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.368 | 36.1797 | 41.7777 | 47.6867 | 54.9433 | 56.0837
| 9 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 10 | 52.7663 | 55.4617 | 56.7057 | 55.4617 | 53.803 | 49.76 | 47.6867 | 40.8447 | 35.8687 | 26.0203 | 0 | 12.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 29.1303 | 35.0393 | 41.2593 | 48.6197 | 49.6563
| 11 | 49.3972 | 52.1443 | 53.3883 | 51.9888 | 50.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725 | 25.6057 | 31.6702 | 38.0457 | 45.4578 | 46.4427
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 48.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2423 | 44.6674 | 45.6393
| 16 | 49.8183 | 52.559 | 53.803 | 52.4229 | 50.8096 | 46.6306 | 44.5119 | 37.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2973 | 26.0463 | 32.0913 | 38.4474 | 45.8531 | 46.8444
| 17 | 51.0818 | 53.803 | 55.047 | 53.7253 | 52.0925 | 47.9718 | 45.8725 | 39.1082 | 34.0545 | 23.947 | 17.3382 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8718 | 27.368 | 33.3548 | 39.6525 | 47.0388 | 48.0495
| 18 | 52.3452 | 55.047 | 56.291 | 55.0276 | 53.3754 | 49.3129 | 47.2331 | 40.4106 | 35.4151 | 25.502 | 18.9516 | 11.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4462 | 28.6898 | 34.6182 | 40.8576 | 48.2244 | 49.2546
| 19 | 53.6086 | 56.291 | 57.535 | 56.3299 | 54.6583 | 50.6541 | 48.5938 | 41.7129 | 36.7758 | 27.057 | 20.5649 | 13.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0206 | 30.0115 | 35.8816 | 42.0628 | 49.4101 | 50.4598
| 20 | 54.8721 | 57.535 | 58.779 | 57.6322 | 55.9411 | 51.9953 | 49.9544 | 43.0152 | 38.1364 | 28.612 | 22.1782 | 15.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5951 | 31.3333 | 37.1451 | 43.2679 | 50.5958 | 51.6649
| 21 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 22 | 57.3989 | 60.023 | 61.267 | 60.2368 | 58.5069 | 54.6777 | 52.6756 | 45.6198 | 40.8576 | 31.722 | 25.4048 | 18.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7439 | 33.9768 | 39.6719 | 45.6781 | 52.9672 | 54.0751
| 23 | 58.6624 | 61.267 | 62.511 | 61.5391 | 59.7898 | 56.0189 | 54.0363 | 46.9221 | 42.2183 | 33.277 | 27.0181 | 20.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3184 | 35.2985 | 40.9354 | 46.8833 | 54.1529 | 55.2803
| 24 | 59.9258 | 62.511 | 63.755 | 62.8414 | 61.0726 | 57.3601 | 55.3969 | 48.2244 | 43.5789 | 34.832 | 28.6314 | 22.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8928 | 36.6203 | 42.1988 | 48.0884 | 55.3386 | 56.4854
| 合計 | 1207.9046 | 1211.656 | 1236.536 | 1216.4571 | 1181.6834 | 1059.4409 | 1021.6998 | 886.7452 | 764.4639 | 604.1693 | 472.2146 | 375.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0487 | 691.4308 | 804.8097 | 961.6509 | 1114.6823 | 1137.9879 | 16457.7507
暖房負荷 | 1 | 611.8925 | 637.55 | 714.989 | 641.4375 | 623.555 | 469.61 | 567.575 | 495.2675 | 494.3345 | 363.87 | 302.4475 | 239.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6725 | 379.42 | 434.6225 | 492.935 | 565.2425 | 634.5955
kWh/旬 | 2 | 624.5269 | 649.99 | 728.673 | 654.4606 | 636.3838 | 480.3395 | 581.1813 | 508.2906 | 509.3014 | 379.42 | 318.5806 | 256.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4169 | 392.6375 | 447.2569 | 504.9863 | 577.0994 | 647.8519
| 3 | 637.1613 | 662.43 | 742.357 | 667.4837 | 649.2125 | 491.069 | 594.7875 | 521.3138 | 524.2683 | 394.97 | 334.7138 | 273.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1613 | 405.855 | 459.8913 | 517.0375 | 588.9563 | 661.1082
| 4 | 649.7956 | 674.87 | 756.041 | 680.5069 | 662.0413 | 501.7985 | 608.3938 | 534.3369 | 539.2351 | 410.52 | 350.8469 | 290.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.9056 | 419.0725 | 472.5256 | 529.0888 | 600.8131 | 674.3646
| 5 | 662.43 | 687.31 | 769.725 | 693.53 | 674.87 | 512.528 | 622 | 547.36 | 554.202 | 426.07 | 366.98 | 307.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.65 | 432.29 | 485.16 | 541.14 | 612.67 | 687.621
| 6 | 662.43 | 687.31 | 769.725 | 693.53 | 674.87 | 512.528 | 622 | 547.36 | 554.202 | 426.07 | 366.98 | 307.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.65 | 432.29 | 485.16 | 541.14 | 612.67 | 687.621
| 7 | 628.7383 | 654.1367 | 733.2343 | 658.8017 | 640.66 | 483.916 | 585.7167 | 512.6317 | 514.2903 | 384.6033 | 323.9583 | 262.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.665 | 397.0433 | 451.4683 | 509.0033 | 581.0517 | 652.2707
| 8 | 595.0467 | 620.9633 | 696.7437 | 624.0733 | 606.45 | 455.304 | 549.4333 | 477.9033 | 474.3787 | 343.1367 | 280.9367 | 216.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.68 | 361.7967 | 417.7767 | 476.8667 | 549.4333 | 616.9203
| 9 | 561.355 | 587.79 | 660.253 | 589.345 | 572.24 | 426.692 | 513.15 | 443.175 | 434.467 | 301.67 | 237.915 | 171.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.695 | 326.55 | 384.085 | 444.73 | 517.815 | 581.57
| 10 | 527.6633 | 554.6167 | 623.7623 | 554.6167 | 538.03 | 398.08 | 476.8667 | 408.4467 | 394.5553 | 260.2033 | 0 | 125.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.71 | 291.3033 | 350.3933 | 412.5933 | 486.1967 | 546.2197
| 11 | 493.9717 | 521.4433 | 587.2717 | 519.8883 | 503.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.725 | 256.0567 | 316.7017 | 380.4567 | 454.5783 | 510.8693
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 485.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4225 | 446.6738 | 502.0318
| 16 | 498.1831 | 525.59 | 591.833 | 524.2294 | 508.0962 | 373.0445 | 445.1188 | 378.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9731 | 260.4625 | 320.9131 | 384.4738 | 458.5306 | 515.2881
| 17 | 510.8175 | 538.03 | 605.517 | 537.2525 | 520.925 | 383.774 | 458.725 | 391.0825 | 374.5995 | 239.47 | 173.3825 | 102.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7175 | 273.68 | 333.5475 | 396.525 | 470.3875 | 528.5445
| 18 | 523.4519 | 550.47 | 619.201 | 550.2756 | 533.7538 | 394.5035 | 472.3313 | 404.1056 | 389.5664 | 255.02 | 189.5156 | 119.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4619 | 286.8975 | 346.1819 | 408.5763 | 482.2444 | 541.8009
| 19 | 536.0863 | 562.91 | 632.885 | 563.2988 | 546.5825 | 405.233 | 485.9375 | 417.1288 | 404.5333 | 270.57 | 205.6488 | 136.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2063 | 300.115 | 358.8163 | 420.6275 | 494.1013 | 555.0573
| 20 | 548.7206 | 575.35 | 646.569 | 576.3219 | 559.4113 | 415.9625 | 499.5438 | 430.1519 | 419.5001 | 286.12 | 221.7819 | 153.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9506 | 313.3325 | 371.4506 | 432.6788 | 505.9581 | 568.3136
| 21 | 561.355 | 587.79 | 660.253 | 589.345 | 572.24 | 426.692 | 513.15 | 443.175 | 434.467 | 301.67 | 237.915 | 171.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.695 | 326.55 | 384.085 | 444.73 | 517.815 | 581.57
| 22 | 573.9894 | 600.23 | 673.937 | 602.3681 | 585.0688 | 437.4215 | 526.7563 | 456.1981 | 449.4339 | 317.22 | 254.0481 | 188.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4394 | 339.7675 | 396.7194 | 456.7813 | 529.6719 | 594.8264
| 23 | 586.6238 | 612.67 | 687.621 | 615.3913 | 597.8975 | 448.151 | 540.3625 | 469.2213 | 464.4008 | 332.77 | 270.1813 | 205.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1838 | 352.985 | 409.3538 | 468.8325 | 541.5288 | 608.0828
| 24 | 599.2581 | 625.11 | 701.305 | 628.4144 | 610.7263 | 458.8805 | 553.9688 | 482.2444 | 479.3676 | 348.32 | 286.3144 | 222.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9281 | 366.2025 | 421.9881 | 480.8837 | 553.3856 | 621.3391
| 合計 | 12079.0456 | 12116.56 | 13601.896 | 12164.5706 | 11816.8337 | 8475.5275 | 10216.9979 | 8867.4523 | 8409.1031 | 6041.6933 | 4722.1462 | 3751.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090.4869 | 6914.3075 | 8048.0969 | 9616.5088 | 11146.8231 | 12517.8666 | 165597.6128

## s3 (hidden)
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
気象データ |  | 17: 1月; 20: 2月; 23: 3月; 26: 4月; 29: 5月; 32: 6月; 35: 7月; 2: 8月; 5: 9月; 8: 10月; 11: 11月; 14: 12月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
| 日数 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11
札幌 | 平均気温 | -2.9 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.2 | -2 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 22 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | 18.2 | 16 | 14 | 12 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | -1.9
0 | 最低気温 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 最高気温 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1
| 日照時間 | 27.6 | 30.4 | 34.5 | 35 | 36.1 | 32.9 | 46.9 | 43.5 | 56.1 | 55.8 | 60.8 | 59.9 | 64.8 | 62.8 | 70.8 | 63.8 | 60.2 | 63.8 | 55.6 | 48.2 | 61.1 | 57.9 | 57.7 | 55.4 | 50.8 | 55 | 54.7 | 54 | 49.7 | 48.6 | 38.7 | 30.3 | 31 | 28.4 | 27.1 | 30.5
| 日射量 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 12 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.9
| 平均気温’ | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 19.75 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 日照（日） | 2.76 | 3.04 | 3.1364 | 3.5 | 3.61 | 4.1125 | 4.69 | 4.35 | 5.1 | 5.58 | 6.08 | 5.99 | 6.48 | 6.28 | 6.4364 | 6.38 | 6.02 | 6.38 | 5.56 | 4.82 | 5.5545 | 5.79 | 5.77 | 5.0364 | 5.08 | 5.5 | 5.47 | 5.4 | 4.97 | 4.4182 | 3.87 | 3.03 | 3.1 | 2.84 | 2.71 | 2.7727
| 設定室温 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 暖房開始 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| ～終了 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 暖房日数① | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11
| 暖房日数② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| 床面積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 表面積 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
被覆材 | bar: 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 1; 4; 7; 10; 13
| 熱貫流率 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82
| 熱節減率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 隙間換気率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2重加保温補正 | bar: 16 to 15
風速補正 | bar: 16 to 15
| 地中伝熱量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
係数補正 | bar: 16 to 15
| 放熱係数 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22
想定外気温 | 1 | -4.675 | -5.5 | -5.9 | -5.625 | -5.05 | -3.875 | -3.25 | -0.925 | 0.55 | 3.3 | 5.275 | 7.3 | 9.15 | 10.475 | 12.025 | 13.6 | 15.025 | 16.6 | 17.9067 | 18.95 | 20.675 | 21.55 | 21.025 | 20.225 | 18.45 | 16.275 | 13.95 | 11.9 | 9.875 | 7.575 | 5.525 | 2.8 | 1.025 | -0.85 | -3.175 | -3.55
| 2 | -5.0812 | -5.9 | -6.3 | -6.0438 | -5.4625 | -4.3062 | -3.6875 | -1.3438 | 0.1125 | 2.8 | 4.7562 | 6.75 | 8.5875 | 9.9062 | 11.4688 | 13.05 | 14.4938 | 16.075 | 17.38 | 18.4875 | 20.2063 | 21.0875 | 20.5688 | 19.7687 | 17.9625 | 15.7562 | 13.4125 | 11.35 | 9.3312 | 7.0563 | 5.0187 | 2.375 | 0.61875 | -1.2375 | -3.5562 | -3.9375
| 3 | -5.4875 | -6.3 | -6.7 | -6.4625 | -5.875 | -4.7375 | -4.125 | -1.7625 | -0.325 | 2.3 | 4.2375 | 6.2 | 8.025 | 9.3375 | 10.9125 | 12.5 | 13.9625 | 15.55 | 16.8533 | 18.025 | 19.7375 | 20.625 | 20.1125 | 19.3125 | 17.475 | 15.2375 | 12.875 | 10.8 | 8.7875 | 6.5375 | 4.5125 | 1.95 | 0.2125 | -1.625 | -3.9375 | -4.325
| 4 | -5.8937 | -6.7 | -7.1 | -6.8812 | -6.2875 | -5.1687 | -4.5625 | -2.1812 | -0.7625 | 1.8 | 3.7187 | 5.65 | 7.4625 | 8.7687 | 10.3563 | 11.95 | 13.4313 | 15.025 | 16.3267 | 17.5625 | 19.2688 | 20.1625 | 19.6562 | 18.8562 | 16.9875 | 14.7188 | 12.3375 | 10.25 | 8.2437 | 6.0187 | 4.0062 | 1.525 | -0.19375 | -2.0125 | -4.3187 | -4.7125
| 5 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 6 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 12.8667 | 14.3167 | 15.9 | 17.1167 | 18.3333 | 20.05 | 20.9333 | 20.4167 | 19.6167 | 17.8 | 15.5833 | 13.2333 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 7 | -5.2167 | -6.0333 | -6.4333 | -6.1833 | -5.6 | -4.45 | -3.8333 | -1.4833 | -0.033333 | 2.6333 | 4.5833 | 6.5667 | 8.4 | 9.7167 | 11.2833 | 14.3333 | 15.7333 | 17.3 | 18.4333 | 19.5667 | 21.3 | 22.1667 | 21.6333 | 20.8333 | 19.1 | 16.9667 | 14.6667 | 11.1667 | 9.15 | 6.8833 | 4.85 | 2.2333 | 0.48333 | -1.3667 | -3.6833 | -4.0667
| 8 | -4.1333 | -4.9667 | -5.3667 | -5.0667 | -4.5 | -3.3 | -2.6667 | -0.36667 | 1.1333 | 3.9667 | 5.9667 | 8.0333 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8.2667 | 6.2 | 3.3667 | 1.5667 | -0.33333 | -2.6667 | -3.0333
| 9 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 10 | -1.9667 | -2.8333 | -3.2333 | -2.8333 | -2.3 | -1 | -0.33333 | 1.8667 | 3.4667 | 6.6333 | 15 | 10.9667 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.0333 | 8.9 | 5.6333 | 3.7333 | 1.7333 | -0.63333 | -0.96667
| 11 | -0.88333 | -1.7667 | -2.1667 | -1.7167 | -1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10.25 | 6.7667 | 4.8167 | 2.7667 | 0.38333 | 0.066667
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 15 | -0.6125 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.025 | 0.6375 | 0.325
| 16 | -1.0188 | -1.9 | -2.3 | -1.8563 | -1.3375 | 0.00625 | 0.6875 | 2.8438 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.2438 | 10.0813 | 6.625 | 4.6813 | 2.6375 | 0.25625 | -0.0625
| 17 | -1.425 | -2.3 | -2.7 | -2.275 | -1.75 | -0.425 | 0.25 | 2.425 | 4.05 | 7.3 | 9.425 | 11.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.725 | 9.575 | 6.2 | 4.275 | 2.25 | -0.125 | -0.45
| 18 | -1.8313 | -2.7 | -3.1 | -2.6938 | -2.1625 | -0.85625 | -0.1875 | 2.0062 | 3.6125 | 6.8 | 8.9062 | 11.15 | 13.0875 | 14.4563 | 15.9187 | 17.45 | 18.7437 | 20.275 | 21.5933 | 22.1875 | 23.9563 | 24.7875 | 24.2188 | 23.4187 | 21.8625 | 19.9062 | 17.7125 | 15.75 | 13.6812 | 11.2063 | 9.0687 | 5.775 | 3.8688 | 1.8625 | -0.50625 | -0.8375
| 19 | -2.2375 | -3.1 | -3.5 | -3.1125 | -2.575 | -1.2875 | -0.625 | 1.5875 | 3.175 | 6.3 | 8.3875 | 10.6 | 12.525 | 13.8875 | 15.3625 | 16.9 | 18.2125 | 19.75 | 21.0667 | 21.725 | 23.4875 | 24.325 | 23.7625 | 22.9625 | 21.375 | 19.3875 | 17.175 | 15.2 | 13.1375 | 10.6875 | 8.5625 | 5.35 | 3.4625 | 1.475 | -0.8875 | -1.225
| 20 | -2.6437 | -3.5 | -3.9 | -3.5312 | -2.9875 | -1.7187 | -1.0625 | 1.1688 | 2.7375 | 5.8 | 7.8687 | 10.05 | 11.9625 | 13.3187 | 14.8063 | 16.35 | 17.6812 | 19.225 | 20.54 | 21.2625 | 23.0188 | 23.8625 | 23.3062 | 22.5062 | 20.8875 | 18.8687 | 16.6375 | 14.65 | 12.5938 | 10.1687 | 8.0563 | 4.925 | 3.0563 | 1.0875 | -1.2687 | -1.6125
| 21 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 20.0133 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 22 | -3.4562 | -4.3 | -4.7 | -4.3688 | -3.8125 | -2.5812 | -1.9375 | 0.33125 | 1.8625 | 4.8 | 6.8312 | 8.95 | 10.8375 | 12.1813 | 13.6937 | 15.25 | 16.6187 | 18.175 | 19.4867 | 20.3375 | 22.0813 | 22.9375 | 22.3938 | 21.5938 | 19.9125 | 17.8313 | 15.5625 | 13.55 | 11.5062 | 9.1313 | 7.0438 | 4.075 | 2.2438 | 0.3125 | -2.0312 | -2.3875
| 23 | -3.8625 | -4.7 | -5.1 | -4.7875 | -4.225 | -3.0125 | -2.375 | -0.0875 | 1.425 | 4.3 | 6.3125 | 8.4 | 10.275 | 11.6125 | 13.1375 | 14.7 | 16.0875 | 17.65 | 18.96 | 19.875 | 21.6125 | 22.475 | 21.9375 | 21.1375 | 19.425 | 17.3125 | 15.025 | 13 | 10.9625 | 8.6125 | 6.5375 | 3.65 | 1.8375 | -0.075 | -2.4125 | -2.775
| 24 | -4.2687 | -5.1 | -5.5 | -5.2062 | -4.6375 | -3.4437 | -2.8125 | -0.50625 | 0.9875 | 3.8 | 5.7937 | 7.85 | 9.7125 | 11.0437 | 12.5813 | 14.15 | 15.5562 | 17.125 | 18.4333 | 19.4125 | 21.1438 | 22.0125 | 21.4812 | 20.6812 | 18.9375 | 16.7937 | 14.4875 | 12.45 | 10.4187 | 8.0938 | 6.0312 | 3.225 | 1.4313 | -0.4625 | -2.7937 | -3.1625
| 合計 | -28.3938 | -29.6 | -37.6 | -31.1437 | -19.9625 | 19.3438 | 31.4792 | 74.8729 | 114.1917 | 165.7333 | 208.1625 | 239.3667 | 285.225 | 303.8542 | 325.3958 | 350.3 | 369.9125 | 391.85 | 409.91 | 423.625 | 447.8875 | 460.025 | 452.5625 | 441.3625 | 417.075 | 387.1875 | 354.975 | 323.5667 | 295.1375 | 240.5396 | 196.3187 | 137.675 | 101.2188 | 50.7875 | 1.5812 | -5.9125
暖房負荷 | 1 | 61.1893 | 63.755 | 64.999 | 64.1438 | 62.3555 | 58.7013 | 56.7575 | 49.5268 | 44.9395 | 36.387 | 30.2448 | 23.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4673 | 37.942 | 43.4623 | 49.2935 | 56.5243 | 57.6905
kWh | 2 | 62.4527 | 64.999 | 66.243 | 65.4461 | 63.6384 | 60.0424 | 58.1181 | 50.8291 | 46.3001 | 37.942 | 31.8581 | 25.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0417 | 39.2638 | 44.7257 | 50.4986 | 57.7099 | 58.8956
| 3 | 63.7161 | 66.243 | 67.487 | 66.7484 | 64.9213 | 61.3836 | 59.4788 | 52.1314 | 47.6608 | 39.497 | 33.4714 | 27.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6161 | 40.5855 | 45.9891 | 51.7038 | 58.8956 | 60.1008
| 4 | 64.9796 | 67.487 | 68.731 | 68.0507 | 66.2041 | 62.7248 | 60.8394 | 53.4337 | 49.0214 | 41.052 | 35.0847 | 29.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1906 | 41.9073 | 47.2526 | 52.9089 | 60.0813 | 61.3059
| 5 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 6 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 7 | 62.8738 | 65.4137 | 66.6577 | 65.8802 | 64.066 | 60.4895 | 58.5717 | 51.2632 | 46.7537 | 38.4603 | 32.3958 | 26.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5665 | 39.7043 | 45.1468 | 50.9003 | 58.1052 | 59.2973
| 8 | 59.5047 | 62.0963 | 63.3403 | 62.4073 | 60.645 | 56.913 | 54.9433 | 47.7903 | 43.1253 | 34.3137 | 28.0937 | 21.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.368 | 36.1797 | 41.7777 | 47.6867 | 54.9433 | 56.0837
| 9 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 10 | 52.7663 | 55.4617 | 56.7057 | 55.4617 | 53.803 | 49.76 | 47.6867 | 40.8447 | 35.8687 | 26.0203 | 0 | 12.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 29.1303 | 35.0393 | 41.2593 | 48.6197 | 49.6563
| 11 | 49.3972 | 52.1443 | 53.3883 | 51.9888 | 50.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725 | 25.6057 | 31.6702 | 38.0457 | 45.4578 | 46.4427
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 48.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2423 | 44.6674 | 45.6393
| 16 | 49.8183 | 52.559 | 53.803 | 52.4229 | 50.8096 | 46.6306 | 44.5119 | 37.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2973 | 26.0463 | 32.0913 | 38.4474 | 45.8531 | 46.8444
| 17 | 51.0818 | 53.803 | 55.047 | 53.7253 | 52.0925 | 47.9718 | 45.8725 | 39.1082 | 34.0545 | 23.947 | 17.3382 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8718 | 27.368 | 33.3548 | 39.6525 | 47.0388 | 48.0495
| 18 | 52.3452 | 55.047 | 56.291 | 55.0276 | 53.3754 | 49.3129 | 47.2331 | 40.4106 | 35.4151 | 25.502 | 18.9516 | 11.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4462 | 28.6898 | 34.6182 | 40.8576 | 48.2244 | 49.2546
| 19 | 53.6086 | 56.291 | 57.535 | 56.3299 | 54.6583 | 50.6541 | 48.5938 | 41.7129 | 36.7758 | 27.057 | 20.5649 | 13.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0206 | 30.0115 | 35.8816 | 42.0628 | 49.4101 | 50.4598
| 20 | 54.8721 | 57.535 | 58.779 | 57.6322 | 55.9411 | 51.9953 | 49.9544 | 43.0152 | 38.1364 | 28.612 | 22.1782 | 15.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5951 | 31.3333 | 37.1451 | 43.2679 | 50.5958 | 51.6649
| 21 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 22 | 57.3989 | 60.023 | 61.267 | 60.2368 | 58.5069 | 54.6777 | 52.6756 | 45.6198 | 40.8576 | 31.722 | 25.4048 | 18.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7439 | 33.9768 | 39.6719 | 45.6781 | 52.9672 | 54.0751
| 23 | 58.6624 | 61.267 | 62.511 | 61.5391 | 59.7898 | 56.0189 | 54.0363 | 46.9221 | 42.2183 | 33.277 | 27.0181 | 20.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3184 | 35.2985 | 40.9354 | 46.8833 | 54.1529 | 55.2803
| 24 | 59.9258 | 62.511 | 63.755 | 62.8414 | 61.0726 | 57.3601 | 55.3969 | 48.2244 | 43.5789 | 34.832 | 28.6314 | 22.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8928 | 36.6203 | 42.1988 | 48.0884 | 55.3386 | 56.4854
| 合計 | 1207.9046 | 1211.656 | 1236.536 | 1216.4571 | 1181.6834 | 1059.4409 | 1021.6998 | 886.7452 | 764.4639 | 604.1693 | 472.2146 | 375.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0487 | 691.4308 | 804.8097 | 961.6509 | 1114.6823 | 1137.9879
地中伝熱 | 12-2月 | 16: -0.11628; 17: -0.11628; 18: -0.11628; 19: -0.11628; 20: -0.11628; 21: -0.11628; 13: -0.11628; 14: -0.11628; 15: -0.11628
kW/㎡/night | 3-11月 | [6 empty] | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442 | -0.17442
時刻別 | 1 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
kWh | 2 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 3 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605
| 4 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605
| 5 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -3.876 | -3.876 | -3.876
| 6 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -3.876 | -3.876 | -3.876
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | -5.814 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 20 | -5.814 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 21 | -5.3295 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 22 | -5.3295 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 23 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 24 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 合計 | -58.1395 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -2854.6512
暖房負荷 | 1 | 56.3443 | 58.91 | 60.154 | 59.2988 | 57.5105 | 53.8563 | 49.4901 | 42.2593 | 37.6721 | 29.1196 | 22.9773 | 16.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1998 | 30.6746 | 36.1948 | 44.4485 | 51.6793 | 52.8455
地中伝熱考慮 | 2 | 57.6077 | 60.154 | 61.398 | 60.6011 | 58.7934 | 55.1975 | 50.8507 | 43.5616 | 39.0327 | 30.6746 | 24.5906 | 18.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7742 | 31.9963 | 37.4582 | 45.6537 | 52.865 | 54.0507
kWh | 3 | 59.3557 | 61.8825 | 63.1265 | 62.3879 | 60.5608 | 57.0232 | 52.9381 | 45.5907 | 41.1201 | 32.9563 | 26.9307 | 20.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0754 | 34.0448 | 39.4484 | 47.3433 | 54.5352 | 55.7403
| 4 | 60.6191 | 63.1265 | 64.3705 | 63.6902 | 61.8437 | 58.3643 | 54.2987 | 46.893 | 42.4807 | 34.5113 | 28.544 | 22.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6499 | 35.3666 | 40.7119 | 48.5484 | 55.7208 | 56.9454
| 5 | 62.367 | 64.855 | 66.099 | 65.477 | 63.611 | 60.19 | 56.386 | 48.922 | 44.568 | 36.793 | 30.884 | 24.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.951 | 37.415 | 42.702 | 50.238 | 57.391 | 58.635
| 6 | 62.367 | 64.855 | 66.099 | 65.477 | 63.611 | 60.19 | 56.386 | 48.922 | 44.568 | 36.793 | 30.884 | 24.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.951 | 37.415 | 42.702 | 50.238 | 57.391 | 58.635
| 7 | 62.8738 | 65.4137 | 66.6577 | 65.8802 | 64.066 | 60.4895 | 58.5717 | 51.2632 | 46.7537 | 38.4603 | 32.3958 | 26.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5665 | 39.7043 | 45.1468 | 50.9003 | 58.1052 | 59.2973
| 8 | 59.5047 | 62.0963 | 63.3403 | 62.4073 | 60.645 | 56.913 | 54.9433 | 47.7903 | 43.1253 | 34.3137 | 28.0937 | 21.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.368 | 36.1797 | 41.7777 | 47.6867 | 54.9433 | 56.0837
| 9 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 10 | 52.7663 | 55.4617 | 56.7057 | 55.4617 | 53.803 | 49.76 | 47.6867 | 40.8447 | 35.8687 | 26.0203 | 0 | 12.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 29.1303 | 35.0393 | 41.2593 | 48.6197 | 49.6563
| 11 | 49.3972 | 52.1443 | 53.3883 | 51.9888 | 50.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725 | 25.6057 | 31.6702 | 38.0457 | 45.4578 | 46.4427
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 48.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2423 | 44.6674 | 45.6393
| 16 | 49.8183 | 52.559 | 53.803 | 52.4229 | 50.8096 | 46.6306 | 44.5119 | 37.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2973 | 26.0463 | 32.0913 | 38.4474 | 45.8531 | 46.8444
| 17 | 51.0818 | 53.803 | 55.047 | 53.7253 | 52.0925 | 47.9718 | 45.8725 | 39.1082 | 34.0545 | 23.947 | 17.3382 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8718 | 27.368 | 33.3548 | 39.6525 | 47.0388 | 48.0495
| 18 | 52.3452 | 55.047 | 56.291 | 55.0276 | 53.3754 | 49.3129 | 47.2331 | 40.4106 | 35.4151 | 25.502 | 18.9516 | 11.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4462 | 28.6898 | 34.6182 | 40.8576 | 48.2244 | 49.2546
| 19 | 47.7947 | 51.446 | 52.69 | 51.4849 | 49.8133 | 45.8092 | 39.8728 | 32.9919 | 28.0548 | 18.3361 | 11.8439 | 4.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2997 | 21.2906 | 27.1607 | 37.2178 | 44.5652 | 45.6148
| 20 | 49.0581 | 52.69 | 53.934 | 52.7872 | 51.0962 | 47.1504 | 41.2334 | 34.2943 | 29.4154 | 19.8911 | 13.4573 | 6.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8741 | 22.6123 | 28.4241 | 38.4229 | 45.7509 | 46.8199
| 21 | 50.806 | 53.934 | 55.178 | 54.0895 | 52.379 | 48.4915 | 43.3208 | 36.3233 | 31.5028 | 22.1728 | 15.7973 | 9.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1753 | 24.6608 | 30.4143 | 39.628 | 46.9365 | 48.025
| 22 | 52.0695 | 55.178 | 56.422 | 55.3919 | 53.6619 | 49.8327 | 44.6814 | 37.6256 | 32.8634 | 23.7278 | 17.4106 | 10.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7498 | 25.9826 | 31.6778 | 40.8332 | 48.1222 | 49.2302
| 23 | 53.8174 | 56.422 | 57.666 | 56.6942 | 54.9448 | 51.1739 | 46.7688 | 39.6547 | 34.9508 | 26.0096 | 19.7507 | 13.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0509 | 28.0311 | 33.6679 | 42.0383 | 49.3079 | 50.4353
| 24 | 55.0809 | 57.666 | 58.91 | 57.9965 | 56.2277 | 52.5151 | 48.1294 | 40.957 | 36.3114 | 27.5646 | 21.364 | 14.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6254 | 29.3528 | 34.9314 | 43.2434 | 50.4936 | 51.6404
| 合計 | 1149.765 | 1156.4234 | 1181.3034 | 1161.2245 | 1126.4508 | 1004.2084 | 934.4905 | 799.5359 | 677.2546 | 516.96 | 385.0053 | 287.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8394 | 604.2214 | 717.6004 | 906.4183 | 1059.4498 | 1082.7553 | 15172.867
地中伝熱量 | 1 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
kWh | 2 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 3 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605
| 4 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5407 | -6.5407 | -6.5407 | -4.3605 | -4.3605 | -4.3605
| 5 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -3.876 | -3.876 | -3.876
| 6 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -3.876 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.814 | -5.814 | -5.814 | -3.876 | -3.876 | -3.876
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | -5.814 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 20 | -5.814 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7209 | -8.7209 | -8.7209 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 21 | -5.3295 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 22 | -5.3295 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9942 | -7.9942 | -7.9942 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 23 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 24 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -4.845 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2674 | -7.2674 | -7.2674 | -4.845 | -4.845 | -4.845
| 合計 | -58.1395 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.2093 | -87.2093 | -87.2093 | -55.2326 | -55.2326 | -55.2326 | -1284.8837
kWh/旬 | 合計 | -581.3953 | -552.3256 | -607.5581 | -552.3256 | -552.3256 | -441.8605 | -872.093 | -872.093 | -959.3023 | -872.093 | -872.093 | -872.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -872.093 | -872.093 | -872.093 | -552.3256 | -552.3256 | -607.5581 | -12936.0465

## s4 (hidden)
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
気象データ |  | 17: 1月; 20: 2月; 23: 3月; 26: 4月; 29: 5月; 32: 6月; 35: 7月; 2: 8月; 5: 9月; 8: 10月; 11: 11月; 14: 12月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
| 日数 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11
札幌 | 平均気温 | -2.9 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.2 | -2 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 22 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | 18.2 | 16 | 14 | 12 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | -1.9
0 | 最低気温 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 最高気温 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1
| 日照時間 | 27.6 | 30.4 | 34.5 | 35 | 36.1 | 32.9 | 46.9 | 43.5 | 56.1 | 55.8 | 60.8 | 59.9 | 64.8 | 62.8 | 70.8 | 63.8 | 60.2 | 63.8 | 55.6 | 48.2 | 61.1 | 57.9 | 57.7 | 55.4 | 50.8 | 55 | 54.7 | 54 | 49.7 | 48.6 | 38.7 | 30.3 | 31 | 28.4 | 27.1 | 30.5
| 日射量 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 12 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.9
| 平均気温’ | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 19.75 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 日照（日） | 2.76 | 3.04 | 3.1364 | 3.5 | 3.61 | 4.1125 | 4.69 | 4.35 | 5.1 | 5.58 | 6.08 | 5.99 | 6.48 | 6.28 | 6.4364 | 6.38 | 6.02 | 6.38 | 5.56 | 4.82 | 5.5545 | 5.79 | 5.77 | 5.0364 | 5.08 | 5.5 | 5.47 | 5.4 | 4.97 | 4.4182 | 3.87 | 3.03 | 3.1 | 2.84 | 2.71 | 2.7727
| 設定室温 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 暖房開始 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| ～終了 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 暖房日数① | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11
| 暖房日数② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| HP台数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 能力区分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ＨＰ暖房① | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ暖房② | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ7℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ2℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ-7℃ | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 傾き① | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714
| 傾き② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 傾き③ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 傾き④ | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429
| 室温傾き | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
室温係数 | bar: 16 to 15
| ＨＰ電力① | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ＨＰ電力② | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| COP① | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| COP② | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
| ＨＰ7℃ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ＨＰ2℃ | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
| ＨＰ-7℃ | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233
| 傾き① | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619
| 傾き② | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
| 傾き③ | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333
| 傾き④ | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619
| 室温傾き | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
室温係数 | bar: 16 to 15
| 運転下限 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 運転上限 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
WB | 外気下限 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
WB | 外気上限 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
想定外気温 | 1 | -4.675 | -5.5 | -5.9 | -5.625 | -5.05 | -3.875 | -3.25 | -0.925 | 0.55 | 3.3 | 5.275 | 7.3 | 9.15 | 10.475 | 12.025 | 13.6 | 15.025 | 16.6 | 17.9067 | 18.95 | 20.675 | 21.55 | 21.025 | 20.225 | 18.45 | 16.275 | 13.95 | 11.9 | 9.875 | 7.575 | 5.525 | 2.8 | 1.025 | -0.85 | -3.175 | -3.55
| 2 | -5.0812 | -5.9 | -6.3 | -6.0438 | -5.4625 | -4.3062 | -3.6875 | -1.3438 | 0.1125 | 2.8 | 4.7562 | 6.75 | 8.5875 | 9.9062 | 11.4688 | 13.05 | 14.4938 | 16.075 | 17.38 | 18.4875 | 20.2063 | 21.0875 | 20.5688 | 19.7687 | 17.9625 | 15.7562 | 13.4125 | 11.35 | 9.3312 | 7.0563 | 5.0187 | 2.375 | 0.61875 | -1.2375 | -3.5562 | -3.9375
| 3 | -5.4875 | -6.3 | -6.7 | -6.4625 | -5.875 | -4.7375 | -4.125 | -1.7625 | -0.325 | 2.3 | 4.2375 | 6.2 | 8.025 | 9.3375 | 10.9125 | 12.5 | 13.9625 | 15.55 | 16.8533 | 18.025 | 19.7375 | 20.625 | 20.1125 | 19.3125 | 17.475 | 15.2375 | 12.875 | 10.8 | 8.7875 | 6.5375 | 4.5125 | 1.95 | 0.2125 | -1.625 | -3.9375 | -4.325
| 4 | -5.8937 | -6.7 | -7.1 | -6.8812 | -6.2875 | -5.1687 | -4.5625 | -2.1812 | -0.7625 | 1.8 | 3.7187 | 5.65 | 7.4625 | 8.7687 | 10.3563 | 11.95 | 13.4313 | 15.025 | 16.3267 | 17.5625 | 19.2688 | 20.1625 | 19.6562 | 18.8562 | 16.9875 | 14.7188 | 12.3375 | 10.25 | 8.2437 | 6.0187 | 4.0062 | 1.525 | -0.19375 | -2.0125 | -4.3187 | -4.7125
| 5 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 6 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 12.8667 | 14.3167 | 15.9 | 17.1167 | 18.3333 | 20.05 | 20.9333 | 20.4167 | 19.6167 | 17.8 | 15.5833 | 13.2333 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 7 | -5.2167 | -6.0333 | -6.4333 | -6.1833 | -5.6 | -4.45 | -3.8333 | -1.4833 | -0.033333 | 2.6333 | 4.5833 | 6.5667 | 8.4 | 9.7167 | 11.2833 | 14.3333 | 15.7333 | 17.3 | 18.4333 | 19.5667 | 21.3 | 22.1667 | 21.6333 | 20.8333 | 19.1 | 16.9667 | 14.6667 | 11.1667 | 9.15 | 6.8833 | 4.85 | 2.2333 | 0.48333 | -1.3667 | -3.6833 | -4.0667
| 8 | -4.1333 | -4.9667 | -5.3667 | -5.0667 | -4.5 | -3.3 | -2.6667 | -0.36667 | 1.1333 | 3.9667 | 5.9667 | 8.0333 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8.2667 | 6.2 | 3.3667 | 1.5667 | -0.33333 | -2.6667 | -3.0333
| 9 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 10 | -1.9667 | -2.8333 | -3.2333 | -2.8333 | -2.3 | -1 | -0.33333 | 1.8667 | 3.4667 | 6.6333 | 15 | 10.9667 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.0333 | 8.9 | 5.6333 | 3.7333 | 1.7333 | -0.63333 | -0.96667
| 11 | -0.88333 | -1.7667 | -2.1667 | -1.7167 | -1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10.25 | 6.7667 | 4.8167 | 2.7667 | 0.38333 | 0.066667
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 15 | -0.6125 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.025 | 0.6375 | 0.325
| 16 | -1.0188 | -1.9 | -2.3 | -1.8563 | -1.3375 | 0.00625 | 0.6875 | 2.8438 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.2438 | 10.0813 | 6.625 | 4.6813 | 2.6375 | 0.25625 | -0.0625
| 17 | -1.425 | -2.3 | -2.7 | -2.275 | -1.75 | -0.425 | 0.25 | 2.425 | 4.05 | 7.3 | 9.425 | 11.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.725 | 9.575 | 6.2 | 4.275 | 2.25 | -0.125 | -0.45
| 18 | -1.8313 | -2.7 | -3.1 | -2.6938 | -2.1625 | -0.85625 | -0.1875 | 2.0062 | 3.6125 | 6.8 | 8.9062 | 11.15 | 13.0875 | 14.4563 | 15.9187 | 17.45 | 18.7437 | 20.275 | 21.5933 | 22.1875 | 23.9563 | 24.7875 | 24.2188 | 23.4187 | 21.8625 | 19.9062 | 17.7125 | 15.75 | 13.6812 | 11.2063 | 9.0687 | 5.775 | 3.8688 | 1.8625 | -0.50625 | -0.8375
| 19 | -2.2375 | -3.1 | -3.5 | -3.1125 | -2.575 | -1.2875 | -0.625 | 1.5875 | 3.175 | 6.3 | 8.3875 | 10.6 | 12.525 | 13.8875 | 15.3625 | 16.9 | 18.2125 | 19.75 | 21.0667 | 21.725 | 23.4875 | 24.325 | 23.7625 | 22.9625 | 21.375 | 19.3875 | 17.175 | 15.2 | 13.1375 | 10.6875 | 8.5625 | 5.35 | 3.4625 | 1.475 | -0.8875 | -1.225
| 20 | -2.6437 | -3.5 | -3.9 | -3.5312 | -2.9875 | -1.7187 | -1.0625 | 1.1688 | 2.7375 | 5.8 | 7.8687 | 10.05 | 11.9625 | 13.3187 | 14.8063 | 16.35 | 17.6812 | 19.225 | 20.54 | 21.2625 | 23.0188 | 23.8625 | 23.3062 | 22.5062 | 20.8875 | 18.8687 | 16.6375 | 14.65 | 12.5938 | 10.1687 | 8.0563 | 4.925 | 3.0563 | 1.0875 | -1.2687 | -1.6125
| 21 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 20.0133 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 22 | -3.4562 | -4.3 | -4.7 | -4.3688 | -3.8125 | -2.5812 | -1.9375 | 0.33125 | 1.8625 | 4.8 | 6.8312 | 8.95 | 10.8375 | 12.1813 | 13.6937 | 15.25 | 16.6187 | 18.175 | 19.4867 | 20.3375 | 22.0813 | 22.9375 | 22.3938 | 21.5938 | 19.9125 | 17.8313 | 15.5625 | 13.55 | 11.5062 | 9.1313 | 7.0438 | 4.075 | 2.2438 | 0.3125 | -2.0312 | -2.3875
| 23 | -3.8625 | -4.7 | -5.1 | -4.7875 | -4.225 | -3.0125 | -2.375 | -0.0875 | 1.425 | 4.3 | 6.3125 | 8.4 | 10.275 | 11.6125 | 13.1375 | 14.7 | 16.0875 | 17.65 | 18.96 | 19.875 | 21.6125 | 22.475 | 21.9375 | 21.1375 | 19.425 | 17.3125 | 15.025 | 13 | 10.9625 | 8.6125 | 6.5375 | 3.65 | 1.8375 | -0.075 | -2.4125 | -2.775
| 24 | -4.2687 | -5.1 | -5.5 | -5.2062 | -4.6375 | -3.4437 | -2.8125 | -0.50625 | 0.9875 | 3.8 | 5.7937 | 7.85 | 9.7125 | 11.0437 | 12.5813 | 14.15 | 15.5562 | 17.125 | 18.4333 | 19.4125 | 21.1438 | 22.0125 | 21.4812 | 20.6812 | 18.9375 | 16.7937 | 14.4875 | 12.45 | 10.4187 | 8.0938 | 6.0312 | 3.225 | 1.4313 | -0.4625 | -2.7937 | -3.1625
| 合計 | -28.3938 | -29.6 | -37.6 | -31.1437 | -19.9625 | 19.3438 | 31.4792 | 74.8729 | 114.1917 | 165.7333 | 208.1625 | 239.3667 | 285.225 | 303.8542 | 325.3958 | 350.3 | 369.9125 | 391.85 | 409.91 | 423.625 | 447.8875 | 460.025 | 452.5625 | 441.3625 | 417.075 | 387.1875 | 354.975 | 323.5667 | 295.1375 | 240.5396 | 196.3187 | 137.675 | 101.2188 | 50.7875 | 1.5812 | -5.9125
暖房負荷 | 1 | 61.1893 | 63.755 | 64.999 | 64.1438 | 62.3555 | 58.7013 | 56.7575 | 49.5268 | 44.9395 | 36.387 | 30.2448 | 23.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4673 | 37.942 | 43.4623 | 49.2935 | 56.5243 | 57.6905
kWh | 2 | 62.4527 | 64.999 | 66.243 | 65.4461 | 63.6384 | 60.0424 | 58.1181 | 50.8291 | 46.3001 | 37.942 | 31.8581 | 25.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0417 | 39.2638 | 44.7257 | 50.4986 | 57.7099 | 58.8956
| 3 | 63.7161 | 66.243 | 67.487 | 66.7484 | 64.9213 | 61.3836 | 59.4788 | 52.1314 | 47.6608 | 39.497 | 33.4714 | 27.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6161 | 40.5855 | 45.9891 | 51.7038 | 58.8956 | 60.1008
| 4 | 64.9796 | 67.487 | 68.731 | 68.0507 | 66.2041 | 62.7248 | 60.8394 | 53.4337 | 49.0214 | 41.052 | 35.0847 | 29.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1906 | 41.9073 | 47.2526 | 52.9089 | 60.0813 | 61.3059
| 5 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 6 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 7 | 62.8738 | 65.4137 | 66.6577 | 65.8802 | 64.066 | 60.4895 | 58.5717 | 51.2632 | 46.7537 | 38.4603 | 32.3958 | 26.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5665 | 39.7043 | 45.1468 | 50.9003 | 58.1052 | 59.2973
| 8 | 59.5047 | 62.0963 | 63.3403 | 62.4073 | 60.645 | 56.913 | 54.9433 | 47.7903 | 43.1253 | 34.3137 | 28.0937 | 21.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.368 | 36.1797 | 41.7777 | 47.6867 | 54.9433 | 56.0837
| 9 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 10 | 52.7663 | 55.4617 | 56.7057 | 55.4617 | 53.803 | 49.76 | 47.6867 | 40.8447 | 35.8687 | 26.0203 | 0 | 12.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 29.1303 | 35.0393 | 41.2593 | 48.6197 | 49.6563
| 11 | 49.3972 | 52.1443 | 53.3883 | 51.9888 | 50.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725 | 25.6057 | 31.6702 | 38.0457 | 45.4578 | 46.4427
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 48.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2423 | 44.6674 | 45.6393
| 16 | 49.8183 | 52.559 | 53.803 | 52.4229 | 50.8096 | 46.6306 | 44.5119 | 37.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2973 | 26.0463 | 32.0913 | 38.4474 | 45.8531 | 46.8444
| 17 | 51.0818 | 53.803 | 55.047 | 53.7253 | 52.0925 | 47.9718 | 45.8725 | 39.1082 | 34.0545 | 23.947 | 17.3382 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8718 | 27.368 | 33.3548 | 39.6525 | 47.0388 | 48.0495
| 18 | 52.3452 | 55.047 | 56.291 | 55.0276 | 53.3754 | 49.3129 | 47.2331 | 40.4106 | 35.4151 | 25.502 | 18.9516 | 11.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4462 | 28.6898 | 34.6182 | 40.8576 | 48.2244 | 49.2546
| 19 | 53.6086 | 56.291 | 57.535 | 56.3299 | 54.6583 | 50.6541 | 48.5938 | 41.7129 | 36.7758 | 27.057 | 20.5649 | 13.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0206 | 30.0115 | 35.8816 | 42.0628 | 49.4101 | 50.4598
| 20 | 54.8721 | 57.535 | 58.779 | 57.6322 | 55.9411 | 51.9953 | 49.9544 | 43.0152 | 38.1364 | 28.612 | 22.1782 | 15.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5951 | 31.3333 | 37.1451 | 43.2679 | 50.5958 | 51.6649
| 21 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 22 | 57.3989 | 60.023 | 61.267 | 60.2368 | 58.5069 | 54.6777 | 52.6756 | 45.6198 | 40.8576 | 31.722 | 25.4048 | 18.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7439 | 33.9768 | 39.6719 | 45.6781 | 52.9672 | 54.0751
| 23 | 58.6624 | 61.267 | 62.511 | 61.5391 | 59.7898 | 56.0189 | 54.0363 | 46.9221 | 42.2183 | 33.277 | 27.0181 | 20.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3184 | 35.2985 | 40.9354 | 46.8833 | 54.1529 | 55.2803
| 24 | 59.9258 | 62.511 | 63.755 | 62.8414 | 61.0726 | 57.3601 | 55.3969 | 48.2244 | 43.5789 | 34.832 | 28.6314 | 22.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8928 | 36.6203 | 42.1988 | 48.0884 | 55.3386 | 56.4854
| 合計 | 1207.9046 | 1211.656 | 1236.536 | 1216.4571 | 1181.6834 | 1059.4409 | 1021.6998 | 886.7452 | 764.4639 | 604.1693 | 472.2146 | 375.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0487 | 691.4308 | 804.8097 | 961.6509 | 1114.6823 | 1137.9879 | 16457.7507
| 合計 | 12079.0456 | 12116.56 | 13601.896 | 12164.5706 | 11816.8338 | 8475.5275 | 10216.9979 | 8867.4523 | 8409.1031 | 6041.6933 | 4722.1463 | 3751.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090.4869 | 6914.3075 | 8048.0969 | 9616.5088 | 11146.8231 | 12517.8666 | 165597.6128
|  | 4.398 | 4.2 | 4.104 | 4.17
ＨＰ能力 | 1 | 87.96 | 84 | 82.08 | 83.4 | 86.16 | 91.8 | 94.8 | 105.96 | 113.04 | 120 | 120 | 120.4629 | 123.3171 | 125.3614 | 127.7529 | 130.1829 | 132.3814 | 134.8114 | 136.8274 | 138.4371 | 141.0986 | 142.4486 | 141.6386 | 140.4043 | 137.6657 | 134.31 | 130.7229 | 127.56 | 124.4357 | 120.8871 | 120 | 120 | 115.32 | 106.32 | 95.16 | 93.36
kWh | 2 | 86.01 | 82.08 | 80.16 | 81.39 | 84.18 | 89.73 | 92.7 | 103.95 | 110.94 | 120 | 120 | 120 | 122.4493 | 124.4839 | 126.8946 | 129.3343 | 131.5618 | 134.0014 | 136.0149 | 137.7236 | 140.3754 | 141.735 | 140.9346 | 139.7004 | 136.9136 | 133.5096 | 129.8936 | 126.7114 | 123.5968 | 120.0868 | 120 | 120 | 113.37 | 104.46 | 93.33 | 91.5
| 3 | 84.06 | 80.16 | 78.24 | 79.38 | 82.2 | 87.66 | 90.6 | 101.94 | 108.84 | 120 | 120 | 120 | 121.5814 | 123.6064 | 126.0364 | 128.4857 | 130.7421 | 133.1914 | 135.2023 | 137.01 | 139.6521 | 141.0214 | 140.2307 | 138.9964 | 136.1614 | 132.7093 | 129.0643 | 125.8629 | 122.7579 | 120 | 120 | 119.76 | 111.42 | 102.6 | 91.5 | 89.64
| 4 | 82.11 | 78.24 | 76.4914 | 77.37 | 80.22 | 85.59 | 88.5 | 99.93 | 106.74 | 119.04 | 120 | 120 | 120.7136 | 122.7289 | 125.1782 | 127.6371 | 129.9225 | 132.3814 | 134.3897 | 136.2964 | 138.9289 | 140.3079 | 139.5268 | 138.2925 | 135.4093 | 131.9089 | 128.235 | 125.0143 | 121.9189 | 120 | 120 | 117.72 | 109.47 | 100.74 | 89.67 | 87.78
| 5 | 80.16 | 76.4914 | 75.2571 | 75.8743 | 78.24 | 83.52 | 86.4 | 97.92 | 104.64 | 116.64 | 120 | 120 | 120 | 121.8514 | 124.32 | 126.7886 | 129.1029 | 131.5714 | 133.5771 | 135.5829 | 138.2057 | 139.5943 | 138.8229 | 137.5886 | 134.6571 | 131.1086 | 127.4057 | 124.1657 | 121.08 | 120 | 120 | 115.68 | 107.52 | 98.88 | 87.84 | 85.92
| 6 | 80.16 | 76.4914 | 75.2571 | 75.8743 | 78.24 | 83.52 | 86.4 | 97.92 | 104.64 | 116.64 | 120 | 120 | 120 | 121.8514 | 124.32 | 129.0514 | 131.2886 | 133.7314 | 135.6086 | 137.4857 | 140.1343 | 141.4971 | 140.7 | 139.4657 | 136.6629 | 133.2429 | 129.6171 | 124.1657 | 121.08 | 120 | 120 | 115.68 | 107.52 | 98.88 | 87.84 | 85.92
| 7 | 85.36 | 81.44 | 79.52 | 80.72 | 83.52 | 89.04 | 92 | 103.28 | 110.24 | 120 | 120 | 120 | 122.16 | 124.1914 | 126.6086 | 131.3143 | 133.4743 | 135.8914 | 137.64 | 139.3886 | 142.0629 | 143.4 | 142.5771 | 141.3429 | 138.6686 | 135.3771 | 131.8286 | 126.4286 | 123.3171 | 120 | 120 | 120 | 112.72 | 103.84 | 92.72 | 90.88
| 8 | 90.56 | 86.56 | 84.64 | 86.08 | 88.8 | 94.56 | 97.6 | 108.64 | 115.84 | 120 | 120 | 121.5943 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 121.9543 | 120 | 120 | 117.92 | 108.8 | 97.6 | 95.84
| 9 | 95.76 | 91.68 | 89.76 | 91.44 | 94.08 | 100.08 | 103.2 | 114 | 120 | 120 | 120.54 | 123.8571 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 124.0886 | 120.8486 | 120 | 120 | 113.76 | 102.48 | 100.8
| 10 | 100.96 | 96.8 | 94.88 | 96.8 | 99.36 | 105.6 | 108.8 | 119.36 | 120 | 120 | 132.3429 | 126.12 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 126.2229 | 122.9314 | 120 | 120 | 118.72 | 107.36 | 105.76
| 11 | 106.16 | 101.92 | 100 | 102.16 | 104.64 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 125.0143 | 120 | 120 | 120 | 112.24 | 110.72
| 12 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429
| 13 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429
| 14 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429
| 15 | 107.46 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 120 | 113.46 | 111.96
| 16 | 105.51 | 101.28 | 99.36 | 101.49 | 103.98 | 110.43 | 113.7 | 120 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 128.0904 | 124.7539 | 120 | 120 | 120 | 111.63 | 110.1
| 17 | 103.56 | 99.36 | 97.44 | 99.48 | 102 | 108.36 | 111.6 | 120 | 120 | 120.4629 | 123.7414 | 127.2514 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 127.29 | 123.9729 | 120 | 120 | 120 | 109.8 | 108.24
| 18 | 101.61 | 97.44 | 95.52 | 97.47 | 100.02 | 106.29 | 109.5 | 120 | 120 | 120 | 122.9411 | 126.4029 | 129.3921 | 131.5039 | 133.7604 | 136.1229 | 138.1189 | 140.4814 | 142.5154 | 143.4321 | 146.1611 | 147.4436 | 146.5661 | 145.3318 | 142.9307 | 139.9125 | 136.5279 | 133.5 | 130.3082 | 126.4896 | 123.1918 | 120 | 120 | 119.34 | 107.97 | 106.38
| 19 | 99.66 | 95.52 | 93.6 | 95.46 | 98.04 | 104.22 | 107.4 | 118.02 | 120 | 120 | 122.1407 | 125.5543 | 128.5243 | 130.6264 | 132.9021 | 135.2743 | 137.2993 | 139.6714 | 141.7029 | 142.7186 | 145.4379 | 146.73 | 145.8621 | 144.6279 | 142.1786 | 139.1121 | 135.6986 | 132.6514 | 129.4693 | 125.6893 | 122.4107 | 120 | 120 | 117.48 | 106.14 | 104.52
| 20 | 97.71 | 93.6 | 91.68 | 93.45 | 96.06 | 102.15 | 105.3 | 116.01 | 120 | 120 | 121.3404 | 124.7057 | 127.6564 | 129.7489 | 132.0439 | 134.4257 | 136.4796 | 138.8614 | 140.8903 | 142.005 | 144.7146 | 146.0164 | 145.1582 | 143.9239 | 141.4264 | 138.3118 | 134.8693 | 131.8029 | 128.6304 | 124.8889 | 121.6296 | 120 | 120 | 115.62 | 104.31 | 102.66
| 21 | 95.76 | 91.68 | 89.76 | 91.44 | 94.08 | 100.08 | 103.2 | 114 | 120 | 120 | 120.54 | 123.8571 | 126.7886 | 128.8714 | 131.1857 | 133.5771 | 135.66 | 138.0514 | 140.0777 | 141.2914 | 143.9914 | 145.3029 | 144.4543 | 143.22 | 140.6743 | 137.5114 | 134.04 | 130.9543 | 127.7914 | 124.0886 | 120.8486 | 120 | 120 | 113.76 | 102.48 | 100.8
| 22 | 93.81 | 89.76 | 87.84 | 89.43 | 92.1 | 98.01 | 101.1 | 111.99 | 119.34 | 120 | 120 | 123.0086 | 125.9207 | 127.9939 | 130.3275 | 132.7286 | 134.8404 | 137.2414 | 139.2651 | 140.5779 | 143.2682 | 144.5893 | 143.7504 | 142.5161 | 139.9221 | 136.7111 | 133.2107 | 130.1057 | 126.9525 | 123.2882 | 120.0675 | 120 | 120 | 111.9 | 100.65 | 98.94
| 23 | 91.86 | 87.84 | 85.92 | 87.42 | 90.12 | 95.94 | 99 | 109.98 | 117.24 | 120 | 120 | 122.16 | 125.0529 | 127.1164 | 129.4693 | 131.88 | 134.0207 | 136.4314 | 138.4526 | 139.8643 | 142.545 | 143.8757 | 143.0464 | 141.8121 | 139.17 | 135.9107 | 132.3814 | 129.2571 | 126.1136 | 122.4879 | 120 | 120 | 119.22 | 110.04 | 98.82 | 97.08
| 24 | 89.91 | 85.92 | 84 | 85.41 | 88.14 | 93.87 | 96.9 | 107.97 | 115.14 | 120 | 120 | 121.3114 | 124.185 | 126.2389 | 128.6111 | 131.0314 | 133.2011 | 135.6214 | 137.64 | 139.1507 | 141.8218 | 143.1621 | 142.3425 | 141.1082 | 138.4179 | 135.1104 | 131.5521 | 128.4086 | 125.2746 | 121.6875 | 120 | 120 | 117.27 | 108.18 | 96.99 | 95.22
| 合計 | 2363.1386 | 2307.6343 | 2270.7771 | 2300.91 | 2353.5514 | 2492.1643 | 2550.4143 | 2752.5843 | 2860.6971 | 2946.84 | 2977.6436 | 3000.3429 | 3061.17 | 3089.6036 | 3122.8393 | 3161.2629 | 3191.5221 | 3225.3686 | 3253.2326 | 3274.3929 | 3311.8264 | 3330.5529 | 3319.0393 | 3301.7593 | 3264.2871 | 3218.175 | 3168.4757 | 3120.0171 | 3076.155 | 2998.9543 | 2955.0407 | 2918.2114 | 2861.1214 | 2730.3486 | 2507.0186 | 2471.0486 | 105108.1211
ＨＰ能力 | 1 | 87.96 | 84 | 82.08 | 83.4 | 86.16 | 91.8 | 94.8 | 105.96 | 113.04 | 120 | 120 | 120.4629 | 123.3171 | 125.3614 | 127.7529 | 130.1829 | 132.3814 | 134.8114 | 136.8274 | 138.4371 | 141.0986 | 142.4486 | 141.6386 | 140.4043 | 137.6657 | 134.31 | 130.7229 | 127.56 | 124.4357 | 120.8871 | 120 | 120 | 115.32 | 106.32 | 95.16 | 93.36
期間補正 | 2 | 86.01 | 82.08 | 80.16 | 81.39 | 84.18 | 89.73 | 92.7 | 103.95 | 110.94 | 120 | 120 | 120 | 122.4493 | 124.4839 | 126.8946 | 129.3343 | 131.5618 | 134.0014 | 136.0149 | 137.7236 | 140.3754 | 141.735 | 140.9346 | 139.7004 | 136.9136 | 133.5096 | 129.8936 | 126.7114 | 123.5968 | 120.0868 | 120 | 120 | 113.37 | 104.46 | 93.33 | 91.5
kWh | 3 | 84.06 | 80.16 | 78.24 | 79.38 | 82.2 | 87.66 | 90.6 | 101.94 | 108.84 | 120 | 120 | 120 | 121.5814 | 123.6064 | 126.0364 | 128.4857 | 130.7421 | 133.1914 | 135.2023 | 137.01 | 139.6521 | 141.0214 | 140.2307 | 138.9964 | 136.1614 | 132.7093 | 129.0643 | 125.8629 | 122.7579 | 120 | 120 | 119.76 | 111.42 | 102.6 | 91.5 | 89.64
| 4 | 82.11 | 78.24 | 76.4914 | 77.37 | 80.22 | 85.59 | 88.5 | 99.93 | 106.74 | 119.04 | 120 | 120 | 120.7136 | 122.7289 | 125.1782 | 127.6371 | 129.9225 | 132.3814 | 134.3897 | 136.2964 | 138.9289 | 140.3079 | 139.5268 | 138.2925 | 135.4093 | 131.9089 | 128.235 | 125.0143 | 121.9189 | 120 | 120 | 117.72 | 109.47 | 100.74 | 89.67 | 87.78
| 5 | 80.16 | 76.4914 | 75.2571 | 75.8743 | 78.24 | 83.52 | 86.4 | 97.92 | 104.64 | 116.64 | 120 | 120 | 120 | 121.8514 | 124.32 | 126.7886 | 129.1029 | 131.5714 | 133.5771 | 135.5829 | 138.2057 | 139.5943 | 138.8229 | 137.5886 | 134.6571 | 131.1086 | 127.4057 | 124.1657 | 121.08 | 120 | 120 | 115.68 | 107.52 | 98.88 | 87.84 | 85.92
| 6 | 80.16 | 76.4914 | 75.2571 | 75.8743 | 78.24 | 83.52 | 86.4 | 97.92 | 104.64 | 116.64 | 120 | 120 | 120 | 121.8514 | 124.32 | 129.0514 | 131.2886 | 133.7314 | 135.6086 | 137.4857 | 140.1343 | 141.4971 | 140.7 | 139.4657 | 136.6629 | 133.2429 | 129.6171 | 124.1657 | 121.08 | 120 | 120 | 115.68 | 107.52 | 98.88 | 87.84 | 85.92
| 7 | 85.36 | 81.44 | 79.52 | 80.72 | 83.52 | 89.04 | 92 | 103.28 | 110.24 | 120 | 120 | 120 | 122.16 | 124.1914 | 126.6086 | 131.3143 | 133.4743 | 135.8914 | 137.64 | 139.3886 | 142.0629 | 143.4 | 142.5771 | 141.3429 | 138.6686 | 135.3771 | 131.8286 | 126.4286 | 123.3171 | 120 | 120 | 120 | 112.72 | 103.84 | 92.72 | 90.88
| 8 | 90.56 | 86.56 | 84.64 | 86.08 | 88.8 | 94.56 | 97.6 | 108.64 | 115.84 | 120 | 120 | 121.5943 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 121.9543 | 120 | 120 | 117.92 | 108.8 | 97.6 | 95.84
| 9 | 95.76 | 91.68 | 89.76 | 91.44 | 94.08 | 100.08 | 103.2 | 114 | 120 | 120 | 120.54 | 123.8571 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 124.0886 | 120.8486 | 120 | 120 | 113.76 | 102.48 | 100.8
| 10 | 100.96 | 96.8 | 94.88 | 96.8 | 99.36 | 105.6 | 108.8 | 119.36 | 120 | 120 | 132.3429 | 126.12 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 126.2229 | 122.9314 | 120 | 120 | 118.72 | 107.36 | 105.76
| 11 | 106.16 | 101.92 | 100 | 102.16 | 104.64 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 125.0143 | 120 | 120 | 120 | 112.24 | 110.72
| 12 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429
| 13 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429
| 14 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429
| 15 | 107.46 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 120 | 113.46 | 111.96
| 16 | 105.51 | 101.28 | 99.36 | 101.49 | 103.98 | 110.43 | 113.7 | 120 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 128.0904 | 124.7539 | 120 | 120 | 120 | 111.63 | 110.1
| 17 | 103.56 | 99.36 | 97.44 | 99.48 | 102 | 108.36 | 111.6 | 120 | 120 | 120.4629 | 123.7414 | 127.2514 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 132.3429 | 127.29 | 123.9729 | 120 | 120 | 120 | 109.8 | 108.24
| 18 | 101.61 | 97.44 | 95.52 | 97.47 | 100.02 | 106.29 | 109.5 | 120 | 120 | 120 | 122.9411 | 126.4029 | 129.3921 | 131.5039 | 133.7604 | 136.1229 | 138.1189 | 140.4814 | 142.5154 | 143.4321 | 146.1611 | 0 | 0 | 145.3318 | 142.9307 | 139.9125 | 136.5279 | 133.5 | 130.3082 | 126.4896 | 123.1918 | 120 | 120 | 119.34 | 107.97 | 106.38
| 19 | 99.66 | 95.52 | 93.6 | 95.46 | 98.04 | 104.22 | 107.4 | 118.02 | 120 | 120 | 122.1407 | 125.5543 | 128.5243 | 130.6264 | 132.9021 | 135.2743 | 137.2993 | 139.6714 | 141.7029 | 142.7186 | 145.4379 | 0 | 145.8621 | 144.6279 | 142.1786 | 139.1121 | 135.6986 | 132.6514 | 129.4693 | 125.6893 | 122.4107 | 120 | 120 | 117.48 | 106.14 | 104.52
| 20 | 97.71 | 93.6 | 91.68 | 93.45 | 96.06 | 102.15 | 105.3 | 116.01 | 120 | 120 | 121.3404 | 124.7057 | 127.6564 | 129.7489 | 132.0439 | 134.4257 | 136.4796 | 138.8614 | 140.8903 | 142.005 | 144.7146 | 146.0164 | 145.1582 | 143.9239 | 141.4264 | 138.3118 | 134.8693 | 131.8029 | 128.6304 | 124.8889 | 121.6296 | 120 | 120 | 115.62 | 104.31 | 102.66
| 21 | 95.76 | 91.68 | 89.76 | 91.44 | 94.08 | 100.08 | 103.2 | 114 | 120 | 120 | 120.54 | 123.8571 | 126.7886 | 128.8714 | 131.1857 | 133.5771 | 135.66 | 138.0514 | 140.0777 | 141.2914 | 143.9914 | 145.3029 | 144.4543 | 143.22 | 140.6743 | 137.5114 | 134.04 | 130.9543 | 127.7914 | 124.0886 | 120.8486 | 120 | 120 | 113.76 | 102.48 | 100.8
| 22 | 93.81 | 89.76 | 87.84 | 89.43 | 92.1 | 98.01 | 101.1 | 111.99 | 119.34 | 120 | 120 | 123.0086 | 125.9207 | 127.9939 | 130.3275 | 132.7286 | 134.8404 | 137.2414 | 139.2651 | 140.5779 | 143.2682 | 144.5893 | 143.7504 | 142.5161 | 139.9221 | 136.7111 | 133.2107 | 130.1057 | 126.9525 | 123.2882 | 120.0675 | 120 | 120 | 111.9 | 100.65 | 98.94
| 23 | 91.86 | 87.84 | 85.92 | 87.42 | 90.12 | 95.94 | 99 | 109.98 | 117.24 | 120 | 120 | 122.16 | 125.0529 | 127.1164 | 129.4693 | 131.88 | 134.0207 | 136.4314 | 138.4526 | 139.8643 | 142.545 | 143.8757 | 143.0464 | 141.8121 | 139.17 | 135.9107 | 132.3814 | 129.2571 | 126.1136 | 122.4879 | 120 | 120 | 119.22 | 110.04 | 98.82 | 97.08
| 24 | 89.91 | 85.92 | 84 | 85.41 | 88.14 | 93.87 | 96.9 | 107.97 | 115.14 | 120 | 120 | 121.3114 | 124.185 | 126.2389 | 128.6111 | 131.0314 | 133.2011 | 135.6214 | 137.64 | 139.1507 | 141.8218 | 143.1621 | 142.3425 | 141.1082 | 138.4179 | 135.1104 | 131.5521 | 128.4086 | 125.2746 | 121.6875 | 120 | 120 | 117.27 | 108.18 | 96.99 | 95.22
| 合計 | 2363.1386 | 2307.6343 | 2270.7771 | 2300.91 | 2353.5514 | 2492.1643 | 2550.4143 | 2752.5843 | 2860.6971 | 2946.84 | 2977.6436 | 3000.3429 | 3061.17 | 3089.6036 | 3122.8393 | 3161.2629 | 3191.5221 | 3225.3686 | 3253.2326 | 3274.3929 | 3311.8264 | 3036.3793 | 3172.4732 | 3301.7593 | 3264.2871 | 3218.175 | 3168.4757 | 3120.0171 | 3076.155 | 2998.9543 | 2955.0407 | 2918.2114 | 2861.1214 | 2730.3486 | 2507.0186 | 2471.0486 | 104667.3815
ＨＰ負担 | 1 | 61.1893 | 63.755 | 64.999 | 64.1438 | 62.3555 | 58.7013 | 56.7575 | 49.5268 | 44.9395 | 36.387 | 30.2448 | 23.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4673 | 37.942 | 43.4623 | 49.2935 | 56.5243 | 57.6905
kWh | 2 | 62.4527 | 64.999 | 66.243 | 65.4461 | 63.6384 | 60.0424 | 58.1181 | 50.8291 | 46.3001 | 37.942 | 31.8581 | 25.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0417 | 39.2638 | 44.7257 | 50.4986 | 57.7099 | 58.8956
| 3 | 63.7161 | 66.243 | 67.487 | 66.7484 | 64.9213 | 61.3836 | 59.4788 | 52.1314 | 47.6608 | 39.497 | 33.4714 | 27.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6161 | 40.5855 | 45.9891 | 51.7038 | 58.8956 | 60.1008
| 4 | 64.9796 | 67.487 | 68.731 | 68.0507 | 66.2041 | 62.7248 | 60.8394 | 53.4337 | 49.0214 | 41.052 | 35.0847 | 29.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1906 | 41.9073 | 47.2526 | 52.9089 | 60.0813 | 61.3059
| 5 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 6 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 7 | 62.8738 | 65.4137 | 66.6577 | 65.8802 | 64.066 | 60.4895 | 58.5717 | 51.2632 | 46.7537 | 38.4603 | 32.3958 | 26.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5665 | 39.7043 | 45.1468 | 50.9003 | 58.1052 | 59.2973
| 8 | 59.5047 | 62.0963 | 63.3403 | 62.4073 | 60.645 | 56.913 | 54.9433 | 47.7903 | 43.1253 | 34.3137 | 28.0937 | 21.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.368 | 36.1797 | 41.7777 | 47.6867 | 54.9433 | 56.0837
| 9 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 10 | 52.7663 | 55.4617 | 56.7057 | 55.4617 | 53.803 | 49.76 | 47.6867 | 40.8447 | 35.8687 | 26.0203 | 0 | 12.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 29.1303 | 35.0393 | 41.2593 | 48.6197 | 49.6563
| 11 | 49.3972 | 52.1443 | 53.3883 | 51.9888 | 50.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725 | 25.6057 | 31.6702 | 38.0457 | 45.4578 | 46.4427
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 48.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2423 | 44.6674 | 45.6393
| 16 | 49.8183 | 52.559 | 53.803 | 52.4229 | 50.8096 | 46.6306 | 44.5119 | 37.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2973 | 26.0463 | 32.0913 | 38.4474 | 45.8531 | 46.8444
| 17 | 51.0818 | 53.803 | 55.047 | 53.7253 | 52.0925 | 47.9718 | 45.8725 | 39.1082 | 34.0545 | 23.947 | 17.3382 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8718 | 27.368 | 33.3548 | 39.6525 | 47.0388 | 48.0495
| 18 | 52.3452 | 55.047 | 56.291 | 55.0276 | 53.3754 | 49.3129 | 47.2331 | 40.4106 | 35.4151 | 25.502 | 18.9516 | 11.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4462 | 28.6898 | 34.6182 | 40.8576 | 48.2244 | 49.2546
| 19 | 53.6086 | 56.291 | 57.535 | 56.3299 | 54.6583 | 50.6541 | 48.5938 | 41.7129 | 36.7758 | 27.057 | 20.5649 | 13.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0206 | 30.0115 | 35.8816 | 42.0628 | 49.4101 | 50.4598
| 20 | 54.8721 | 57.535 | 58.779 | 57.6322 | 55.9411 | 51.9953 | 49.9544 | 43.0152 | 38.1364 | 28.612 | 22.1782 | 15.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5951 | 31.3333 | 37.1451 | 43.2679 | 50.5958 | 51.6649
| 21 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 22 | 57.3989 | 60.023 | 61.267 | 60.2368 | 58.5069 | 54.6777 | 52.6756 | 45.6198 | 40.8576 | 31.722 | 25.4048 | 18.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7439 | 33.9768 | 39.6719 | 45.6781 | 52.9672 | 54.0751
| 23 | 58.6624 | 61.267 | 62.511 | 61.5391 | 59.7898 | 56.0189 | 54.0363 | 46.9221 | 42.2183 | 33.277 | 27.0181 | 20.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3184 | 35.2985 | 40.9354 | 46.8833 | 54.1529 | 55.2803
| 24 | 59.9258 | 62.511 | 63.755 | 62.8414 | 61.0726 | 57.3601 | 55.3969 | 48.2244 | 43.5789 | 34.832 | 28.6314 | 22.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8928 | 36.6203 | 42.1988 | 48.0884 | 55.3386 | 56.4854
| 合計 | 1207.9046 | 1211.656 | 1236.536 | 1216.4571 | 1181.6834 | 1059.4409 | 1021.6998 | 886.7452 | 764.4639 | 604.1693 | 472.2146 | 375.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0487 | 691.4308 | 804.8097 | 961.6509 | 1114.6823 | 1137.9879 | 16457.7507
kWh/旬 | 合計 | 12079.0456 | 12116.56 | 13601.896 | 12164.5706 | 11816.8338 | 8475.5275 | 10216.9979 | 8867.4523 | 8409.1031 | 6041.6933 | 4722.1463 | 3751.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090.4869 | 6914.3075 | 8048.0969 | 9616.5088 | 11146.8231 | 12517.8666 | 165597.6128
100%
Note on A47: 下限：DBへの補正 DB＝WB+1
Note on A48: 上限：DBへの補正 DB＝WB+4

## s5 (hidden)
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
気象データ |  | 17: 1月; 20: 2月; 23: 3月; 26: 4月; 29: 5月; 32: 6月; 35: 7月; 2: 8月; 5: 9月; 8: 10月; 11: 11月; 14: 12月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
| 日数 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11
札幌 | 平均気温 | -2.9 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.2 | -2 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 22 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | 18.2 | 16 | 14 | 12 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | -1.9
0 | 最低気温 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 最高気温 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1
| 日照時間 | 27.6 | 30.4 | 34.5 | 35 | 36.1 | 32.9 | 46.9 | 43.5 | 56.1 | 55.8 | 60.8 | 59.9 | 64.8 | 62.8 | 70.8 | 63.8 | 60.2 | 63.8 | 55.6 | 48.2 | 61.1 | 57.9 | 57.7 | 55.4 | 50.8 | 55 | 54.7 | 54 | 49.7 | 48.6 | 38.7 | 30.3 | 31 | 28.4 | 27.1 | 30.5
| 日射量 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 12 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.9
| 平均気温’ | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 19.75 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 日照（日） | 2.76 | 3.04 | 3.1364 | 3.5 | 3.61 | 4.1125 | 4.69 | 4.35 | 5.1 | 5.58 | 6.08 | 5.99 | 6.48 | 6.28 | 6.4364 | 6.38 | 6.02 | 6.38 | 5.56 | 4.82 | 5.5545 | 5.79 | 5.77 | 5.0364 | 5.08 | 5.5 | 5.47 | 5.4 | 4.97 | 4.4182 | 3.87 | 3.03 | 3.1 | 2.84 | 2.71 | 2.7727
| 設定室温 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 暖房開始 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| ～終了 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 暖房日数① | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11
| 暖房日数② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| HP台数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 能力区分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ＨＰ暖房① | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ暖房② | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ7℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ2℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ＨＰ-7℃ | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 傾き① | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714
| 傾き② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 傾き③ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 傾き④ | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429 | 0.51429
| 室温傾き | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
室温係数 | bar: 16 to 15
| ＨＰ電力① | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ＨＰ電力② | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| COP① | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| COP② | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
| ＨＰ7℃ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ＨＰ2℃ | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
| ＨＰ-7℃ | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233 | 3.1233
| 傾き① | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619
| 傾き② | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
| 傾き③ | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333
| 傾き④ | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619 | 0.062619
| 室温傾き | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
室温係数 | bar: 16 to 15
| 運転下限 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 運転上限 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
WB | 外気下限 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
WB | 外気上限 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
想定外気温 | 1 | -4.675 | -5.5 | -5.9 | -5.625 | -5.05 | -3.875 | -3.25 | -0.925 | 0.55 | 3.3 | 5.275 | 7.3 | 9.15 | 10.475 | 12.025 | 13.6 | 15.025 | 16.6 | 17.9067 | 18.95 | 20.675 | 21.55 | 21.025 | 20.225 | 18.45 | 16.275 | 13.95 | 11.9 | 9.875 | 7.575 | 5.525 | 2.8 | 1.025 | -0.85 | -3.175 | -3.55
| 2 | -5.0812 | -5.9 | -6.3 | -6.0438 | -5.4625 | -4.3062 | -3.6875 | -1.3438 | 0.1125 | 2.8 | 4.7562 | 6.75 | 8.5875 | 9.9062 | 11.4688 | 13.05 | 14.4938 | 16.075 | 17.38 | 18.4875 | 20.2063 | 21.0875 | 20.5688 | 19.7687 | 17.9625 | 15.7562 | 13.4125 | 11.35 | 9.3312 | 7.0563 | 5.0187 | 2.375 | 0.61875 | -1.2375 | -3.5562 | -3.9375
| 3 | -5.4875 | -6.3 | -6.7 | -6.4625 | -5.875 | -4.7375 | -4.125 | -1.7625 | -0.325 | 2.3 | 4.2375 | 6.2 | 8.025 | 9.3375 | 10.9125 | 12.5 | 13.9625 | 15.55 | 16.8533 | 18.025 | 19.7375 | 20.625 | 20.1125 | 19.3125 | 17.475 | 15.2375 | 12.875 | 10.8 | 8.7875 | 6.5375 | 4.5125 | 1.95 | 0.2125 | -1.625 | -3.9375 | -4.325
| 4 | -5.8937 | -6.7 | -7.1 | -6.8812 | -6.2875 | -5.1687 | -4.5625 | -2.1812 | -0.7625 | 1.8 | 3.7187 | 5.65 | 7.4625 | 8.7687 | 10.3563 | 11.95 | 13.4313 | 15.025 | 16.3267 | 17.5625 | 19.2688 | 20.1625 | 19.6562 | 18.8562 | 16.9875 | 14.7188 | 12.3375 | 10.25 | 8.2437 | 6.0187 | 4.0062 | 1.525 | -0.19375 | -2.0125 | -4.3187 | -4.7125
| 5 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 6 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 12.8667 | 14.3167 | 15.9 | 17.1167 | 18.3333 | 20.05 | 20.9333 | 20.4167 | 19.6167 | 17.8 | 15.5833 | 13.2333 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 7 | -5.2167 | -6.0333 | -6.4333 | -6.1833 | -5.6 | -4.45 | -3.8333 | -1.4833 | -0.033333 | 2.6333 | 4.5833 | 6.5667 | 8.4 | 9.7167 | 11.2833 | 14.3333 | 15.7333 | 17.3 | 18.4333 | 19.5667 | 21.3 | 22.1667 | 21.6333 | 20.8333 | 19.1 | 16.9667 | 14.6667 | 11.1667 | 9.15 | 6.8833 | 4.85 | 2.2333 | 0.48333 | -1.3667 | -3.6833 | -4.0667
| 8 | -4.1333 | -4.9667 | -5.3667 | -5.0667 | -4.5 | -3.3 | -2.6667 | -0.36667 | 1.1333 | 3.9667 | 5.9667 | 8.0333 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8.2667 | 6.2 | 3.3667 | 1.5667 | -0.33333 | -2.6667 | -3.0333
| 9 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 10 | -1.9667 | -2.8333 | -3.2333 | -2.8333 | -2.3 | -1 | -0.33333 | 1.8667 | 3.4667 | 6.6333 | 15 | 10.9667 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.0333 | 8.9 | 5.6333 | 3.7333 | 1.7333 | -0.63333 | -0.96667
| 11 | -0.88333 | -1.7667 | -2.1667 | -1.7167 | -1.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10.25 | 6.7667 | 4.8167 | 2.7667 | 0.38333 | 0.066667
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 15 | -0.6125 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.025 | 0.6375 | 0.325
| 16 | -1.0188 | -1.9 | -2.3 | -1.8563 | -1.3375 | 0.00625 | 0.6875 | 2.8438 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.2438 | 10.0813 | 6.625 | 4.6813 | 2.6375 | 0.25625 | -0.0625
| 17 | -1.425 | -2.3 | -2.7 | -2.275 | -1.75 | -0.425 | 0.25 | 2.425 | 4.05 | 7.3 | 9.425 | 11.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.725 | 9.575 | 6.2 | 4.275 | 2.25 | -0.125 | -0.45
| 18 | -1.8313 | -2.7 | -3.1 | -2.6938 | -2.1625 | -0.85625 | -0.1875 | 2.0062 | 3.6125 | 6.8 | 8.9062 | 11.15 | 13.0875 | 14.4563 | 15.9187 | 17.45 | 18.7437 | 20.275 | 21.5933 | 22.1875 | 23.9563 | 24.7875 | 24.2188 | 23.4187 | 21.8625 | 19.9062 | 17.7125 | 15.75 | 13.6812 | 11.2063 | 9.0687 | 5.775 | 3.8688 | 1.8625 | -0.50625 | -0.8375
| 19 | -2.2375 | -3.1 | -3.5 | -3.1125 | -2.575 | -1.2875 | -0.625 | 1.5875 | 3.175 | 6.3 | 8.3875 | 10.6 | 12.525 | 13.8875 | 15.3625 | 16.9 | 18.2125 | 19.75 | 21.0667 | 21.725 | 23.4875 | 24.325 | 23.7625 | 22.9625 | 21.375 | 19.3875 | 17.175 | 15.2 | 13.1375 | 10.6875 | 8.5625 | 5.35 | 3.4625 | 1.475 | -0.8875 | -1.225
| 20 | -2.6437 | -3.5 | -3.9 | -3.5312 | -2.9875 | -1.7187 | -1.0625 | 1.1688 | 2.7375 | 5.8 | 7.8687 | 10.05 | 11.9625 | 13.3187 | 14.8063 | 16.35 | 17.6812 | 19.225 | 20.54 | 21.2625 | 23.0188 | 23.8625 | 23.3062 | 22.5062 | 20.8875 | 18.8687 | 16.6375 | 14.65 | 12.5938 | 10.1687 | 8.0563 | 4.925 | 3.0563 | 1.0875 | -1.2687 | -1.6125
| 21 | -3.05 | -3.9 | -4.3 | -3.95 | -3.4 | -2.15 | -1.5 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 7.35 | 9.5 | 11.4 | 12.75 | 14.25 | 15.8 | 17.15 | 18.7 | 20.0133 | 20.8 | 22.55 | 23.4 | 22.85 | 22.05 | 20.4 | 18.35 | 16.1 | 14.1 | 12.05 | 9.65 | 7.55 | 4.5 | 2.65 | 0.7 | -1.65 | -2
| 22 | -3.4562 | -4.3 | -4.7 | -4.3688 | -3.8125 | -2.5812 | -1.9375 | 0.33125 | 1.8625 | 4.8 | 6.8312 | 8.95 | 10.8375 | 12.1813 | 13.6937 | 15.25 | 16.6187 | 18.175 | 19.4867 | 20.3375 | 22.0813 | 22.9375 | 22.3938 | 21.5938 | 19.9125 | 17.8313 | 15.5625 | 13.55 | 11.5062 | 9.1313 | 7.0438 | 4.075 | 2.2438 | 0.3125 | -2.0312 | -2.3875
| 23 | -3.8625 | -4.7 | -5.1 | -4.7875 | -4.225 | -3.0125 | -2.375 | -0.0875 | 1.425 | 4.3 | 6.3125 | 8.4 | 10.275 | 11.6125 | 13.1375 | 14.7 | 16.0875 | 17.65 | 18.96 | 19.875 | 21.6125 | 22.475 | 21.9375 | 21.1375 | 19.425 | 17.3125 | 15.025 | 13 | 10.9625 | 8.6125 | 6.5375 | 3.65 | 1.8375 | -0.075 | -2.4125 | -2.775
| 24 | -4.2687 | -5.1 | -5.5 | -5.2062 | -4.6375 | -3.4437 | -2.8125 | -0.50625 | 0.9875 | 3.8 | 5.7937 | 7.85 | 9.7125 | 11.0437 | 12.5813 | 14.15 | 15.5562 | 17.125 | 18.4333 | 19.4125 | 21.1438 | 22.0125 | 21.4812 | 20.6812 | 18.9375 | 16.7937 | 14.4875 | 12.45 | 10.4187 | 8.0938 | 6.0312 | 3.225 | 1.4313 | -0.4625 | -2.7937 | -3.1625
|  | -28.3938 | -29.6 | -37.6 | -31.1437 | -19.9625 | 19.3438 | 31.4792 | 74.8729 | 114.1917 | 165.7333 | 208.1625 | 239.3667 | 285.225 | 303.8542 | 325.3958 | 350.3 | 369.9125 | 391.85 | 409.91 | 423.625 | 447.8875 | 460.025 | 452.5625 | 441.3625 | 417.075 | 387.1875 | 354.975 | 323.5667 | 295.1375 | 240.5396 | 196.3187 | 137.675 | 101.2188 | 50.7875 | 1.5812 | -5.9125
ＨＰ負担 | 1 | 61.1893 | 63.755 | 64.999 | 64.1438 | 62.3555 | 58.7013 | 56.7575 | 49.5268 | 44.9395 | 36.387 | 30.2448 | 23.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4673 | 37.942 | 43.4623 | 49.2935 | 56.5243 | 57.6905
kWh | 2 | 62.4527 | 64.999 | 66.243 | 65.4461 | 63.6384 | 60.0424 | 58.1181 | 50.8291 | 46.3001 | 37.942 | 31.8581 | 25.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0417 | 39.2638 | 44.7257 | 50.4986 | 57.7099 | 58.8956
| 3 | 63.7161 | 66.243 | 67.487 | 66.7484 | 64.9213 | 61.3836 | 59.4788 | 52.1314 | 47.6608 | 39.497 | 33.4714 | 27.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6161 | 40.5855 | 45.9891 | 51.7038 | 58.8956 | 60.1008
| 4 | 64.9796 | 67.487 | 68.731 | 68.0507 | 66.2041 | 62.7248 | 60.8394 | 53.4337 | 49.0214 | 41.052 | 35.0847 | 29.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1906 | 41.9073 | 47.2526 | 52.9089 | 60.0813 | 61.3059
| 5 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 6 | 66.243 | 68.731 | 69.975 | 69.353 | 67.487 | 64.066 | 62.2 | 54.736 | 50.382 | 42.607 | 36.698 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 43.229 | 48.516 | 54.114 | 61.267 | 62.511
| 7 | 62.8738 | 65.4137 | 66.6577 | 65.8802 | 64.066 | 60.4895 | 58.5717 | 51.2632 | 46.7537 | 38.4603 | 32.3958 | 26.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5665 | 39.7043 | 45.1468 | 50.9003 | 58.1052 | 59.2973
| 8 | 59.5047 | 62.0963 | 63.3403 | 62.4073 | 60.645 | 56.913 | 54.9433 | 47.7903 | 43.1253 | 34.3137 | 28.0937 | 21.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.368 | 36.1797 | 41.7777 | 47.6867 | 54.9433 | 56.0837
| 9 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 10 | 52.7663 | 55.4617 | 56.7057 | 55.4617 | 53.803 | 49.76 | 47.6867 | 40.8447 | 35.8687 | 26.0203 | 0 | 12.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 29.1303 | 35.0393 | 41.2593 | 48.6197 | 49.6563
| 11 | 49.3972 | 52.1443 | 53.3883 | 51.9888 | 50.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725 | 25.6057 | 31.6702 | 38.0457 | 45.4578 | 46.4427
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 48.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2423 | 44.6674 | 45.6393
| 16 | 49.8183 | 52.559 | 53.803 | 52.4229 | 50.8096 | 46.6306 | 44.5119 | 37.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2973 | 26.0463 | 32.0913 | 38.4474 | 45.8531 | 46.8444
| 17 | 51.0818 | 53.803 | 55.047 | 53.7253 | 52.0925 | 47.9718 | 45.8725 | 39.1082 | 34.0545 | 23.947 | 17.3382 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8718 | 27.368 | 33.3548 | 39.6525 | 47.0388 | 48.0495
| 18 | 52.3452 | 55.047 | 56.291 | 55.0276 | 53.3754 | 49.3129 | 47.2331 | 40.4106 | 35.4151 | 25.502 | 18.9516 | 11.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4462 | 28.6898 | 34.6182 | 40.8576 | 48.2244 | 49.2546
| 19 | 53.6086 | 56.291 | 57.535 | 56.3299 | 54.6583 | 50.6541 | 48.5938 | 41.7129 | 36.7758 | 27.057 | 20.5649 | 13.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0206 | 30.0115 | 35.8816 | 42.0628 | 49.4101 | 50.4598
| 20 | 54.8721 | 57.535 | 58.779 | 57.6322 | 55.9411 | 51.9953 | 49.9544 | 43.0152 | 38.1364 | 28.612 | 22.1782 | 15.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5951 | 31.3333 | 37.1451 | 43.2679 | 50.5958 | 51.6649
| 21 | 56.1355 | 58.779 | 60.023 | 58.9345 | 57.224 | 53.3365 | 51.315 | 44.3175 | 39.497 | 30.167 | 23.7915 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1695 | 32.655 | 38.4085 | 44.473 | 51.7815 | 52.87
| 22 | 57.3989 | 60.023 | 61.267 | 60.2368 | 58.5069 | 54.6777 | 52.6756 | 45.6198 | 40.8576 | 31.722 | 25.4048 | 18.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7439 | 33.9768 | 39.6719 | 45.6781 | 52.9672 | 54.0751
| 23 | 58.6624 | 61.267 | 62.511 | 61.5391 | 59.7898 | 56.0189 | 54.0363 | 46.9221 | 42.2183 | 33.277 | 27.0181 | 20.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3184 | 35.2985 | 40.9354 | 46.8833 | 54.1529 | 55.2803
| 24 | 59.9258 | 62.511 | 63.755 | 62.8414 | 61.0726 | 57.3601 | 55.3969 | 48.2244 | 43.5789 | 34.832 | 28.6314 | 22.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8928 | 36.6203 | 42.1988 | 48.0884 | 55.3386 | 56.4854
| 合計 | 1207.9046 | 1211.656 | 1236.536 | 1216.4571 | 1181.6834 | 1059.4409 | 1021.6998 | 886.7452 | 764.4639 | 604.1693 | 472.2146 | 375.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0487 | 691.4308 | 804.8097 | 961.6509 | 1114.6823 | 1137.9879 | 16457.7507
kWh/旬 | 合計 | 12079.0456 | 12116.56 | 13601.896 | 12164.5706 | 11816.8338 | 8475.5275 | 10216.9979 | 8867.4523 | 8409.1031 | 6041.6933 | 4722.1463 | 3751.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090.4869 | 6914.3075 | 8048.0969 | 9616.5088 | 11146.8231 | 12517.8666 | 165597.6128
ＣＯＰ | 1 | 3.1776 | 3.1583 | 3.149 | 3.1554 | 3.1688 | 3.1963 | 3.2108 | 3.2651 | 3.2995 | 3.5067 | 3.77 | 4.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8033 | 3.44 | 3.3106 | 3.2668 | 3.2126 | 3.2038
| 2 | 3.1681 | 3.149 | 3.1397 | 3.1456 | 3.1592 | 3.1862 | 3.2006 | 3.2553 | 3.2893 | 3.44 | 3.7008 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7358 | 3.3833 | 3.3011 | 3.2578 | 3.2037 | 3.1948
| 3 | 3.1586 | 3.1397 | 3.1303 | 3.1359 | 3.1496 | 3.1761 | 3.1904 | 3.2455 | 3.2791 | 3.3733 | 3.6317 | 3.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6683 | 3.3322 | 3.2916 | 3.2488 | 3.1948 | 3.1858
| 4 | 3.1491 | 3.1303 | 3.1171 | 3.1261 | 3.14 | 3.1661 | 3.1802 | 3.2358 | 3.2689 | 3.3287 | 3.5625 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6008 | 3.3222 | 3.2821 | 3.2397 | 3.1859 | 3.1767
| 5 | 3.1397 | 3.1171 | 3.092 | 3.1045 | 3.1303 | 3.156 | 3.17 | 3.226 | 3.2587 | 3.317 | 3.4933 | 3.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 3.3123 | 3.2727 | 3.2307 | 3.177 | 3.1677
| 6 | 3.1397 | 3.1171 | 3.092 | 3.1045 | 3.1303 | 3.156 | 3.17 | 3.226 | 3.2587 | 3.317 | 3.4933 | 3.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 3.3123 | 3.2727 | 3.2307 | 3.177 | 3.1677
| 7 | 3.1649 | 3.1459 | 3.1366 | 3.1424 | 3.156 | 3.1828 | 3.1972 | 3.2521 | 3.2859 | 3.4178 | 3.6778 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7133 | 3.3644 | 3.2979 | 3.2548 | 3.2007 | 3.1918
| 8 | 3.1902 | 3.1708 | 3.1614 | 3.1684 | 3.1817 | 3.2097 | 3.2244 | 3.2781 | 3.3131 | 3.5956 | 3.8622 | 4.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8933 | 3.5156 | 3.3232 | 3.2789 | 3.2244 | 3.2159
| 9 | 3.2155 | 3.1957 | 3.1863 | 3.1945 | 3.2073 | 3.2365 | 3.2517 | 3.3042 | 3.3733 | 3.7733 | 4.0219 | 4.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0344 | 3.6667 | 3.42 | 3.303 | 3.2482 | 3.24
| 10 | 3.2408 | 3.2206 | 3.2112 | 3.2206 | 3.233 | 3.2633 | 3.2789 | 3.3302 | 3.5289 | 3.9511 | 0 | 4.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 3.8178 | 3.5644 | 3.3271 | 3.2719 | 3.2641
| 11 | 3.2661 | 3.2454 | 3.2361 | 3.2466 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2035 | 3.9689 | 3.7089 | 3.4356 | 3.2956 | 3.2882
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 3.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 3.3015 | 3.2943
| 16 | 3.2629 | 3.2423 | 3.233 | 3.2434 | 3.2555 | 3.2868 | 3.3027 | 3.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1929 | 3.95 | 3.6908 | 3.4183 | 3.2926 | 3.2852
| 17 | 3.2534 | 3.233 | 3.2237 | 3.2336 | 3.2458 | 3.2768 | 3.2925 | 3.39 | 3.6067 | 4.0188 | 4.1519 | 4.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | 3.8933 | 3.6367 | 3.3667 | 3.2837 | 3.2762
| 18 | 3.2439 | 3.2237 | 3.2143 | 3.2238 | 3.2362 | 3.2667 | 3.2823 | 3.3342 | 3.5483 | 3.9733 | 4.1194 | 4.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1295 | 3.8367 | 3.5825 | 3.3301 | 3.2749 | 3.2671
| 19 | 3.2345 | 3.2143 | 3.205 | 3.214 | 3.2266 | 3.2566 | 3.2721 | 3.3237 | 3.49 | 3.9067 | 4.0869 | 4.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0978 | 3.78 | 3.5283 | 3.3211 | 3.266 | 3.2581
| 20 | 3.225 | 3.205 | 3.1957 | 3.2043 | 3.217 | 3.2466 | 3.2619 | 3.3139 | 3.4317 | 3.84 | 4.0544 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0661 | 3.7233 | 3.4742 | 3.312 | 3.2571 | 3.249
| 21 | 3.2155 | 3.1957 | 3.1863 | 3.1945 | 3.2073 | 3.2365 | 3.2517 | 3.3042 | 3.3733 | 3.7733 | 4.0219 | 4.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0344 | 3.6667 | 3.42 | 3.303 | 3.2482 | 3.24
| 22 | 3.206 | 3.1863 | 3.177 | 3.1847 | 3.1977 | 3.2264 | 3.2415 | 3.2944 | 3.3301 | 3.7067 | 3.9775 | 4.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 3.61 | 3.3658 | 3.294 | 3.2393 | 3.231
| 23 | 3.1965 | 3.177 | 3.1677 | 3.175 | 3.1881 | 3.2164 | 3.2313 | 3.2846 | 3.3199 | 3.64 | 3.9083 | 4.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9383 | 3.5533 | 3.3295 | 3.2849 | 3.2304 | 3.2219
| 24 | 3.1871 | 3.1677 | 3.1583 | 3.1652 | 3.1785 | 3.2063 | 3.221 | 3.2749 | 3.3097 | 3.5733 | 3.8392 | 4.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8708 | 3.4967 | 3.3201 | 3.2759 | 3.2215 | 3.2129
ＨＰ電力 | 1 | 19.2565 | 20.1863 | 20.6412 | 20.3281 | 19.6777 | 18.3657 | 17.6769 | 15.1686 | 13.6201 | 10.3765 | 8.0225 | 5.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7477 | 11.0297 | 13.1283 | 15.0891 | 17.5946 | 18.0067
kWh | 2 | 19.713 | 20.6412 | 21.0987 | 20.8053 | 20.1438 | 18.8446 | 18.1584 | 15.6142 | 14.076 | 11.0297 | 8.6083 | 6.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3092 | 11.605 | 13.5487 | 15.5009 | 18.0136 | 18.4349
| 3 | 20.1721 | 21.0987 | 21.559 | 21.2854 | 20.6126 | 19.3266 | 18.6429 | 16.0625 | 14.5348 | 11.7086 | 9.2165 | 7.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8913 | 12.1799 | 13.9716 | 15.915 | 18.4349 | 18.8655
| 4 | 20.634 | 21.559 | 22.0499 | 21.7685 | 21.0844 | 19.8116 | 19.1306 | 16.5134 | 14.9964 | 12.3329 | 9.8483 | 7.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4952 | 12.6141 | 14.3969 | 16.3314 | 18.8585 | 19.2986
| 5 | 21.0987 | 22.0499 | 22.6308 | 22.3392 | 21.559 | 20.2997 | 19.6215 | 16.9671 | 15.4609 | 12.845 | 10.5052 | 8.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1222 | 13.0509 | 14.8246 | 16.7501 | 19.2845 | 19.7341
| 6 | 21.0987 | 22.0499 | 22.6308 | 22.3392 | 21.559 | 20.2997 | 19.6215 | 16.9671 | 15.4609 | 12.845 | 10.5052 | 8.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1222 | 13.0509 | 14.8246 | 16.7501 | 19.2845 | 19.7341
| 7 | 19.8657 | 20.7934 | 21.2519 | 20.965 | 20.2997 | 19.0049 | 18.3195 | 15.7633 | 14.2286 | 11.253 | 8.8085 | 6.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5009 | 11.8012 | 13.6894 | 15.6387 | 18.1538 | 18.5782
| 8 | 18.6522 | 19.5839 | 20.0353 | 19.6965 | 19.0608 | 17.7317 | 17.0396 | 14.5786 | 13.0166 | 9.5434 | 7.274 | 5.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0295 | 10.2913 | 12.5714 | 14.5435 | 17.0396 | 17.4396
| 9 | 17.4578 | 18.3933 | 18.8376 | 18.4487 | 17.8416 | 16.4797 | 15.7811 | 13.4126 | 11.7086 | 7.9948 | 5.9155 | 4.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7429 | 8.9059 | 11.2306 | 13.4644 | 15.9418 | 16.3179
| 10 | 16.282 | 17.2211 | 17.6586 | 17.2211 | 16.6418 | 15.2482 | 14.5435 | 12.2648 | 10.1643 | 6.5856 | 0 | 2.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6058 | 7.6302 | 9.8302 | 12.4009 | 14.8598 | 15.2128
| 11 | 15.1244 | 16.0669 | 16.4977 | 16.0133 | 15.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5143 | 6.4516 | 8.539 | 11.0741 | 13.7934 | 14.1239
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 14.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7326 | 13.5292 | 13.8542
| 16 | 15.2681 | 16.2102 | 16.6418 | 16.1632 | 15.6075 | 14.1872 | 13.4774 | 10.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6483 | 6.594 | 8.6949 | 11.2474 | 13.9259 | 14.2592
| 17 | 15.701 | 16.6418 | 17.0759 | 16.6148 | 16.049 | 14.64 | 13.9324 | 11.5364 | 9.4421 | 5.9588 | 4.176 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0545 | 7.0295 | 9.1718 | 11.778 | 14.3247 | 14.6664
| 18 | 16.1363 | 17.0759 | 17.5125 | 17.0691 | 16.4932 | 15.0957 | 14.3903 | 12.1201 | 9.9808 | 6.4183 | 4.6006 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4669 | 7.4778 | 9.6631 | 12.2691 | 14.7257 | 15.0758
| 19 | 16.5742 | 17.5125 | 17.9516 | 17.5262 | 16.94 | 15.5542 | 14.851 | 12.5501 | 10.5375 | 6.9259 | 5.0319 | 3.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8857 | 7.9396 | 10.1696 | 12.6654 | 15.1288 | 15.4876
| 20 | 17.0147 | 17.9516 | 18.3933 | 17.9861 | 17.3894 | 16.0155 | 15.3146 | 12.9801 | 11.1131 | 7.451 | 5.4702 | 3.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3109 | 8.4154 | 10.6918 | 13.0638 | 15.5342 | 15.9016
| 21 | 17.4578 | 18.3933 | 18.8376 | 18.4487 | 17.8416 | 16.4797 | 15.7811 | 13.4126 | 11.7086 | 7.9948 | 5.9155 | 4.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7429 | 8.9059 | 11.2306 | 13.4644 | 15.9418 | 16.3179
| 22 | 17.9035 | 18.8376 | 19.2845 | 18.9143 | 18.2965 | 16.9468 | 16.2506 | 13.8477 | 12.2691 | 8.5581 | 6.3871 | 4.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 9.4118 | 11.7867 | 13.8672 | 16.3516 | 16.7366
| 23 | 18.3518 | 19.2845 | 19.7341 | 19.3827 | 18.7541 | 17.4168 | 16.723 | 14.2854 | 12.7167 | 9.142 | 6.913 | 5.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6826 | 9.9339 | 12.2946 | 14.2723 | 16.7636 | 17.1576
| 24 | 18.8028 | 19.7341 | 20.1863 | 19.8539 | 19.2145 | 17.8897 | 17.1984 | 14.7257 | 13.167 | 9.7478 | 7.4577 | 5.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2059 | 10.4729 | 12.7102 | 14.6796 | 17.178 | 17.5809
| 0 | 377.4032 | 381.2854 | 390.5092 | 383.1692 | 370.5275 | 329.6381 | 316.4545 | 269.7419 | 228.202 | 168.7111 | 124.6559 | 93.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2605 | 194.7914 | 236.9684 | 291.4979 | 344.6627 | 352.7839
kWh/旬 | 0 | 3774.0324 | 3812.854 | 4295.6012 | 3831.6924 | 3705.2748 | 2637.1045 | 3164.5448 | 2697.419 | 2510.2217 | 1687.1108 | 1246.5593 | 938.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.6053 | 1947.9143 | 2369.6842 | 2914.9795 | 3446.627 | 3880.6228 | 50183.3972
|  | 15: 平均COP | 3.2998
Note on A47: 下限：DBへの補正 DB＝WB+1
Note on A48: 上限：DBへの補正 DB＝WB+4

## d1 (hidden)
気象データ |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[6 empty] | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
[5 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
[5 empty] | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11
011 | 1 | 0111 | 札幌 | 平均気温 | -2.9 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.2 | -2 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 22 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | 18.2 | 16 | 14 | 12 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | -1.9
| 2 | 0112 |  | 最低気温 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 3 | 0113 |  | 最高気温 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1
| 4 | 0114 |  | 日照時間 | 27.6 | 30.4 | 34.5 | 35 | 36.1 | 32.9 | 46.9 | 43.5 | 56.1 | 55.8 | 60.8 | 59.9 | 64.8 | 62.8 | 70.8 | 63.8 | 60.2 | 63.8 | 55.6 | 48.2 | 61.1 | 57.9 | 57.7 | 55.4 | 50.8 | 55 | 54.7 | 54 | 49.7 | 48.6 | 38.7 | 30.3 | 31 | 28.4 | 27.1 | 30.5
| 5 | 0115 |  | 日射量 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 12 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.9
011 | 1 | 0111 | 札幌 | 平均気温 | -2.9 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.2 | -2 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 22 | 22.9 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | 18.2 | 16 | 14 | 12 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | -1.9
| 2 | 0112 |  | 最低気温 | -6.3 | -7.1 | -7.5 | -7.3 | -6.7 | -5.6 | -5 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | -2.4 | -4.7 | -5.1
| 3 | 0113 |  | 最高気温 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 5.8 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1
| 4 | 0114 |  | 日照時間 | 27.6 | 30.4 | 34.5 | 35 | 36.1 | 32.9 | 46.9 | 43.5 | 56.1 | 55.8 | 60.8 | 59.9 | 64.8 | 62.8 | 70.8 | 63.8 | 60.2 | 63.8 | 55.6 | 48.2 | 61.1 | 57.9 | 57.7 | 55.4 | 50.8 | 55 | 54.7 | 54 | 49.7 | 48.6 | 38.7 | 30.3 | 31 | 28.4 | 27.1 | 30.5
| 5 | 0115 |  | 日射量 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.6 | 12 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.9
012 | 1 | 0121 | 旭川 | 平均気温 | -6.6 | -7.6 | -8.1 | -7.4 | -6.6 | -5.1 | -4.2 | -1.6 | 0.3 | 3.4 | 5.5 | 8 | 9.9 | 11.7 | 13.4 | 15.1 | 16.6 | 18 | 19.2 | 19.9 | 21.5 | 22.1 | 21.3 | 20.1 | 18.4 | 16 | 13.5 | 11.3 | 9.4 | 7 | 4.6 | 1.5 | -0.4 | -2.3 | -4.9 | -5.5
| 2 | 0122 |  | 最低気温 | -11.4 | -12.3 | -13.1 | -13.7 | -12.8 | -11.3 | -9.3 | -6 | -3.9 | -1.8 | -0.1 | 2 | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 10 | 11.6 | 13.1 | 14.6 | 15.8 | 17.3 | 17.7 | 17 | 15.8 | 13.8 | 11.2 | 8.5 | 6 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | -2.1 | -4 | -5.6 | -8.4 | -9.5
| 3 | 0123 |  | 最高気温 | -2.8 | -3.7 | -4 | -3.1 | -2.3 | -0.5 | 0.2 | 2.7 | 4.6 | 8.9 | 11.7 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 19.5 | 21.4 | 22.8 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 25.3 | 23.8 | 21.7 | 19.3 | 17.2 | 15.2 | 12.3 | 9.1 | 5.3 | 3.2 | 1.2 | -1.5 | -1.9
| 4 | 0124 |  | 日照時間 | 19.7 | 22.8 | 31.5 | 34.9 | 37.8 | 33.1 | 46.3 | 44.5 | 58.8 | 53.9 | 58.5 | 54.7 | 62.7 | 62.7 | 72.2 | 62.6 | 60.9 | 65.8 | 57.8 | 48.8 | 55.3 | 50.5 | 48.4 | 48.4 | 48.9 | 48 | 45.3 | 48.6 | 43.4 | 40 | 26.4 | 19.4 | 19.2 | 18.7 | 19 | 22.8
| 5 | 0125 |  | 日射量 | 5 | 5.6 | 6.7 | 8 | 9.1 | 10.2 | 11.7 | 12.5 | 14.1 | 14.9 | 15.8 | 15.6 | 17 | 17.6 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 19.5 | 18.2 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 14.1 | 13.7 | 12.5 | 11.4 | 10.2 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6
013 | 1 | 0131 | 室蘭 | 平均気温 | -1.2 | -2.1 | -2.5 | -2.4 | -2 | -1.1 | -0.6 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 5.6 | 7.4 | 9 | 10.1 | 11.5 | 12.6 | 14.1 | 15.4 | 16.4 | 17.8 | 19.4 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 18.2 | 16.4 | 14.6 | 12.8 | 10.6 | 8.7 | 5.7 | 3.9 | 2.1 | 0 | -0.3
| 2 | 0132 |  | 最低気温 | -3.6 | -4.3 | -4.8 | -4.6 | -4.3 | -3.4 | -3 | -1.4 | -0.3 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | 8.6 | 10.1 | 11.6 | 13 | 14.3 | 15.7 | 17.4 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 17.2 | 15.5 | 13.4 | 11.7 | 9.6 | 7.7 | 5.6 | 2.9 | 1.3 | -0.4 | -2.3 | -2.6
| 3 | 0133 |  | 最高気温 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 4 | 5.4 | 8 | 9.3 | 11.3 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.2 | 17.5 | 18.8 | 19.4 | 20.8 | 22.3 | 24 | 23.1 | 23.1 | 22.5 | 21.2 | 19.6 | 17.8 | 16 | 13.6 | 11.7 | 8.6 | 6.5 | 4.5 | 2.2 | 2
| 4 | 0134 |  | 日照時間 | 25.3 | 28 | 36.4 | 38.7 | 42.4 | 41.1 | 57.2 | 55.5 | 69.6 | 65.8 | 63.4 | 65 | 66.3 | 60.5 | 67.3 | 52.4 | 53.6 | 50.5 | 43.1 | 38.6 | 46.3 | 50.3 | 40.1 | 52.6 | 51.4 | 56.2 | 60.2 | 57.2 | 56.9 | 56 | 43.4 | 31.9 | 29.6 | 25.6 | 22.5 | 26.4
| 5 | 0135 |  | 日射量 | 4.9 | 5.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.8 | 12.4 | 13.2 | 15.1 | 16.1 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 17.5 | 18.3 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 16.1 | 15.2 | 15.2 | 15.7 | 13.9 | 14 | 13.7 | 13.7 | 13.2 | 11.9 | 10.9 | 9.1 | 7.5 | 6 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5
014 | 1 | 0141 | 帯広 | 平均気温 | -6.7 | -7.5 | -8.1 | -7.6 | -6.2 | -4.6 | -3.5 | -0.6 | 1 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 9.9 | 11.2 | 12.2 | 13.3 | 15 | 16.1 | 16.8 | 18.1 | 19.8 | 20.9 | 20.2 | 19.5 | 18.3 | 16.5 | 14.3 | 12.2 | 10.1 | 7.8 | 5.7 | 2.9 | 0.8 | -1.6 | -4.4 | -5.1
| 2 | 0142 |  | 最低気温 | -12.8 | -13.5 | -14.5 | -14.2 | -12.6 | -10.6 | -9.3 | -5.5 | -3.6 | -1.1 | 0.5 | 2.3 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.7 | 10.4 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16 | 16.9 | 16.6 | 15.8 | 14.5 | 12.2 | 9.6 | 7.3 | 4.8 | 2.6 | 0.7 | -1.5 | -3.5 | -6.4 | -9.6 | -10.5
| 3 | 0143 |  | 最高気温 | -1.2 | -2.1 | -2.3 | -1.8 | -0.6 | 0.8 | 1.7 | 4.2 | 6.1 | 9.7 | 11.8 | 14.2 | 16.5 | 17.7 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22 | 22.2 | 23.1 | 25 | 26.3 | 25.1 | 24.4 | 23.2 | 21.6 | 19.7 | 17.9 | 15.9 | 13.3 | 11 | 7.7 | 5.4 | 3.1 | 0.5 | -0.2
| 4 | 0144 |  | 日照時間 | 55.9 | 57.4 | 70 | 67.9 | 68.2 | 54 | 72.6 | 68.1 | 77.1 | 66.3 | 63.8 | 64.4 | 67.1 | 61.7 | 63.7 | 51.4 | 49.4 | 52.2 | 41.4 | 33.9 | 42.6 | 46.2 | 38.5 | 44.2 | 42.2 | 48 | 52.8 | 55.3 | 57.2 | 62.5 | 55.5 | 55.2 | 56.4 | 54.3 | 56.1 | 61
| 5 | 0145 |  | 日射量 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 10.2 | 11.6 | 12.6 | 14.4 | 15.1 | 16.1 | 16.3 | 16.7 | 17 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17 | 17 | 17.4 | 15.6 | 14.4 | 14.5 | 15.1 | 13.4 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 9.3 | 8.2 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4
015 | 1 | 0151 | 根室 | 平均気温 | -2.7 | -3.8 | -4.5 | -4.9 | -4.5 | -3.4 | -3 | -1.1 | 0 | 2 | 3.3 | 4.8 | 6.3 | 7.4 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 13.7 | 15.8 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 15.9 | 14.5 | 13 | 11.6 | 9.5 | 7.8 | 5 | 3.1 | 1.3 | -0.9 | -1.7
| 2 | 0152 |  | 最低気温 | -5.9 | -7 | -7.8 | -8.3 | -7.8 | -6.5 | -6.2 | -4.1 | -2.6 | -0.9 | 0.2 | 1.7 | 3 | 4.2 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 10.2 | 11.1 | 13.1 | 14.3 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 13.4 | 11.7 | 10.1 | 8.4 | 6.2 | 4.3 | 1.6 | -0.3 | -1.9 | -4.1 | -4.8
| 3 | 0153 |  | 最高気温 | -0.1 | -1.3 | -1.9 | -2.2 | -1.8 | -0.7 | -0.1 | 1.8 | 3.1 | 5.6 | 7.1 | 8.9 | 10.5 | 11.7 | 12.2 | 13.3 | 14.6 | 15.3 | 16.6 | 17.2 | 19.6 | 21.2 | 20.7 | 20.4 | 20 | 18.9 | 17.6 | 16 | 14.7 | 12.5 | 10.9 | 8 | 6.1 | 3.9 | 1.7 | 0.7
| 4 | 0154 |  | 日照時間 | 45.9 | 49.4 | 57.5 | 59.6 | 61 | 45 | 65.8 | 58.5 | 66.5 | 59.2 | 60.4 | 57.9 | 57.1 | 57.5 | 61.6 | 47.6 | 43.7 | 45 | 41.6 | 32.7 | 38.5 | 45.3 | 39.5 | 43.1 | 44.1 | 48.9 | 52.5 | 54.7 | 53.7 | 59.3 | 49.4 | 48.7 | 48.4 | 47.6 | 48 | 50.4
| 5 | 0155 |  | 日射量
021 | 1 | 0211 | 青森 | 平均気温 | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -1.3 | -0.9 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 14.5 | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.5 | 20.9 | 22.8 | 23.9 | 23.4 | 22.7 | 21.3 | 19.4 | 17.2 | 15.2 | 13.4 | 10.9 | 9.3 | 6.5 | 4.7 | 3 | 0.9 | 0.5
| 2 | 0212 |  | 最低気温 | -3.2 | -4 | -4.5 | -4 | -3.7 | -3.1 | -2.7 | -1.3 | -0.1 | 2.1 | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 9 | 10.2 | 12.1 | 13.6 | 14.9 | 16.4 | 17.8 | 19.6 | 20.3 | 20 | 19 | 17.5 | 15.2 | 12.7 | 10.8 | 8.7 | 6.4 | 4.9 | 2.7 | 1.3 | -0.1 | -1.8 | -2.2
| 3 | 0213 |  | 最高気温 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 6.3 | 8.1 | 11.4 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.2 | 19.5 | 20.7 | 21.6 | 22.9 | 23.8 | 25.1 | 27.1 | 28.3 | 27.7 | 27.1 | 25.8 | 24 | 22.1 | 20.1 | 18.3 | 15.7 | 14 | 10.5 | 8.4 | 6.4 | 3.9 | 3.5
| 4 | 0214 |  | 日照時間 | 14.9 | 16.1 | 20.6 | 20.8 | 23.7 | 25.7 | 35.1 | 41.3 | 54.1 | 60 | 57.7 | 64.6 | 66.9 | 62.8 | 71.6 | 62.2 | 58.3 | 58.3 | 49.2 | 47.1 | 63.2 | 62.3 | 57.1 | 61 | 53.3 | 53 | 52.1 | 50.4 | 51.5 | 47.9 | 38.9 | 25.2 | 23.5 | 20 | 15.7 | 17.2
| 5 | 0215 |  | 日射量 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.6 | 13.1 | 15.1 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 17.6 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 18.5 | 16.9 | 16.4 | 17.6 | 17 | 16.2 | 15.2 | 14 | 13 | 12 | 10.8 | 10.1 | 8.3 | 7 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4.1
022 | 1 | 0221 | 八戸 | 平均気温 | -0.3 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.6 | 0.4 | 1 | 2.8 | 4 | 6.8 | 8.2 | 10.4 | 12.1 | 13 | 14 | 15.1 | 16.2 | 17.4 | 18.4 | 19.9 | 22 | 23 | 22.5 | 22 | 20.8 | 19.1 | 17 | 15.1 | 13.4 | 10.9 | 9.3 | 6.6 | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 0.8
| 2 | 0222 |  | 最低気温 | -3.6 | -4.3 | -4.7 | -4.6 | -4 | -3.3 | -2.7 | -1.1 | -0.1 | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 7.3 | 8.7 | 9.9 | 11.5 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 18.8 | 19.8 | 19.5 | 18.7 | 17.5 | 15.4 | 12.8 | 10.8 | 8.7 | 6.2 | 4.6 | 2.4 | 0.9 | -0.3 | -2 | -2.5
| 3 | 0223 |  | 最高気温 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 5 | 7.2 | 8.6 | 11.9 | 13.4 | 15.8 | 17.6 | 18.1 | 19.1 | 19.9 | 20.4 | 21.6 | 22.4 | 24 | 26.2 | 27.2 | 26.5 | 26 | 24.8 | 23.2 | 21.5 | 19.6 | 18.4 | 16 | 14.3 | 11.1 | 9.2 | 7.4 | 5 | 4.4
| 4 | 0224 |  | 日照時間 | 41.3 | 41.5 | 48.4 | 45.3 | 45.1 | 39.3 | 51.2 | 52.3 | 64.7 | 62.2 | 60.8 | 66.6 | 65.7 | 61.1 | 70.1 | 61 | 54.6 | 52.2 | 45.6 | 43.3 | 59.7 | 60.3 | 52.1 | 54.7 | 47.1 | 47.6 | 49.3 | 50.1 | 53.9 | 57.3 | 49.8 | 41.5 | 42.1 | 40.6 | 40.6 | 43.3
| 5 | 0225 |  | 日射量
031 | 1 | 0311 | 盛岡 | 平均気温 | -1.4 | -2.1 | -2.2 | -2 | -1.3 | -0.3 | 0.4 | 2.3 | 3.7 | 6.6 | 8.4 | 10.7 | 12.7 | 13.7 | 15.3 | 17.2 | 18.5 | 19.2 | 20.4 | 21.5 | 23.3 | 24.2 | 23.6 | 22.5 | 21.1 | 18.8 | 16.2 | 14.4 | 12.4 | 9.8 | 8.2 | 5.7 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 0
| 2 | 0312 |  | 最低気温 | -4.9 | -5.9 | -6.1 | -6 | -5.2 | -4.4 | -3.7 | -2 | -1 | 1.2 | 2.9 | 5 | 7 | 8.3 | 9.9 | 12.2 | 13.9 | 15.2 | 16.7 | 18 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 18.8 | 17.2 | 14.9 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 4.9 | 3.2 | 1.5 | -0.2 | -1 | -2.9 | -3.3
| 3 | 0313 |  | 最高気温 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.8 | 4 | 4.8 | 7.1 | 8.8 | 12.3 | 14.3 | 16.7 | 18.9 | 19.1 | 21.1 | 22.8 | 23.7 | 23.9 | 25 | 25.8 | 28.2 | 29.1 | 28.5 | 27.4 | 25.9 | 23.6 | 21.4 | 19.7 | 18 | 15.3 | 13.4 | 10.3 | 8.3 | 6.4 | 4 | 3.6
| 4 | 0314 |  | 日照時間 | 33.2 | 40.2 | 43.5 | 44.5 | 44.6 | 38.7 | 48.8 | 52.3 | 59.3 | 56.4 | 54.9 | 62.5 | 61.5 | 56 | 67.9 | 59.9 | 52 | 42.9 | 40.2 | 35.4 | 52.9 | 53.6 | 47.7 | 47.8 | 42.4 | 38.3 | 43.1 | 47.1 | 48.1 | 50.6 | 44.5 | 34.5 | 38 | 32.8 | 31.4 | 37.5
| 5 | 0315 |  | 日射量 | 6 | 7 | 7.7 | 9.1 | 9.9 | 11.1 | 11.9 | 13.1 | 13.9 | 14.9 | 15.2 | 16.7 | 17.2 | 16.6 | 18.1 | 18.4 | 17.1 | 15.9 | 15 | 14.2 | 16 | 16.3 | 15.3 | 13.7 | 12.9 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 8.8 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7
032 | 1 | 0321 | 宮古 | 平均気温 | 1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 8.5 | 10.6 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.1 | 17 | 18.3 | 19.5 | 21.6 | 22.5 | 22.3 | 21.8 | 20.6 | 18.8 | 16.9 | 15.2 | 13.6 | 11.3 | 9.9 | 7.7 | 5.9 | 4.6 | 2.6 | 2.1
| 2 | 0322 |  | 最低気温 | -3 | -3.9 | -4.3 | -4.4 | -3.7 | -3.2 | -2.5 | -1 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5.6 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 16.7 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 18.7 | 17.5 | 15.4 | 12.8 | 11.1 | 8.9 | 6.3 | 4.8 | 2.6 | 1 | 0.1 | -1.6 | -2.1
| 3 | 0323 |  | 最高気温 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5.9 | 6.4 | 8.8 | 9.5 | 12.8 | 14 | 16.1 | 17.8 | 18.1 | 19.2 | 20 | 20.4 | 21 | 22.2 | 23.5 | 25.8 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 24.8 | 23 | 21.5 | 20.1 | 18.9 | 16.8 | 15.4 | 13 | 11.2 | 9.6 | 7.4 | 6.7
| 4 | 0324 |  | 日照時間 | 49.5 | 52.2 | 59.4 | 54.8 | 54.1 | 44 | 55.8 | 57.5 | 65 | 64.2 | 59.9 | 65.2 | 59.9 | 53.9 | 67.4 | 57.6 | 49.1 | 42.7 | 41.1 | 35.6 | 57.2 | 55.8 | 50.7 | 54.2 | 42.7 | 40.2 | 45.2 | 47 | 50.9 | 57.3 | 51.7 | 46.4 | 49.9 | 47.9 | 47.9 | 51.6
| 5 | 0325 |  | 日射量
041 | 1 | 0411 | 仙台 | 平均気温 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 5 | 6.1 | 8.6 | 10.2 | 12.2 | 14 | 14.7 | 16.1 | 17.6 | 18.5 | 19.3 | 20.6 | 22 | 23.7 | 24.6 | 24.2 | 23.8 | 22.7 | 20.8 | 18.6 | 17.1 | 15.5 | 13.1 | 11.5 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.1 | 3.6
| 2 | 0412 |  | 最低気温 | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 4.4 | 6 | 7.8 | 9.7 | 11 | 12.4 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 19.4 | 21 | 21.8 | 21.6 | 20.9 | 19.8 | 17.7 | 15.2 | 13.6 | 11.5 | 8.9 | 7.2 | 5.2 | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 0
| 3 | 0413 |  | 最高気温 | 5.8 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.6 | 9.5 | 10.4 | 13.2 | 14.9 | 17 | 18.8 | 19 | 20.5 | 21.7 | 22.4 | 22.8 | 24.1 | 25.4 | 27.4 | 28.5 | 27.8 | 27.4 | 26.4 | 24.3 | 22.4 | 21.1 | 19.7 | 17.5 | 15.9 | 13.4 | 11.6 | 10 | 7.9 | 7.4
| 4 | 0414 |  | 日照時間 | 44.4 | 48 | 55.7 | 53 | 53.6 | 45.2 | 53.8 | 59.8 | 63.4 | 64.9 | 57.1 | 66.5 | 61.9 | 54.5 | 68.9 | 56 | 44.5 | 33.4 | 34.4 | 35.1 | 50.2 | 52.6 | 43.7 | 48.1 | 41.8 | 37.9 | 41.5 | 42.8 | 47.7 | 58.1 | 49.9 | 42.5 | 47.2 | 43.8 | 43 | 51.8
| 5 | 0415 |  | 日射量 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 10.7 | 11.8 | 12.5 | 14 | 14.5 | 16.3 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 16.3 | 18 | 17.4 | 15.2 | 13 | 13.2 | 13 | 14.9 | 15.8 | 14 | 13.2 | 12.5 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 9 | 7.7 | 7.7 | 7 | 7 | 7.2
042 | 1 | 0421 | 気仙沼 | 平均気温 | 0.7 | 0 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 7 | 8.7 | 10.6 | 12.4 | 13.1 | 14.5 | 16 | 17.1 | 18.1 | 19.3 | 20.6 | 22.4 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 21.2 | 19.4 | 17.2 | 15.7 | 13.9 | 11.5 | 10 | 7.5 | 5.7 | 4.4 | 2.5 | 1.9
| 2 | 0422 |  | 最低気温 | -2.9 | -3.6 | -4.1 | -4 | -3.3 | -2.9 | -2.3 | -1 | 0 | 2 | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | 10 | 11.9 | 13.6 | 14.9 | 16.1 | 17.6 | 19.2 | 19.9 | 19.8 | 19.1 | 17.8 | 15.9 | 13.1 | 11.5 | 9.5 | 6.7 | 5.1 | 3 | 1.4 | 0.3 | -1.2 | -1.7
| 3 | 0423 |  | 最高気温 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 8.5 | 9.4 | 12.4 | 14 | 16 | 18 | 18.2 | 19.7 | 20.9 | 21.6 | 22.2 | 23.5 | 24.6 | 26.7 | 27.8 | 27 | 26.9 | 25.5 | 23.8 | 21.8 | 20.6 | 19 | 16.8 | 15.3 | 12.6 | 10.6 | 9 | 6.6 | 6.1
| 4 | 0424 |  | 日照時間 | 45.7 | 48.4 | 56.5 | 51.8 | 52.2 | 43 | 52.1 | 57.9 | 59.4 | 63.5 | 61.4 | 65.4 | 63.8 | 57.6 | 69.8 | 61.3 | 53.6 | 43.4 | 42.9 | 41 | 59.1 | 56.5 | 46.6 | 56.7 | 41.6 | 39.9 | 44.7 | 46.6 | 48.7 | 59 | 53.7 | 44 | 50.3 | 45.4 | 42.7 | 49.9
| 5 | 0425 |  | 日射量
051 | 1 | 0511 | 秋田 | 平均気温 | 0.7 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 2 | 3.7 | 5 | 7.8 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 14.4 | 16 | 18 | 19.2 | 20.3 | 21.4 | 22.5 | 24.6 | 25.3 | 25.3 | 24.2 | 22.6 | 20.4 | 18.1 | 16.2 | 14.2 | 11.9 | 10.2 | 7.7 | 5.9 | 4.4 | 2.4 | 1.9
| 2 | 0512 |  | 最低気温 | -1.9 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -2.3 | -1.7 | -1.3 | 0 | 1 | 3.3 | 5.1 | 6.9 | 9 | 10.4 | 11.8 | 14.1 | 15.5 | 17 | 18.3 | 19.7 | 21.3 | 21.8 | 21.7 | 20.6 | 18.9 | 16.6 | 14 | 12 | 9.9 | 7.7 | 6 | 4 | 2.5 | 1.3 | -0.3 | -0.8
| 3 | 0513 |  | 最高気温 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 5.3 | 7.4 | 9.2 | 12.1 | 14 | 15.8 | 17.9 | 18.5 | 20.4 | 22.2 | 23.3 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 28.4 | 29.3 | 29.5 | 28.3 | 26.7 | 24.7 | 22.6 | 20.7 | 18.9 | 16.4 | 14.5 | 11.6 | 9.5 | 7.8 | 5.3 | 4.9
| 4 | 0514 |  | 日照時間 | 11.4 | 12.7 | 15.9 | 18.2 | 20.3 | 24.2 | 31.3 | 39.6 | 53.7 | 56 | 56.1 | 58.3 | 58.1 | 55.2 | 68.7 | 65.3 | 59.7 | 51.2 | 46.3 | 41.6 | 62.5 | 63.8 | 65.3 | 63.8 | 54.7 | 48.8 | 50.3 | 49.9 | 49 | 46.4 | 35.9 | 24.9 | 21.9 | 17 | 12.4 | 15.9
| 5 | 0515 |  | 日射量 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 10 | 11.4 | 13.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 18.2 | 19.3 | 18.4 | 16.8 | 15.6 | 15.2 | 17.1 | 18 | 17.7 | 15.8 | 14.5 | 13.1 | 12.4 | 11.6 | 10.4 | 8.9 | 7.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 4
052 | 1 | 0521 | 横手 | 平均気温 | -1 | -1.8 | -2 | -1.7 | -1.1 | -0.2 | 0.5 | 2 | 3.6 | 6.7 | 9 | 11.3 | 13.5 | 14.4 | 16 | 18.1 | 19.4 | 20.4 | 21.5 | 22.6 | 24.4 | 25.2 | 25 | 23.7 | 22.2 | 19.9 | 17.4 | 15.4 | 13.4 | 10.7 | 9 | 6.4 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 0.1
| 2 | 0522 |  | 最低気温 | -4.1 | -5 | -5.1 | -5 | -4.4 | -3.7 | -3.2 | -1.9 | -0.7 | 1.5 | 3.7 | 5.4 | 7.6 | 9.2 | 10.9 | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 17.6 | 19 | 20.3 | 20.9 | 20.8 | 19.6 | 18.1 | 15.7 | 12.9 | 10.8 | 8.6 | 6.1 | 4.4 | 2.4 | 0.8 | -0.5 | -2.2 | -2.9
| 3 | 0523 |  | 最高気温 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 8.5 | 12.5 | 15 | 17.6 | 19.9 | 20.1 | 22 | 24 | 24.9 | 25.4 | 26.4 | 27.2 | 29.7 | 30.5 | 30.4 | 29.1 | 27.5 | 25.2 | 22.8 | 20.9 | 19 | 16.3 | 14.3 | 10.9 | 8.6 | 6.5 | 3.7 | 3.1
| 4 | 0524 |  | 日照時間 | 11.1 | 13.3 | 15.2 | 17.1 | 19 | 24.7 | 27.7 | 35.4 | 45 | 49.6 | 50.4 | 53.1 | 60.5 | 51 | 65 | 62.3 | 55.6 | 48.3 | 43 | 42.8 | 63.6 | 60.9 | 59.3 | 60.5 | 50.2 | 43 | 43 | 44 | 43.4 | 44.4 | 34.2 | 25 | 22.7 | 17 | 12.3 | 15.3
| 5 | 0525 |  | 日射量
061 | 1 | 0611 | 山形 | 平均気温 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 7.9 | 10 | 12.4 | 14.6 | 15.3 | 17 | 18.9 | 20 | 20.6 | 22 | 23 | 24.9 | 25.7 | 25 | 24.1 | 22.5 | 20.3 | 17.6 | 15.8 | 13.9 | 11.3 | 9.5 | 7.3 | 5.4 | 4 | 2.2 | 1.6
| 2 | 0612 |  | 最低気温 | -2.8 | -3.6 | -3.8 | -3.8 | -3.2 | -2.8 | -1.9 | -0.8 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 6.3 | 8.6 | 10.1 | 11.6 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 19.2 | 20.6 | 21.4 | 20.8 | 19.9 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 11.6 | 9.4 | 6.8 | 5 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | -0.9 | -1.6
| 3 | 0613 |  | 最高気温 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 5 | 6.2 | 8.6 | 10.2 | 13.9 | 16 | 18.8 | 21.3 | 21.2 | 23.3 | 25.1 | 25.6 | 25.5 | 26.9 | 27.9 | 30.3 | 31.2 | 30.5 | 29.5 | 27.9 | 25.1 | 22.7 | 21 | 19.4 | 16.8 | 14.9 | 11.9 | 9.9 | 8.3 | 5.8 | 5.2
| 4 | 0614 |  | 日照時間 | 23.4 | 30.2 | 31.3 | 31.7 | 33.7 | 33.8 | 41.8 | 45.7 | 53.3 | 58 | 54.2 | 63.9 | 65.1 | 55.3 | 71.1 | 66 | 52.8 | 40 | 40.1 | 38.7 | 64.8 | 60.9 | 58 | 59.6 | 46.9 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 43.8 | 47.8 | 39.2 | 28.7 | 31.4 | 28.2 | 22.9 | 29.6
| 5 | 0615 |  | 日射量 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.3 | 10.8 | 11.3 | 12.5 | 13.5 | 15.4 | 15.3 | 17.3 | 18 | 16.9 | 18.7 | 19.5 | 17.6 | 15.5 | 15.4 | 15 | 17.6 | 17.6 | 16.5 | 15.3 | 13.9 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 10 | 9.1 | 7.8 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 5.5
062 | 1 | 0621 | 酒田 | 平均気温 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 5.9 | 8.4 | 10.2 | 12 | 14.1 | 15 | 16.7 | 18.6 | 19.7 | 20.7 | 21.8 | 23 | 25.1 | 25.8 | 25.7 | 24.6 | 23.2 | 21.1 | 18.9 | 17.2 | 15.4 | 13.1 | 11.4 | 9.1 | 7.4 | 6 | 4.1 | 3.6
| 2 | 0622 |  | 最低気温 | -0.3 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 5.7 | 7.4 | 9.6 | 11.1 | 12.6 | 14.7 | 16 | 17.5 | 18.6 | 20.1 | 21.6 | 22.2 | 22.1 | 20.9 | 19.5 | 17.5 | 14.9 | 13.1 | 11.2 | 9 | 7.3 | 5.3 | 4 | 2.8 | 1.4 | 0.8
| 3 | 0623 |  | 最高気温 | 5 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4.6 | 5.9 | 6.5 | 8.5 | 9.9 | 13 | 14.6 | 16.8 | 18.8 | 19.2 | 21 | 22.8 | 23.7 | 24.3 | 25.4 | 26.5 | 29.2 | 30 | 30 | 28.9 | 27.4 | 25.3 | 23.2 | 21.4 | 19.8 | 17.4 | 15.6 | 12.9 | 11 | 9.4 | 7.1 | 6.5
| 4 | 0624 |  | 日照時間 | 11.1 | 13.2 | 15.2 | 15.6 | 19.8 | 23.9 | 28.3 | 36.9 | 52 | 55.3 | 55 | 62.1 | 63.1 | 55.8 | 72.3 | 69.7 | 60 | 48.9 | 44.5 | 45.2 | 74.3 | 70.6 | 70 | 67.6 | 54.9 | 47.9 | 49 | 49.3 | 46.5 | 46.8 | 36.8 | 23.8 | 21.5 | 16.9 | 11.3 | 15.6
| 5 | 0625 |  | 日射量
071 | 1 | 0711 | 福島 | 平均気温 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 6.6 | 9.5 | 11.3 | 13.6 | 15.7 | 16.2 | 17.9 | 19.4 | 20.3 | 20.8 | 22.2 | 23.4 | 25.2 | 26.1 | 25.4 | 24.7 | 23.4 | 21.1 | 18.7 | 17.2 | 15.4 | 12.9 | 11.2 | 9.1 | 7.1 | 5.8 | 4.1 | 3.3
| 2 | 0712 |  | 最低気温 | -1.4 | -1.9 | -2.1 | -2.2 | -1.3 | -1 | -0.3 | 0.8 | 2.1 | 4.3 | 6.2 | 8.1 | 10.2 | 11.3 | 12.9 | 14.7 | 16.2 | 17.3 | 18.8 | 20 | 21.5 | 22.4 | 21.9 | 21.2 | 19.9 | 17.8 | 15.1 | 13.5 | 11.3 | 8.5 | 6.7 | 4.9 | 3 | 1.9 | 0.5 | -0.3
| 3 | 0713 |  | 最高気温 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 8.5 | 10.7 | 11.7 | 15.3 | 17.1 | 19.8 | 21.9 | 21.7 | 23.7 | 25 | 25.4 | 25.2 | 26.8 | 27.9 | 30.2 | 31.2 | 30.4 | 29.6 | 28.1 | 25.5 | 23.1 | 21.8 | 20.4 | 18.1 | 16.6 | 13.9 | 11.9 | 10.3 | 8.3 | 7.5
| 4 | 0714 |  | 日照時間 | 38.2 | 43.4 | 50.4 | 49.8 | 50.2 | 42.3 | 54.8 | 58.3 | 61.2 | 64 | 56.5 | 65.9 | 62.5 | 54.3 | 70.7 | 57.6 | 45.6 | 33.5 | 35.5 | 34.6 | 53.6 | 54.2 | 48 | 50.3 | 40.9 | 36.2 | 37 | 38.1 | 45.2 | 52.5 | 45.5 | 40.5 | 42.3 | 41.2 | 37.8 | 46.1
| 5 | 0715 |  | 日射量 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 13.9 | 14.4 | 16.2 | 15.6 | 17.4 | 17.5 | 16.6 | 18.3 | 17.8 | 15.8 | 13.4 | 13.9 | 13.4 | 15.9 | 16.2 | 15 | 13.6 | 12.6 | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.7
072 | 1 | 0721 | 小名浜 | 平均気温 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 7.6 | 9.8 | 11.2 | 12.8 | 14.2 | 15 | 16.1 | 17.5 | 18.4 | 19.4 | 20.7 | 21.9 | 23.3 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 23.3 | 21.7 | 19.6 | 18.2 | 16.7 | 14.5 | 13 | 11.1 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 5.4
| 2 | 0722 |  | 最低気温 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 10.6 | 11.6 | 12.8 | 14.4 | 15.7 | 17 | 18.2 | 19.5 | 20.9 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 20.6 | 18.9 | 16.4 | 14.9 | 12.7 | 10.2 | 8.5 | 6.6 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 0.9
| 3 | 0723 |  | 最高気温 | 9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 11.2 | 11.7 | 14.1 | 15.5 | 17 | 18.1 | 18.7 | 19.8 | 21 | 21.7 | 22.6 | 23.9 | 25.2 | 26.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 26.7 | 25.1 | 23.1 | 22 | 20.7 | 18.9 | 17.5 | 15.6 | 14.1 | 12.5 | 10.9 | 10
| 4 | 0724 |  | 日照時間 | 60.3 | 59.7 | 69.8 | 64.8 | 61.8 | 51.4 | 59.3 | 63 | 63.3 | 64.6 | 59.1 | 65.2 | 61.9 | 56 | 71.7 | 60.3 | 45.8 | 36.2 | 42.7 | 41.7 | 63.4 | 64.9 | 59.1 | 61.7 | 53.2 | 44.7 | 41.6 | 44.3 | 48.9 | 59.8 | 53.6 | 51.3 | 55.5 | 56.9 | 58.3 | 68.4
| 5 | 0725 |  | 日射量
081 | 1 | 0811 | 水戸 | 平均気温 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 6.9 | 7.9 | 10.3 | 12 | 13.7 | 15.6 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 22 | 23.4 | 24.9 | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 23.7 | 21.9 | 19.5 | 18 | 16.3 | 14 | 12.4 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.3 | 4.2
| 2 | 0812 |  | 最低気温 | -1.9 | -2.1 | -2.4 | -2.4 | -1.4 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | 3 | 4.9 | 6.9 | 8.3 | 10.8 | 11.8 | 13.2 | 14.9 | 16.4 | 17.6 | 18.9 | 20.3 | 21.6 | 22.2 | 22 | 21.6 | 20.5 | 18.6 | 15.9 | 14.3 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.4 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | -1.1
| 3 | 0813 |  | 最高気温 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.8 | 12.6 | 13.1 | 15.8 | 17.4 | 19.3 | 20.7 | 20.7 | 22.3 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 25.9 | 27.5 | 29.2 | 30 | 29.6 | 29.2 | 27.9 | 25.9 | 23.6 | 22.2 | 21.1 | 19.2 | 17.8 | 15.9 | 14.2 | 12.8 | 11.2 | 10.4
| 4 | 0814 |  | 日照時間 | 59.4 | 57.3 | 69.6 | 61.8 | 57.1 | 49 | 55.4 | 59 | 59.4 | 60 | 54.2 | 62.4 | 58.8 | 50.4 | 67.2 | 56.2 | 42.3 | 31.3 | 39.5 | 40.8 | 60.7 | 61.4 | 56.2 | 58 | 48.8 | 40.4 | 38.8 | 39.4 | 46.2 | 55.9 | 49.3 | 47.3 | 51.8 | 54.2 | 56.4 | 66.6
| 5 | 0815 |  | 日射量
082 | 1 | 0821 | 鹿嶋 | 平均気温 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.5 | 8.1 | 9 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 16 | 16.3 | 17.6 | 18.9 | 19.7 | 20.3 | 21.9 | 23.5 | 24.7 | 25.5 | 25.2 | 25.1 | 24 | 22.4 | 20.5 | 19.1 | 17.6 | 15.5 | 14 | 12.1 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | 5.8
| 2 | 0822 |  | 最低気温 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 3.6 | 5 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | 12.1 | 12.7 | 14 | 15.3 | 16.6 | 17.5 | 18.8 | 20.4 | 21.6 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 21.3 | 19.7 | 17.6 | 16.1 | 14.3 | 11.8 | 10 | 8.1 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 1.3
| 3 | 0823 |  | 最高気温 | 9.6 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 10 | 10.9 | 12.5 | 13 | 15.5 | 17.1 | 18.9 | 20.5 | 20.5 | 22.1 | 23.1 | 23.7 | 24 | 25.9 | 27.7 | 29.1 | 30 | 29.5 | 29.4 | 28 | 26 | 23.8 | 22.5 | 21.1 | 19.5 | 18.2 | 16.3 | 14.6 | 13.2 | 11.5 | 10.7
| 4 | 0824 |  | 日照時間 | 58.6 | 55.3 | 65.7 | 59.8 | 57.2 | 48.5 | 53.2 | 58.1 | 56.1 | 61.5 | 56 | 63.5 | 56.4 | 49.2 | 67.1 | 58.4 | 44.1 | 35.2 | 43.3 | 45.1 | 69.3 | 66.8 | 65.3 | 67.6 | 56.7 | 47.5 | 41 | 39.3 | 47 | 53 | 50 | 44 | 48.3 | 51.6 | 53.3 | 65.2
| 5 | 0825 |  | 日射量
091 | 1 | 0911 | 宇都宮 | 平均気温 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 10.6 | 12.5 | 14.4 | 16.3 | 16.8 | 18.3 | 19.8 | 20.7 | 21.4 | 22.8 | 24.1 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.2 | 24 | 22 | 19.6 | 18.1 | 16.5 | 14 | 12.2 | 10 | 8 | 6.4 | 4.7 | 3.6
| 2 | 0912 |  | 最低気温 | -2.4 | -2.7 | -3 | -2.7 | -1.9 | -0.9 | 0 | 1.3 | 2.9 | 5 | 7.1 | 8.8 | 11.3 | 12.2 | 13.7 | 15.5 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 21.9 | 22.5 | 22.4 | 21.8 | 20.7 | 18.6 | 15.9 | 14.4 | 12.1 | 9.1 | 7.4 | 5 | 2.8 | 1.2 | -0.4 | -1.6
| 3 | 0913 |  | 最高気温 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 11.1 | 12.9 | 13.7 | 16.6 | 18.4 | 20.4 | 21.8 | 21.9 | 23.7 | 25 | 25.3 | 25.3 | 27.2 | 28.5 | 30.3 | 31 | 30.6 | 30 | 28.7 | 26.3 | 24 | 22.6 | 21.2 | 19.1 | 17.6 | 15.4 | 13.7 | 12.1 | 10.5 | 9.7
| 4 | 0914 |  | 日照時間 | 65.6 | 64.5 | 74.8 | 68.6 | 64.7 | 52.9 | 62.1 | 62.9 | 63.7 | 61.3 | 55.8 | 63.1 | 57.2 | 49 | 60.8 | 49.2 | 38 | 25.3 | 32.6 | 33.3 | 48.4 | 46.9 | 43.3 | 48.6 | 41 | 35 | 36.6 | 38.7 | 47.5 | 58.9 | 52.5 | 54 | 58 | 60.9 | 64.5 | 73.7
| 5 | 0915 |  | 日射量 | 8.8 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | 13.1 | 14.2 | 14.2 | 15.6 | 15.5 | 17 | 16.8 | 15.9 | 17.3 | 16.2 | 14.4 | 12 | 13.5 | 13.2 | 15.3 | 15.2 | 14.7 | 13.9 | 13 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.4
092 | 1 | 0921 | 黒磯 | 平均気温 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | 8.2 | 10.1 | 12.1 | 14 | 14.6 | 16.2 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 21 | 22.1 | 23.4 | 24 | 23.7 | 22.9 | 21.8 | 19.9 | 17.4 | 16 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8 | 6.2 | 4.6 | 2.9 | 2
| 2 | 0922 |  | 最低気温 | -3.8 | -4.2 | -4.4 | -4.4 | -3.6 | -2.9 | -2.3 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 4.3 | 6.1 | 8.2 | 9.4 | 10.9 | 12.8 | 14.5 | 15.9 | 17.4 | 18.6 | 19.6 | 20.3 | 20.1 | 19.2 | 18 | 16.2 | 13.5 | 11.9 | 9.3 | 6.6 | 4.9 | 2.7 | 0.9 | -0.6 | -2 | -3
| 3 | 0923 |  | 最高気温 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 8.1 | 9.7 | 11.1 | 13.8 | 15.8 | 18 | 19.7 | 19.9 | 21.7 | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 25.3 | 26.6 | 28.3 | 29 | 28.5 | 27.7 | 26.6 | 24.3 | 22 | 20.6 | 19.3 | 17.1 | 15.6 | 13.3 | 11.6 | 10 | 8.1 | 7.2
| 4 | 0924 |  | 日照時間 | 47.3 | 49.6 | 57.5 | 55.2 | 55.7 | 47.4 | 57.5 | 61 | 59.3 | 62.1 | 55.2 | 61 | 53.9 | 49.4 | 59.7 | 51.9 | 36.2 | 27.6 | 33.7 | 32.1 | 44.5 | 45 | 40.8 | 43.4 | 38.2 | 36.2 | 35.4 | 34.9 | 44.7 | 52.4 | 49.9 | 43.4 | 51.3 | 48.3 | 50.4 | 55.2
| 5 | 0925 |  | 日射量
101 | 1 | 1011 | 前橋 | 平均気温 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 8.6 | 11.3 | 13.2 | 15.2 | 17.1 | 17.6 | 19.3 | 20.8 | 21.6 | 22.2 | 23.8 | 25 | 26.4 | 27 | 26.5 | 25.9 | 24.6 | 22.5 | 20 | 18.5 | 16.8 | 14.5 | 12.8 | 10.7 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 4.8
| 2 | 1012 |  | 最低気温 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 8.1 | 9.9 | 12 | 12.8 | 14.3 | 16.2 | 17.6 | 18.8 | 20.2 | 21.4 | 22.5 | 23 | 22.9 | 22.1 | 21 | 19 | 16.5 | 14.9 | 12.7 | 10.2 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 0.5
| 3 | 1013 |  | 最高気温 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | 11.5 | 13 | 13.9 | 16.9 | 18.9 | 21.1 | 22.7 | 22.9 | 24.8 | 26 | 26.3 | 26.2 | 28.1 | 29.5 | 31.2 | 32 | 31.3 | 30.6 | 29.2 | 26.7 | 24.2 | 22.8 | 21.5 | 19.5 | 18 | 15.9 | 14.2 | 12.8 | 11.2 | 10.2
| 4 | 1014 |  | 日照時間 | 67.2 | 66.6 | 76.4 | 71.6 | 66.1 | 56.6 | 67.9 | 69.4 | 68.9 | 68.3 | 61.9 | 69.5 | 63.9 | 57.2 | 71.5 | 57.7 | 44.2 | 30.5 | 39.6 | 40.5 | 59 | 58.5 | 50.1 | 56.5 | 45.8 | 41 | 39.6 | 42.8 | 52.8 | 65.5 | 57.2 | 59 | 63 | 63.9 | 66.1 | 75.1
| 5 | 1015 |  | 日射量 | 9.1 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 11.9 | 13 | 13.9 | 15 | 15 | 16.4 | 16 | 17.9 | 17.4 | 16.7 | 18.3 | 17.2 | 14.9 | 12.5 | 14 | 14 | 16.2 | 16.4 | 15.1 | 14.3 | 13.1 | 11.5 | 10.6 | 10.6 | 11 | 10.8 | 9.6 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.7
102 | 1 | 1021 | 沼田 | 平均気温 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.5 | 1 | 2.3 | 3.9 | 5.3 | 8 | 10.1 | 12.4 | 14.4 | 14.9 | 16.7 | 18.4 | 19.4 | 20.1 | 21.8 | 22.8 | 24.3 | 24.8 | 24.4 | 23.6 | 22.3 | 20.1 | 17.5 | 15.7 | 13.8 | 11.3 | 9.6 | 7.3 | 5.5 | 3.9 | 2.2 | 1.1
| 2 | 1022 |  | 最低気温 | -4.3 | -4.8 | -5.2 | -5.1 | -4.2 | -3.7 | -2.5 | -1.1 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 6.2 | 8.2 | 9.4 | 11 | 13.1 | 14.8 | 16.3 | 17.8 | 18.8 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 19.4 | 18.2 | 16.2 | 13.4 | 11.6 | 9 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 0.5 | -0.9 | -2.4 | -3.3
| 3 | 1023 |  | 最高気温 | 5.3 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 7.9 | 9.5 | 10.9 | 14.1 | 16.3 | 18.8 | 20.7 | 20.9 | 22.7 | 24.2 | 24.8 | 24.8 | 26.8 | 28 | 30 | 30.7 | 29.9 | 29.2 | 27.6 | 25 | 22.4 | 20.9 | 19.4 | 17.1 | 15.6 | 13.3 | 11.3 | 9.7 | 7.8 | 6.6
| 4 | 1024 |  | 日照時間 | 52.7 | 53.5 | 61.5 | 59.8 | 59.9 | 48.2 | 62 | 65.1 | 64.9 | 68.7 | 64.2 | 69.9 | 65.9 | 59.4 | 74.9 | 65.5 | 54.5 | 42 | 51 | 49 | 70.3 | 68.6 | 62.2 | 66.3 | 54.1 | 46.9 | 41.8 | 43.4 | 53.3 | 60.4 | 58.4 | 51.8 | 57.5 | 54.4 | 55.8 | 59.9
| 5 | 1025 |  | 日射量
111 | 1 | 1111 | さいたま | 平均気温 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 6.3 | 8 | 9 | 11.5 | 13.4 | 15.3 | 17.1 | 17.6 | 19.2 | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27 | 26.7 | 26.2 | 25 | 22.8 | 20.4 | 18.9 | 17.2 | 14.8 | 13.1 | 10.9 | 8.9 | 7.4 | 5.8 | 4.7
| 2 | 1112 |  | 最低気温 | -1.4 | -1.3 | -1.7 | -1.4 | -0.4 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 8.3 | 9.9 | 12.2 | 13.2 | 14.6 | 16.4 | 17.8 | 18.8 | 20.2 | 21.6 | 22.7 | 23.3 | 23 | 22.5 | 21.3 | 19.3 | 16.9 | 15.3 | 13.1 | 10.4 | 8.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | -0.5
| 3 | 1113 |  | 最高気温 | 9.6 | 9 | 9 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 11.7 | 13.4 | 14.2 | 17 | 19 | 21 | 22.6 | 22.6 | 24.4 | 25.7 | 26.1 | 26.2 | 28.2 | 29.7 | 31.3 | 32.1 | 31.5 | 31.1 | 29.7 | 27.2 | 24.6 | 23.1 | 21.9 | 19.8 | 18.3 | 16.1 | 14.4 | 13 | 11.5 | 10.7
| 4 | 1114 |  | 日照時間 | 64 | 59.1 | 71.6 | 65 | 62.3 | 52.7 | 57.9 | 62.2 | 57.7 | 62.9 | 58.7 | 64.7 | 57.1 | 49.8 | 67.2 | 55.2 | 41.7 | 30.9 | 39.5 | 42.1 | 63.7 | 59.5 | 55.7 | 58.5 | 48.8 | 43.3 | 36 | 37.1 | 46.7 | 53.9 | 51.8 | 49.1 | 53.7 | 55.8 | 58.1 | 70.1
| 5 | 1115 |  | 日射量
112 | 1 | 1121 | 秩父 | 平均気温 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 10.1 | 12 | 14.1 | 16 | 16.4 | 18 | 19.5 | 20.4 | 21.2 | 22.7 | 23.9 | 25.2 | 25.8 | 25.3 | 24.7 | 23.5 | 21.2 | 18.7 | 17 | 15.2 | 12.8 | 10.9 | 8.7 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 2.6
| 2 | 1122 |  | 最低気温 | -4.1 | -4.1 | -4.3 | -4.2 | -3.1 | -2.3 | -1.3 | 0.2 | 1.6 | 3.7 | 6 | 7.7 | 10 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.2 | 17.7 | 19 | 20.1 | 21.1 | 21.4 | 21.5 | 20.9 | 19.6 | 17.7 | 15.1 | 13.3 | 10.8 | 7.8 | 5.8 | 3.4 | 1.4 | -0.5 | -2 | -3.2
| 3 | 1123 |  | 最高気温 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 11.3 | 13.1 | 13.7 | 16.9 | 18.6 | 21 | 22.5 | 22.4 | 24.2 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 27.5 | 28.9 | 30.8 | 31.6 | 30.7 | 30 | 28.4 | 25.9 | 23.3 | 21.9 | 20.8 | 18.9 | 17.6 | 15.5 | 14 | 12.6 | 11.1 | 10.3
| 4 | 1124 |  | 日照時間 | 64.5 | 62.1 | 73.9 | 67.5 | 63.2 | 52.4 | 60.5 | 62.8 | 59.6 | 61.2 | 54.9 | 63.2 | 58.8 | 47.2 | 62.4 | 51.7 | 39 | 26.3 | 34.3 | 37.1 | 54.8 | 55.5 | 45.2 | 48.1 | 39.7 | 33.7 | 31.5 | 34.1 | 42.8 | 54.8 | 51.5 | 51.7 | 56.8 | 58.6 | 62.4 | 72.8
| 5 | 1125 |  | 日射量
121 | 1 | 1211 | 千葉 | 平均気温 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 9.1 | 10 | 12.4 | 14 | 15.7 | 17.5 | 17.9 | 19.3 | 20.6 | 21.4 | 22 | 23.6 | 25.2 | 26.2 | 27 | 26.7 | 26.4 | 25.3 | 23.4 | 21.2 | 19.7 | 18.3 | 16.3 | 14.8 | 12.9 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 7.2
| 2 | 1212 |  | 最低気温 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5 | 6.2 | 8.4 | 10.2 | 11.9 | 13.9 | 14.5 | 15.8 | 17.4 | 18.5 | 19.3 | 20.8 | 22.4 | 23.5 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 22.5 | 20.7 | 18.4 | 16.9 | 15.1 | 12.8 | 11.2 | 9.3 | 7.2 | 5.8 | 4.4 | 3.2
| 3 | 1213 |  | 最高気温 | 10.2 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | 13.4 | 14.2 | 16.7 | 18.2 | 20 | 21.7 | 21.9 | 23.4 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 27.2 | 28.6 | 30 | 30.8 | 30.6 | 30.2 | 29.1 | 26.9 | 24.6 | 23.2 | 22 | 20.2 | 18.7 | 16.7 | 15.2 | 13.8 | 12.1 | 11.4
| 4 | 1214 |  | 日照時間 | 60.9 | 56 | 68.3 | 59.7 | 55 | 47.6 | 53.3 | 55.2 | 52.4 | 57.9 | 53.8 | 62.3 | 58.1 | 48.9 | 64.9 | 54.1 | 41 | 30.3 | 40.5 | 47 | 65.6 | 63.8 | 61.2 | 65 | 50.7 | 40.1 | 37 | 38.1 | 44.4 | 53.2 | 47.7 | 45.4 | 50.2 | 55 | 55 | 66.5
| 5 | 1215 |  | 日射量
122 | 1 | 1221 | 銚子 | 平均気温 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 7 | 7.9 | 9.2 | 10.2 | 12.1 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 16.6 | 17.8 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 24.4 | 23.1 | 21.4 | 20.2 | 18.9 | 17.2 | 15.8 | 14 | 12.2 | 10.7 | 9 | 7.9
| 2 | 1222 |  | 最低気温 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 7.2 | 8.9 | 10.4 | 11.7 | 13.5 | 14 | 15.1 | 16.3 | 17.4 | 18 | 19.3 | 20.7 | 22.1 | 23 | 23 | 23.1 | 22.4 | 21.2 | 19.3 | 18.1 | 16.6 | 14.3 | 12.7 | 10.8 | 8.7 | 7 | 5.3 | 4.1
| 3 | 1223 |  | 最高気温 | 10.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 11 | 12.4 | 13 | 15.2 | 16.3 | 17.8 | 19.3 | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 22.4 | 22.8 | 24.3 | 25.8 | 27.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 27.1 | 25.5 | 23.7 | 22.6 | 21.1 | 19.7 | 18.6 | 16.8 | 15.3 | 13.9 | 12.3 | 11.4
| 4 | 1224 |  | 日照時間 | 56.9 | 52.2 | 64.4 | 55.4 | 53.1 | 45.8 | 51.6 | 55.9 | 53.7 | 58.7 | 54.8 | 63.3 | 58.9 | 50.5 | 69.1 | 58.9 | 43.7 | 33.5 | 41.5 | 50.4 | 73.1 | 75.2 | 69.5 | 75.9 | 61.2 | 48.1 | 41.1 | 41.6 | 45.6 | 53.3 | 48.8 | 42.5 | 47.1 | 50.4 | 52.6 | 62
| 5 | 1225 |  | 日射量 | 8.6 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 11.9 | 12.1 | 13.7 | 13.2 | 15.9 | 15.8 | 17.7 | 17.9 | 16.7 | 19 | 18.5 | 15.9 | 14.5 | 16.2 | 17.2 | 19.5 | 20.1 | 19 | 18.2 | 16.3 | 13.6 | 11.6 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 8 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.1
131 | 1 | 1311 | 東京 | 平均気温 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6 | 6.5 | 7.1 | 8 | 9.6 | 10.5 | 12.9 | 14.6 | 16.4 | 18.1 | 18.6 | 20 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 24.4 | 25.9 | 27 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26 | 23.9 | 21.7 | 20.2 | 18.8 | 16.7 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 10.1 | 8.6 | 7.6
| 2 | 1312 |  | 最低気温 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.4 | 4.3 | 5.6 | 6.8 | 9 | 10.8 | 12.5 | 14.4 | 15.1 | 16.5 | 18.2 | 19.2 | 20 | 21.5 | 23.1 | 24.2 | 24.8 | 24.7 | 24.3 | 23.2 | 21.2 | 18.9 | 17.4 | 15.7 | 13.4 | 11.8 | 9.9 | 7.9 | 6.6 | 5.1 | 3.9
| 3 | 1313 |  | 最高気温 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 12 | 13.6 | 14.3 | 17 | 18.7 | 20.6 | 22.1 | 22.3 | 23.9 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 27.8 | 29.4 | 30.8 | 31.4 | 31.2 | 30.7 | 29.5 | 27.3 | 24.8 | 23.3 | 22.1 | 20.3 | 18.8 | 16.8 | 15.1 | 13.8 | 12.2 | 11.4
| 4 | 1314 |  | 日照時間 | 61 | 57.4 | 69.4 | 61.5 | 57.2 | 48.7 | 53.7 | 55.3 | 54.1 | 58.3 | 54 | 63.1 | 58.1 | 49.6 | 64.8 | 54.2 | 40.6 | 28.7 | 38.5 | 43.5 | 61.9 | 59 | 57.1 | 59.2 | 47.3 | 36.7 | 34 | 35.6 | 44.3 | 53.6 | 48.4 | 47 | 51.3 | 53.5 | 55.7 | 65.7
| 5 | 1315 |  | 日射量 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 11.7 | 11.9 | 12.9 | 12.6 | 14.6 | 14.6 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 17 | 16.3 | 13.9 | 11.8 | 13.6 | 14.1 | 16 | 16 | 15.7 | 14.2 | 12.7 | 10.8 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8
132 | 1 | 1321 | 八王子 | 平均気温 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 7.6 | 8.7 | 11.2 | 13.1 | 15 | 16.8 | 17.2 | 18.6 | 20.1 | 21 | 21.7 | 23.4 | 24.8 | 25.9 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 24.5 | 22.3 | 19.9 | 18.3 | 16.7 | 14.5 | 12.8 | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.5 | 4.5
| 2 | 1322 |  | 最低気温 | -1.9 | -1.9 | -2.4 | -1.9 | -1.1 | -0.4 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 5.6 | 7.7 | 9.2 | 11.5 | 12.4 | 13.7 | 15.5 | 17 | 18.4 | 19.7 | 21 | 22 | 22.4 | 22.3 | 21.7 | 20.6 | 18.7 | 16.3 | 14.6 | 12.6 | 10 | 8.2 | 6 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | -0.9
| 3 | 1323 |  | 最高気温 | 9.7 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.5 | 13.4 | 14.1 | 16.9 | 18.8 | 20.9 | 22.6 | 22.5 | 24.2 | 25.3 | 25.7 | 25.9 | 27.9 | 29.4 | 31 | 31.7 | 31.1 | 30.7 | 29.3 | 26.8 | 24.1 | 22.7 | 21.5 | 19.6 | 18.2 | 16.1 | 14.4 | 13.1 | 11.6 | 10.8
| 4 | 1324 |  | 日照時間 | 64.5 | 56.3 | 69.9 | 62.9 | 59.8 | 49.5 | 54 | 59.7 | 55.9 | 60.8 | 53.4 | 61.8 | 55.7 | 49.1 | 63.4 | 53.2 | 38.9 | 27.1 | 39 | 40.1 | 62.4 | 61.4 | 56.5 | 59.2 | 49.4 | 42.1 | 34.2 | 33.9 | 45.8 | 54.3 | 54.5 | 49.2 | 54.8 | 54.7 | 60 | 70.4
| 5 | 1325 |  | 日射量
141 | 1 | 1411 | 横浜 | 平均気温 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.1 | 12.5 | 14.2 | 15.9 | 17.5 | 18 | 19.3 | 20.6 | 21.3 | 22 | 23.7 | 25.2 | 26.2 | 26.9 | 26.8 | 26.4 | 25.3 | 23.4 | 21.1 | 19.7 | 18.3 | 16.2 | 14.8 | 13 | 11.2 | 9.8 | 8.3 | 7.4
| 2 | 1412 |  | 最低気温 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.4 | 12.1 | 14.1 | 14.7 | 16 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 22.6 | 20.7 | 18.4 | 16.9 | 15.2 | 13 | 11.5 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | 3.7
| 3 | 1413 |  | 最高気温 | 10.4 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.9 | 13.6 | 14.1 | 16.9 | 18.5 | 20.3 | 21.8 | 22 | 23.5 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 27.3 | 28.7 | 30 | 30.8 | 30.7 | 30.2 | 29 | 26.8 | 24.4 | 23 | 21.8 | 19.9 | 18.5 | 16.6 | 15.1 | 13.7 | 12.2 | 11.4
| 4 | 1414 |  | 日照時間 | 60.9 | 56.8 | 68.7 | 60.8 | 55.3 | 47.8 | 54.2 | 53.8 | 52.7 | 57.5 | 54.7 | 63.1 | 58.7 | 50.4 | 68 | 57.1 | 43.4 | 31.5 | 44 | 49.8 | 69.1 | 68.6 | 67.6 | 70.1 | 53.6 | 41.5 | 36.7 | 38.7 | 47 | 55.3 | 50 | 47.3 | 52 | 55.5 | 57 | 67.9
| 5 | 1415 |  | 日射量
142 | 1 | 1421 | 海老名 | 平均気温 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 9.7 | 12.1 | 13.8 | 15.6 | 17.4 | 17.9 | 19.2 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 23.9 | 25.2 | 26.2 | 26.8 | 26.7 | 26.2 | 25.1 | 23.1 | 20.7 | 19.2 | 17.7 | 15.5 | 13.8 | 11.9 | 10 | 8.4 | 6.9 | 5.9
| 2 | 1422 |  | 最低気温 | -0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | 2 | 3.4 | 4.7 | 6.8 | 8.7 | 10.3 | 12.5 | 13.3 | 14.6 | 16.4 | 17.9 | 19.2 | 20.5 | 21.8 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 22.5 | 21.5 | 19.6 | 17.2 | 15.5 | 13.6 | 11.1 | 9.1 | 7.2 | 5.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3
| 3 | 1423 |  | 最高気温 | 11.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12.4 | 14.1 | 14.8 | 17.4 | 19.2 | 21 | 22.6 | 22.8 | 24.2 | 25.4 | 25.8 | 26.4 | 28.2 | 29.6 | 30.8 | 31.5 | 31.3 | 30.8 | 29.8 | 27.5 | 25.1 | 23.7 | 22.5 | 20.6 | 19.4 | 17.2 | 15.7 | 14.4 | 12.9 | 12.1
| 4 | 1424 |  | 日照時間 | 58.4 | 52.1 | 64.9 | 58.8 | 54 | 45.6 | 51.3 | 53.1 | 50.3 | 57.2 | 52.8 | 60.5 | 54.8 | 45.9 | 62.7 | 52.7 | 40.1 | 28.9 | 39.9 | 44.4 | 66 | 59.9 | 59.9 | 64.9 | 50 | 41.5 | 34.2 | 33.9 | 44.7 | 50.6 | 49.5 | 44.5 | 48.9 | 52.3 | 55.4 | 64.4
| 5 | 1425 |  | 日射量
151 | 1 | 1511 | 新潟 | 平均気温 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.9 | 7.1 | 9.6 | 11.5 | 13.3 | 15.4 | 16.1 | 17.9 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 26.4 | 27 | 26.8 | 26 | 24.5 | 22.5 | 20.3 | 18.5 | 16.7 | 14.3 | 12.6 | 10.3 | 8.5 | 7 | 5.3 | 4.6
| 2 | 1512 |  | 最低気温 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11.4 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 17.5 | 18.9 | 20.2 | 21.4 | 23.2 | 23.9 | 23.6 | 22.8 | 21.3 | 19.4 | 17 | 15 | 13.1 | 10.5 | 8.9 | 6.9 | 5.1 | 3.9 | 2.5 | 1.7
| 3 | 1513 |  | 最高気温 | 6.2 | 5.5 | 5 | 5.2 | 5.9 | 7 | 7.9 | 9.9 | 11.1 | 14 | 16 | 18.1 | 20.2 | 20.4 | 22.2 | 23.9 | 24.4 | 25.1 | 26.3 | 27.6 | 30.4 | 31 | 30.8 | 30 | 28.4 | 26.1 | 24.1 | 22.3 | 20.7 | 18.3 | 16.6 | 14 | 12.1 | 10.4 | 8.3 | 7.6
| 4 | 1514 |  | 日照時間 | 17 | 19.9 | 20.2 | 21.9 | 25.4 | 27.9 | 33 | 41.9 | 53.6 | 59.9 | 57.8 | 65.7 | 64.2 | 57.8 | 78.2 | 71.2 | 59.1 | 42.9 | 45.8 | 46.6 | 78.3 | 72.6 | 72.5 | 69.9 | 56.5 | 47.5 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 50.8 | 38.5 | 25.8 | 25.7 | 21.5 | 17.4 | 21.8
| 5 | 1515 |  | 日射量 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 11.5 | 13.1 | 15.2 | 15.6 | 17.3 | 17.6 | 17.2 | 19.4 | 19.9 | 18 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 19.1 | 18.8 | 17.9 | 16.3 | 14.8 | 12.5 | 11.9 | 10.9 | 10 | 9.2 | 7.5 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4.5
152 | 1 | 1521 | 高田 | 平均気温 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 6.7 | 9.4 | 11.6 | 13.5 | 15.5 | 16.2 | 17.9 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 23.1 | 24.2 | 26.3 | 26.8 | 26.6 | 25.7 | 24.1 | 22.1 | 19.9 | 18 | 16.3 | 13.8 | 12.2 | 10 | 8.4 | 6.8 | 5 | 4.2
| 2 | 1522 |  | 最低気温 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.7 | 0.1 | 1.1 | 2 | 3.9 | 6 | 7.6 | 9.8 | 11 | 12.6 | 14.7 | 16.4 | 18.3 | 19.7 | 20.9 | 22.3 | 22.9 | 22.5 | 21.7 | 20.3 | 18.3 | 15.9 | 14 | 11.8 | 9.3 | 7.7 | 5.8 | 4.3 | 2.9 | 1.6 | 0.9
| 3 | 1523 |  | 最高気温 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.4 | 12 | 15.3 | 17.5 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | 23.4 | 24.9 | 25.3 | 25.9 | 27.4 | 28.5 | 31.1 | 31.7 | 31.5 | 30.6 | 29 | 26.7 | 24.7 | 23.1 | 21.5 | 19.2 | 17.7 | 15 | 13.2 | 11.5 | 9.2 | 8.1
| 4 | 1524 |  | 日照時間 | 19.4 | 21.1 | 25.2 | 24.8 | 27.1 | 28.3 | 34.7 | 39.5 | 46.8 | 58 | 56.9 | 66.2 | 64.2 | 58.2 | 73.9 | 65.1 | 49.6 | 36.2 | 40.3 | 42 | 71.5 | 66.2 | 64.8 | 64 | 47.9 | 41.5 | 40 | 42.2 | 43.7 | 48.5 | 40.8 | 31.6 | 31.8 | 30.5 | 22.4 | 27.9
| 5 | 1525 |  | 日射量
161 | 1 | 1611 | 富山 | 平均気温 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.7 | 6.4 | 7.6 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | 16.6 | 18.2 | 20 | 20.9 | 21.9 | 23.4 | 24.5 | 26.6 | 27.1 | 26.7 | 26 | 24.3 | 22.4 | 20.2 | 18.5 | 16.7 | 14.3 | 12.9 | 10.6 | 8.9 | 7.4 | 5.4 | 4.5
| 2 | 1612 |  | 最低気温 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -0.8 | -0.2 | 0.2 | 1 | 2.1 | 3.3 | 5.3 | 7.4 | 8.9 | 11.3 | 12.3 | 13.9 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 20.3 | 21.3 | 22.9 | 23.4 | 23 | 22.2 | 20.8 | 18.9 | 16.6 | 14.7 | 12.7 | 10.1 | 8.7 | 6.8 | 5.1 | 3.8 | 2.2 | 1.4
| 3 | 1613 |  | 最高気温 | 6.7 | 6 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.1 | 11.2 | 12.3 | 15.4 | 17.3 | 19.4 | 21.3 | 21.4 | 23 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 27.3 | 28.5 | 31 | 31.5 | 31 | 30.4 | 28.6 | 26.5 | 24.4 | 22.9 | 21.5 | 19.1 | 17.7 | 15 | 13.1 | 11.6 | 9 | 8.2
| 4 | 1614 |  | 日照時間 | 19.1 | 23.7 | 25.5 | 26.4 | 31.5 | 28.6 | 37.4 | 44.3 | 49.6 | 57.2 | 54.6 | 63.1 | 62.4 | 56.6 | 72.1 | 65 | 51.5 | 33.8 | 38.8 | 39.7 | 68.7 | 69 | 64.4 | 68 | 48.3 | 43.4 | 41 | 44.8 | 46.4 | 51.5 | 41.9 | 30.3 | 30.7 | 28 | 20.8 | 27.3
| 5 | 1615 |  | 日射量 | 5 | 6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 12.6 | 14.9 | 15.3 | 17.1 | 17.3 | 16.7 | 18.6 | 18.9 | 16.8 | 13.9 | 14.9 | 14.7 | 18.3 | 18.8 | 17.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.6 | 8.2 | 6.4 | 6 | 5.5 | 4.8 | 5.2
162 | 1 | 1621 | 泊 | 平均気温 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.9 | 13.8 | 15.8 | 16.3 | 17.9 | 19.6 | 20.5 | 21.6 | 23.1 | 24.3 | 26.3 | 26.9 | 26.6 | 25.9 | 24.4 | 22.6 | 20.6 | 18.9 | 17.2 | 14.8 | 13.5 | 11.2 | 9.4 | 7.9 | 6 | 5.2
| 2 | 1622 |  | 最低気温 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 7.9 | 9.7 | 11.6 | 12.7 | 14.2 | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 20.3 | 21.4 | 23 | 23.4 | 23.1 | 22.4 | 21.1 | 19.2 | 17.1 | 15.3 | 13.5 | 11 | 9.7 | 7.7 | 6 | 4.7 | 3 | 2.3
| 3 | 1623 |  | 最高気温 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 10.8 | 11.7 | 14.5 | 16.3 | 18.4 | 20.4 | 20.6 | 22.1 | 23.7 | 24.3 | 25.1 | 26.8 | 28.1 | 30.4 | 31 | 30.6 | 30.1 | 28.5 | 26.5 | 24.8 | 23 | 21.6 | 19.1 | 17.6 | 15.1 | 13.4 | 11.8 | 9.3 | 8.6
| 4 | 1624 |  | 日照時間 | 16.2 | 20.4 | 21.7 | 24.6 | 30 | 29.5 | 38 | 45 | 49 | 60.3 | 56.7 | 63.4 | 64.9 | 60.2 | 75.2 | 67.2 | 53.1 | 38.2 | 43.1 | 45.7 | 74.3 | 74.9 | 68.5 | 69.5 | 53.3 | 47 | 43.5 | 44.5 | 47.5 | 50.8 | 40.5 | 30.2 | 28.6 | 25.4 | 18.8 | 23.4
| 5 | 1625 |  | 日射量
171 | 1 | 1711 | 金沢 | 平均気温 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.4 | 7.1 | 8.1 | 10.6 | 12.5 | 14.4 | 16.2 | 16.8 | 18.3 | 20.1 | 21.3 | 22.2 | 23.8 | 25 | 26.9 | 27.5 | 27.2 | 26.5 | 24.7 | 22.8 | 20.7 | 19.1 | 17.4 | 15.1 | 13.6 | 11.4 | 9.6 | 8.2 | 6.4 | 5.7
| 2 | 1712 |  | 最低気温 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.1 | 6.3 | 8.3 | 10 | 11.8 | 12.9 | 14.3 | 16.5 | 18 | 19.4 | 21.1 | 22.1 | 23.7 | 24.2 | 23.9 | 23.1 | 21.6 | 19.7 | 17.4 | 15.5 | 13.6 | 11.1 | 9.6 | 7.7 | 5.9 | 4.6 | 3.2 | 2.4
| 3 | 1713 |  | 最高気温 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 8.1 | 9.2 | 11.3 | 12.4 | 14.9 | 16.9 | 19 | 20.9 | 21.1 | 22.6 | 24.1 | 25.2 | 25.6 | 27.2 | 28.5 | 30.6 | 31.3 | 31.1 | 30.4 | 28.7 | 26.6 | 24.5 | 23.2 | 21.7 | 19.3 | 17.9 | 15.3 | 13.5 | 12 | 9.7 | 9
| 4 | 1714 |  | 日照時間 | 18.9 | 22.1 | 22.9 | 24.3 | 30.1 | 29.9 | 39.1 | 47.8 | 54.3 | 60.3 | 57.8 | 67.4 | 66.2 | 60.4 | 75.6 | 65 | 53.5 | 34.2 | 41.9 | 42.3 | 74.9 | 76.7 | 70.7 | 74.1 | 53.1 | 47 | 44.1 | 47.3 | 48.5 | 54.8 | 43.4 | 31 | 29.9 | 27.8 | 19.6 | 25.4
| 5 | 1715 |  | 日射量
172 | 1 | 1721 | 輪島 | 平均気温 | 3.8 | 3 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 6.9 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.8 | 15.4 | 16.9 | 18.5 | 19.6 | 20.9 | 22.3 | 23.6 | 25.5 | 26.1 | 25.8 | 25.1 | 23.5 | 21.8 | 19.6 | 17.9 | 16.1 | 13.8 | 12.5 | 10.4 | 8.7 | 7.3 | 5.6 | 5
| 2 | 1722 |  | 最低気温 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 4.1 | 6 | 7.7 | 9.9 | 10.9 | 12.3 | 14.3 | 15.8 | 17.8 | 19.2 | 20.7 | 21.9 | 22.5 | 22.3 | 21.3 | 19.8 | 18 | 15.5 | 13.7 | 11.6 | 9.3 | 8.1 | 6.4 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1.7
| 3 | 1723 |  | 最高気温 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 14 | 15.9 | 17.8 | 19.6 | 19.8 | 21.5 | 22.9 | 23.4 | 24.3 | 25.8 | 27.1 | 29.5 | 30.2 | 29.8 | 29.3 | 27.6 | 25.8 | 23.9 | 22.4 | 20.8 | 18.6 | 17.1 | 14.5 | 12.8 | 11.2 | 8.9 | 8.2
| 4 | 1724 |  | 日照時間 | 12.8 | 14.9 | 15.7 | 17.6 | 22.7 | 24.2 | 33 | 41.9 | 52.6 | 60.6 | 59.4 | 67.5 | 65.5 | 60.2 | 76.3 | 66.3 | 54.4 | 36.5 | 43.7 | 40.7 | 71.7 | 71.8 | 66.4 | 68.2 | 50.5 | 44.4 | 43.3 | 45.3 | 46.7 | 50 | 38.6 | 25.9 | 24 | 20.7 | 13.9 | 17.2
| 5 | 1725 |  | 日射量
181 | 1 | 1811 | 福井 | 平均気温 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 10.7 | 12.8 | 14.8 | 16.8 | 17.3 | 18.9 | 20.6 | 21.8 | 22.6 | 24.2 | 25.3 | 27.1 | 27.6 | 27.4 | 26.5 | 24.8 | 22.9 | 20.6 | 18.7 | 16.9 | 14.5 | 13.1 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 5.7 | 4.8
| 2 | 1812 |  | 最低気温 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 5.8 | 7.9 | 9.8 | 12 | 12.8 | 14.4 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 22.7 | 21.2 | 19.2 | 16.8 | 14.8 | 12.7 | 10.2 | 8.7 | 7 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 1.6
| 3 | 1813 |  | 最高気温 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 11.8 | 13.1 | 16 | 18 | 20.2 | 22.1 | 22.1 | 23.8 | 25.3 | 26.2 | 26.5 | 28.2 | 29.3 | 31.6 | 32.3 | 32 | 31.3 | 29.4 | 27.3 | 25.1 | 23.5 | 21.9 | 19.7 | 18.1 | 15.4 | 13.5 | 11.8 | 9.4 | 8.7
| 4 | 1814 |  | 日照時間 | 18.9 | 22.3 | 23.1 | 25.5 | 29.4 | 30.7 | 36.7 | 44.5 | 48.7 | 56.1 | 56 | 62.5 | 61 | 54.3 | 69.4 | 61.3 | 50.5 | 31 | 39.4 | 38.7 | 71.8 | 71 | 65.7 | 70.2 | 53.5 | 46.2 | 42.9 | 47.5 | 49.1 | 55.3 | 44.5 | 33.5 | 32.1 | 29.1 | 21.3 | 26.9
| 5 | 1815 |  | 日射量 | 5.1 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 10 | 10.4 | 12.2 | 12.8 | 15 | 15.7 | 17.2 | 17.6 | 16.9 | 18.6 | 18.5 | 16.8 | 13.6 | 15 | 14.5 | 18.6 | 19.1 | 17.8 | 16.8 | 14.8 | 13.2 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.2 | 8.7 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5 | 5.4
182 | 1 | 1821 | 敦賀 | 平均気温 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 7.9 | 9 | 11.4 | 13.2 | 15.2 | 17 | 17.4 | 18.9 | 20.5 | 21.8 | 22.8 | 24.3 | 25.5 | 27.3 | 27.8 | 27.7 | 26.9 | 25.3 | 23.6 | 21.3 | 19.5 | 17.9 | 15.7 | 14.4 | 12.2 | 10.4 | 8.9 | 7.1 | 6.3
| 2 | 1822 |  | 最低気温 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4 | 5 | 7 | 8.9 | 10.8 | 12.7 | 13.4 | 15 | 16.7 | 18.4 | 19.9 | 21.5 | 22.5 | 24 | 24.6 | 24.4 | 23.6 | 22 | 20.2 | 17.8 | 15.8 | 14 | 11.6 | 10.3 | 8.4 | 6.7 | 5.4 | 4 | 3.1
| 3 | 1823 |  | 最高気温 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.9 | 11.8 | 13 | 15.6 | 17.5 | 19.6 | 21.4 | 21.4 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27.8 | 29 | 31.2 | 31.9 | 31.6 | 31 | 29.3 | 27.4 | 25.1 | 23.5 | 22.1 | 19.9 | 18.6 | 16 | 14.2 | 12.5 | 10.4 | 9.5
| 4 | 1824 |  | 日照時間 | 19.5 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 25.7 | 28.5 | 35.5 | 42.3 | 46.6 | 53.6 | 52.8 | 60.8 | 59.2 | 51.8 | 65.6 | 58.3 | 48 | 30.3 | 39 | 37.2 | 70.4 | 70.2 | 63.3 | 68.1 | 52.6 | 46.5 | 40.5 | 45 | 48.4 | 52.4 | 42.6 | 31.5 | 32.4 | 29.2 | 22.8 | 25.5
| 5 | 1825 |  | 日射量
191 | 1 | 1911 | 甲府 | 平均気温 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11.9 | 13.9 | 15.6 | 17.5 | 18 | 19.4 | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 24.4 | 25.5 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 22.9 | 20.5 | 18.6 | 16.8 | 14.3 | 12.6 | 10.2 | 8.3 | 6.5 | 4.9 | 3.7
| 2 | 1912 |  | 最低気温 | -2.2 | -2.2 | -2.6 | -1.9 | -0.9 | 0 | 1.1 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 8.5 | 10 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 16.3 | 18 | 19.5 | 20.8 | 21.9 | 22.7 | 23 | 23 | 22.5 | 21.3 | 19.3 | 16.8 | 14.8 | 12.6 | 9.7 | 7.8 | 5.3 | 3.3 | 1.4 | -0.2 | -1.5
| 3 | 1913 |  | 最高気温 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.2 | 12.7 | 14.3 | 15.6 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24 | 24.1 | 25.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 29.6 | 30.6 | 32.4 | 33.1 | 32.6 | 31.9 | 30.6 | 28 | 25.4 | 23.6 | 22.3 | 20 | 18.6 | 16.1 | 14.4 | 12.7 | 11 | 10
| 4 | 1914 |  | 日照時間 | 66 | 63.6 | 75.1 | 69.4 | 65.4 | 55.1 | 65.5 | 66.6 | 66.6 | 67.3 | 64.2 | 70.6 | 65.9 | 57.5 | 72.9 | 61.3 | 50.8 | 36.9 | 47.2 | 47 | 69.9 | 66.6 | 62.7 | 68 | 56.8 | 44.2 | 41.2 | 44.3 | 53.1 | 63.5 | 58.7 | 56.3 | 61.6 | 63.2 | 64.4 | 73.8
| 5 | 1915 |  | 日射量 | 9.3 | 9.5 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 15.3 | 17 | 17.3 | 18.8 | 18.6 | 17.8 | 19.5 | 18.8 | 17.2 | 15 | 16.7 | 16.5 | 19 | 19.1 | 18.4 | 17.2 | 15.7 | 13.1 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 11 | 10.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7
192 | 1 | 1921 | 大月 | 平均気温 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 10.1 | 12 | 13.9 | 15.8 | 16.2 | 17.5 | 19 | 20 | 20.9 | 22.6 | 23.7 | 24.6 | 25.1 | 24.8 | 24.3 | 23 | 20.9 | 18.4 | 16.8 | 14.9 | 12.6 | 11 | 8.8 | 7.1 | 5.4 | 3.8 | 2.8
| 2 | 1922 |  | 最低気温 | -3.3 | -3.5 | -4 | -3.5 | -2.7 | -1.9 | -0.7 | 0.7 | 2 | 3.9 | 6.1 | 7.5 | 9.7 | 10.7 | 12 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 18.5 | 19.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 19.9 | 18.8 | 17.1 | 14.6 | 12.9 | 10.5 | 7.8 | 6 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | -1.4 | -2.5
| 3 | 1923 |  | 最高気温 | 9 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 9.5 | 9.9 | 11.1 | 12.9 | 13.7 | 16.8 | 18.5 | 20.9 | 22.6 | 22.3 | 24 | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 27.8 | 29.3 | 30.7 | 31.3 | 30.7 | 30.3 | 28.7 | 26.1 | 23.3 | 21.9 | 20.6 | 18.6 | 17.5 | 15.4 | 13.9 | 12.5 | 10.8 | 10.1
| 4 | 1924 |  | 日照時間 | 54 | 50.3 | 60.2 | 57.4 | 57.3 | 45.9 | 51.4 | 55.3 | 54.4 | 59.8 | 55.5 | 62.6 | 59 | 50.5 | 64.8 | 55.3 | 45.9 | 35.2 | 45.2 | 45.9 | 66.4 | 63.4 | 58.1 | 62.3 | 50.1 | 41.4 | 32 | 34.3 | 44 | 49 | 50.2 | 42.9 | 48 | 48.6 | 50.8 | 59.8
| 5 | 1925 |  | 日射量
201 | 1 | 2011 | 長野 | 平均気温 | -0.1 | -0.6 | -1 | -0.8 | 0.1 | 1 | 2.1 | 3.9 | 5.3 | 8.3 | 10.6 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | 17.1 | 19 | 20.2 | 21.1 | 22.5 | 23.4 | 25.2 | 25.8 | 25.5 | 24.6 | 22.9 | 20.7 | 18.1 | 16.2 | 14.2 | 11.4 | 9.8 | 7.4 | 5.4 | 3.8 | 2 | 0.8
| 2 | 2012 |  | 最低気温 | -3.6 | -4.1 | -4.6 | -4.6 | -3.8 | -2.9 | -2.1 | -0.8 | 0.5 | 2.7 | 5.2 | 6.7 | 9.2 | 10.3 | 11.9 | 14 | 15.8 | 17.4 | 18.9 | 19.8 | 21.2 | 21.7 | 21.5 | 20.7 | 19.2 | 17.2 | 14.4 | 12.5 | 9.9 | 7 | 5.1 | 3.1 | 1.1 | -0.4 | -1.5 | -2.8
| 3 | 2013 |  | 最高気温 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.4 | 9.6 | 11.2 | 15 | 17.2 | 19.8 | 22.1 | 21.8 | 23.6 | 25.1 | 25.9 | 25.9 | 27.7 | 28.6 | 30.9 | 31.6 | 31.1 | 30.2 | 28.3 | 25.6 | 22.9 | 21.1 | 19.6 | 17 | 15.6 | 12.8 | 10.6 | 8.8 | 6.5 | 5.2
| 4 | 2014 |  | 日照時間 | 39.7 | 41.3 | 46.2 | 46.2 | 45.7 | 39.4 | 53 | 56.1 | 59.4 | 66.7 | 62.8 | 68.7 | 69.9 | 60.8 | 76.6 | 67.4 | 56.7 | 41.4 | 48.4 | 46 | 74.4 | 71 | 64.9 | 67.9 | 53.6 | 44.5 | 43.7 | 45.6 | 49.8 | 57 | 50.7 | 43.9 | 44.6 | 47.1 | 42.3 | 46.2
| 5 | 2015 |  | 日射量
202 | 1 | 2021 | 松本 | 平均気温 | 0.2 | -0.4 | -1 | -0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 4 | 5.4 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 15.2 | 15.6 | 17 | 18.7 | 19.9 | 21 | 22.5 | 23.4 | 24.7 | 25.2 | 25 | 24.2 | 22.5 | 20.2 | 17.4 | 15.5 | 13.6 | 10.9 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 3.9 | 2.1 | 0.9
| 2 | 2022 |  | 最低気温 | -4.6 | -5 | -5.9 | -5.7 | -4.8 | -3.8 | -2.8 | -1.6 | -0.2 | 2 | 4.4 | 6 | 8.8 | 9.6 | 11.1 | 13.1 | 14.9 | 16.8 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 19.6 | 18.2 | 16.1 | 13.3 | 11.2 | 8.6 | 5.7 | 4 | 2.1 | 0.1 | -1.3 | -2.6 | -3.9
| 3 | 2023 |  | 最高気温 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10.7 | 11.9 | 15.6 | 17.7 | 20.2 | 22.5 | 22.3 | 23.9 | 25.5 | 26 | 26.4 | 28.2 | 28.9 | 30.9 | 31.7 | 31.2 | 30.5 | 28.5 | 25.7 | 22.7 | 21.1 | 19.7 | 17.3 | 16.1 | 13.3 | 11.4 | 9.9 | 7.7 | 6.6
| 4 | 2024 |  | 日照時間 | 53.2 | 54.6 | 62.9 | 59.5 | 56.9 | 47.1 | 60 | 61.6 | 63.4 | 67.8 | 63.8 | 70.5 | 69.5 | 62.7 | 76.5 | 65.6 | 55.8 | 42.3 | 51.1 | 47.5 | 72.7 | 71.5 | 63.8 | 70.1 | 53.6 | 45.5 | 42.6 | 45.4 | 51.7 | 62.8 | 56.3 | 50.2 | 52.6 | 54.7 | 51.7 | 59.6
| 5 | 2025 |  | 日射量
203 | 1 | 2031 | 飯田 | 平均気温 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.6 | 7.1 | 9.8 | 11.8 | 13.6 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 19.1 | 20.2 | 21.5 | 22.9 | 23.7 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 24.5 | 23.4 | 21.3 | 18.9 | 16.6 | 14.8 | 12 | 10.4 | 8.1 | 6.2 | 4.5 | 3.1 | 2.1
| 2 | 2032 |  | 最低気温 | -3.5 | -3.7 | -4.3 | -3.6 | -2.7 | -1.9 | -1.1 | 0.1 | 1.7 | 4 | 6.1 | 7.6 | 9.6 | 10.6 | 11.9 | 13.8 | 15.7 | 17.5 | 19.1 | 19.8 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20 | 19.2 | 17.3 | 14.9 | 12.8 | 10.5 | 7.4 | 5.8 | 3.7 | 1.6 | -0.2 | -1.4 | -2.7
| 3 | 2033 |  | 最高気温 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9.7 | 11.6 | 12.8 | 16.6 | 18.4 | 20.4 | 22.1 | 22.4 | 24.1 | 25.8 | 26 | 26.5 | 28 | 28.8 | 31.1 | 31.6 | 31.3 | 30.4 | 29.2 | 26.7 | 24 | 22.1 | 20.8 | 18.4 | 16.7 | 14 | 12.3 | 10.3 | 8.4 | 7.5
| 4 | 2034 |  | 日照時間 | 53.2 | 56.8 | 66.6 | 58.9 | 58 | 47.2 | 58.4 | 60.2 | 60.2 | 60.8 | 60.4 | 65.4 | 62.3 | 58.5 | 73.5 | 60.8 | 51 | 39.6 | 47.3 | 47.6 | 73.5 | 68.2 | 63.6 | 68.3 | 54.3 | 45.2 | 40.8 | 44.3 | 50.3 | 57.2 | 49 | 45.9 | 49.9 | 51.6 | 49.6 | 60.7
| 5 | 2035 |  | 日射量
211 | 1 | 2111 | 岐阜 | 平均気温 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 7 | 8.6 | 10 | 12.4 | 14.5 | 16.2 | 18 | 18.5 | 20.2 | 21.9 | 22.8 | 23.8 | 25.3 | 26.3 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 27.4 | 26.2 | 24.2 | 22 | 20.1 | 18.5 | 16 | 14.3 | 12 | 10.2 | 8.3 | 6.7 | 5.7
| 2 | 2112 |  | 最低気温 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 13.1 | 13.9 | 15.5 | 17.4 | 19 | 20.4 | 21.9 | 22.9 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 23.7 | 22.5 | 20.5 | 18.3 | 16.2 | 14.1 | 11.3 | 9.7 | 7.7 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 1.5
| 3 | 2113 |  | 最高気温 | 9 | 8.9 | 8.5 | 9 | 10.2 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.1 | 17.9 | 20 | 21.7 | 23.3 | 23.6 | 25.6 | 27 | 27.5 | 27.9 | 29.5 | 30.7 | 32.7 | 33.4 | 33.2 | 32.4 | 31.1 | 28.9 | 26.4 | 24.8 | 23.6 | 21.2 | 19.5 | 16.9 | 15.2 | 13.2 | 11.3 | 10.4
| 4 | 2114 |  | 日照時間 | 50.1 | 52.1 | 58.2 | 57.5 | 56.2 | 49.9 | 61.5 | 62.1 | 64.7 | 63.4 | 65 | 68.3 | 62.4 | 60.3 | 76.3 | 64.1 | 54.9 | 40.5 | 48.5 | 45.7 | 72.8 | 69.5 | 64 | 68.7 | 58.6 | 51.2 | 48 | 50.5 | 57.7 | 66 | 53.9 | 50.1 | 53.3 | 52.9 | 50.2 | 57.5
| 5 | 2115 |  | 日射量
212 | 1 | 2121 | 高山 | 平均気温 | -1 | -1.4 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | 0 | 1.2 | 2.9 | 4.5 | 7.3 | 9.6 | 11.8 | 14.3 | 14.8 | 16.2 | 18.2 | 19.5 | 20.6 | 22 | 22.7 | 24.3 | 24.6 | 24.4 | 23.5 | 21.9 | 19.9 | 17.3 | 15.3 | 13.2 | 10.4 | 8.8 | 6.4 | 4.6 | 2.9 | 1.3 | 0
| 2 | 2122 |  | 最低気温 | -4.5 | -5 | -5.8 | -5.9 | -5.1 | -4.4 | -3.2 | -2.2 | -0.6 | 1.3 | 3.4 | 5 | 7.7 | 8.8 | 10.3 | 12.6 | 14.5 | 16.6 | 18 | 18.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.1 | 17.8 | 15.9 | 13.4 | 11.2 | 8.8 | 5.9 | 4.1 | 2.3 | 0.6 | -0.8 | -2 | -3.4
| 3 | 2123 |  | 最高気温 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.9 | 9.2 | 10.9 | 14.5 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 21.8 | 23.5 | 25.2 | 25.8 | 26.1 | 27.8 | 28.3 | 30.8 | 31.4 | 30.8 | 29.9 | 28.1 | 25.6 | 23 | 21.2 | 19.7 | 17.1 | 15.5 | 12.2 | 10.2 | 8.2 | 5.9 | 4.6
| 4 | 2124 |  | 日照時間 | 26.7 | 32.4 | 36.5 | 38 | 39 | 35.6 | 47.9 | 50.4 | 52.6 | 57.5 | 56.5 | 62.1 | 60 | 55.2 | 66 | 58.3 | 50.1 | 34.9 | 42.6 | 39.9 | 63.9 | 61.9 | 56.6 | 62.1 | 47.3 | 40.2 | 36.7 | 39.1 | 41.6 | 45.1 | 38 | 30.2 | 31.4 | 29.1 | 27.1 | 32.9
| 5 | 2125 |  | 日射量
221 | 1 | 2211 | 静岡 | 平均気温 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 9 | 10.3 | 11.4 | 13.4 | 15 | 16.5 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 21 | 21.9 | 23.2 | 24.6 | 25.9 | 26.6 | 27 | 27.2 | 26.8 | 25.9 | 24.3 | 22.2 | 20.7 | 19.2 | 17.1 | 15.6 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 8.9 | 7.9
| 2 | 2212 |  | 最低気温 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 10.5 | 11.9 | 13.6 | 14.8 | 15.7 | 17.4 | 18.8 | 20.3 | 21.7 | 22.8 | 23.6 | 23.8 | 24 | 23.5 | 22.6 | 20.9 | 18.9 | 17.1 | 15.2 | 12.9 | 11.3 | 9.4 | 7.6 | 5.5 | 4.1 | 2.9
| 3 | 2213 |  | 最高気温 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 12.3 | 12.4 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 17.9 | 19.6 | 21 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 25.4 | 26.7 | 28.3 | 29.7 | 30.3 | 30.8 | 31.1 | 30.7 | 29.7 | 28.1 | 25.9 | 24.7 | 23.4 | 21.5 | 20.2 | 18.3 | 16.8 | 15.3 | 13.8 | 13
| 4 | 2214 |  | 日照時間 | 66.2 | 61.4 | 75.1 | 68.4 | 61.7 | 50.9 | 61.7 | 58.4 | 59 | 59.9 | 59.7 | 65.5 | 57.8 | 55.9 | 69.6 | 55.1 | 42.3 | 34.9 | 43.2 | 46.7 | 64.3 | 65.2 | 66.1 | 70.6 | 58.1 | 48.2 | 42.7 | 45.7 | 53.8 | 61.4 | 56 | 54.7 | 59.6 | 62.5 | 64.5 | 74.1
| 5 | 2215 |  | 日射量 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | 11.8 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14 | 15.8 | 16.4 | 17.9 | 17.1 | 17.3 | 18.7 | 17.9 | 15.4 | 14.2 | 15.8 | 16.2 | 18 | 18.4 | 18.3 | 17.2 | 15.6 | 13.6 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 10.1 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.1
222 | 1 | 2221 | 御前崎 | 平均気温 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 8.8 | 10.1 | 11.3 | 13.2 | 14.7 | 16 | 17.4 | 18.2 | 19.2 | 20.5 | 21.3 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 25.8 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 25.6 | 24.3 | 22.5 | 21.1 | 19.7 | 17.6 | 16.3 | 14.3 | 12.6 | 10.7 | 9 | 8.1
| 2 | 2222 |  | 最低気温 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 4 | 4.7 | 6.1 | 7.6 | 9.5 | 11.2 | 12.6 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 17.8 | 19.1 | 20.2 | 21.5 | 22.8 | 23.7 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 23.2 | 21.8 | 20 | 18.3 | 16.8 | 14.4 | 13 | 10.8 | 8.9 | 7 | 5.3 | 4.3
| 3 | 2223 |  | 最高気温 | 11 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 11.4 | 11.7 | 12.8 | 14 | 14.9 | 16.8 | 18.1 | 19.4 | 20.6 | 21.4 | 22.4 | 23.6 | 24 | 24.8 | 26.2 | 27.6 | 28.8 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 28.5 | 27.2 | 25.3 | 24 | 22.8 | 20.9 | 19.7 | 17.7 | 16.2 | 14.5 | 12.8 | 11.9
| 4 | 2224 |  | 日照時間 | 64.6 | 61.2 | 73.6 | 69.2 | 63.4 | 51.5 | 63.5 | 61.4 | 63.6 | 62.9 | 65.1 | 68 | 60.5 | 60 | 76.6 | 62.1 | 46.4 | 40.7 | 50.9 | 55.2 | 79.2 | 76.4 | 76.6 | 81.9 | 65.1 | 55.5 | 47.1 | 48.9 | 55 | 61 | 55.5 | 54.2 | 58.7 | 62.4 | 62.6 | 72.5
| 5 | 2225 |  | 日射量
231 | 1 | 2311 | 名古屋 | 平均気温 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 6 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 14.5 | 16.2 | 18 | 18.5 | 20.1 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 25.2 | 26.3 | 27.6 | 28.1 | 28 | 27.3 | 26.2 | 24.2 | 21.9 | 20 | 18.4 | 16 | 14.3 | 12.1 | 10.2 | 8.4 | 6.8 | 5.8
| 2 | 2312 |  | 最低気温 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 7.7 | 9.7 | 11.3 | 13.4 | 14.2 | 15.6 | 17.6 | 19.1 | 20.5 | 21.9 | 23 | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 23.8 | 22.7 | 20.8 | 18.5 | 16.4 | 14.5 | 11.8 | 10.1 | 8.1 | 6.1 | 4.4 | 3 | 1.9
| 3 | 2313 |  | 最高気温 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 10.3 | 11 | 12.2 | 13.9 | 15.3 | 18 | 20 | 21.7 | 23.3 | 23.5 | 25.3 | 26.7 | 27.1 | 27.7 | 29.4 | 30.6 | 32.4 | 33.1 | 33.1 | 32.3 | 31 | 28.7 | 26.3 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | 19.3 | 16.7 | 15 | 13.2 | 11.3 | 10.4
| 4 | 2314 |  | 日照時間 | 54.2 | 54.5 | 61.4 | 60.7 | 59.6 | 49.6 | 62.3 | 62.4 | 64.4 | 63.8 | 65.6 | 67.2 | 61.2 | 60.2 | 76.1 | 62.3 | 49.7 | 38 | 46.9 | 46.2 | 71.3 | 67.6 | 64.9 | 67.9 | 56.7 | 49 | 46.4 | 48 | 55.9 | 65 | 54.7 | 52.1 | 55.9 | 56.1 | 54.5 | 61.7
| 5 | 2315 |  | 日射量 | 8.6 | 9 | 9.8 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 14.3 | 14.6 | 16.1 | 17 | 17.8 | 17.1 | 17.1 | 18.8 | 18.1 | 16.1 | 13.9 | 15.3 | 15.3 | 17.6 | 17.9 | 17.6 | 16.2 | 14.9 | 13.3 | 12 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 10 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.3 | 8.4
232 | 1 | 2321 | 蒲郡 | 平均気温 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 9.1 | 10.4 | 12.7 | 14.6 | 16 | 17.8 | 18.4 | 19.7 | 21.1 | 22 | 23.2 | 24.6 | 25.9 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 26.8 | 25.8 | 24.1 | 22 | 20.3 | 18.8 | 16.6 | 15.2 | 13.1 | 11.4 | 9.6 | 7.8 | 7
| 2 | 2322 |  | 最低気温 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3.4 | 4.6 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | 11.7 | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 21.5 | 22.8 | 23.6 | 24 | 24.1 | 23.5 | 22.5 | 20.8 | 18.7 | 16.9 | 15.1 | 12.7 | 11.4 | 9.3 | 7.5 | 5.8 | 4.2 | 3.2
| 3 | 2323 |  | 最高気温 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 10.8 | 11.3 | 12.5 | 14 | 15.2 | 17.6 | 19.6 | 21 | 22.6 | 23.1 | 24.6 | 25.8 | 26.2 | 27.2 | 28.8 | 30.1 | 31.4 | 32 | 32 | 31.6 | 30.5 | 28.6 | 26.3 | 24.7 | 23.4 | 21.2 | 19.8 | 17.4 | 15.8 | 14 | 12.1 | 11.3
| 4 | 2324 |  | 日照時間 | 56.4 | 53.4 | 60.1 | 58.6 | 60.5 | 50.2 | 64.3 | 65.9 | 64.8 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 56.3 | 57.7 | 76.5 | 59.2 | 47.1 | 37.8 | 46.4 | 51.8 | 70.7 | 70.1 | 69.4 | 74.9 | 62.1 | 55.9 | 45.3 | 47.4 | 58.3 | 62.8 | 57.6 | 52.2 | 57.3 | 57.8 | 57 | 65
| 5 | 2325 |  | 日射量
241 | 1 | 2411 | 津 | 平均気温 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 12.1 | 14.1 | 15.7 | 17.5 | 18.2 | 19.8 | 21.3 | 22.3 | 23.6 | 25.1 | 26.4 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 27.1 | 26 | 24.1 | 22 | 20.2 | 18.5 | 16.3 | 14.7 | 12.7 | 10.9 | 9.1 | 7.7 | 6.7
| 2 | 2412 |  | 最低気温 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 6 | 8.1 | 10 | 11.7 | 13.7 | 14.7 | 16.1 | 17.8 | 19.2 | 20.8 | 22.2 | 23.5 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 24 | 22.9 | 21.2 | 18.9 | 17 | 15 | 12.5 | 10.9 | 9 | 7 | 5.3 | 4.2 | 3.1
| 3 | 2413 |  | 最高気温 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 10.2 | 11.6 | 12.8 | 14 | 16.5 | 18.7 | 19.9 | 21.6 | 22.2 | 23.9 | 25.1 | 25.9 | 26.9 | 28.6 | 30 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 30.9 | 29.8 | 27.7 | 25.5 | 23.9 | 22.6 | 20.4 | 18.8 | 16.7 | 15.1 | 13.3 | 11.8 | 10.7
| 4 | 2414 |  | 日照時間 | 52.7 | 52.5 | 58 | 56 | 53.7 | 47.2 | 58 | 58 | 59.9 | 60.1 | 63.2 | 65.8 | 60 | 56.4 | 74.6 | 62.2 | 49.6 | 38.4 | 48.8 | 50.2 | 75.8 | 71.4 | 68.2 | 71 | 61.1 | 50.5 | 44.6 | 47.7 | 55 | 62.1 | 53.7 | 51.9 | 54.5 | 56.6 | 56.1 | 60.3
| 5 | 2415 |  | 日射量
242 | 1 | 2421 | 尾鷲 | 平均気温 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.9 | 11.1 | 13.1 | 14.7 | 16.1 | 17.6 | 18.3 | 19.2 | 20.5 | 21.6 | 23.1 | 24.3 | 25.7 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.1 | 25.2 | 23.7 | 21.9 | 20.1 | 18.6 | 16.5 | 15.3 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 8.5 | 7.5
| 2 | 2422 |  | 最低気温 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 8.2 | 9.9 | 11.2 | 13.2 | 14.1 | 15 | 16.6 | 18.4 | 20.1 | 21.3 | 22.6 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 22.7 | 21.9 | 20.4 | 18.5 | 16.5 | 14.6 | 12.1 | 10.9 | 8.9 | 6.8 | 5.1 | 3.7 | 2.8
| 3 | 2423 |  | 最高気温 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 15.9 | 18 | 19.6 | 20.8 | 22.1 | 22.7 | 23.6 | 24.5 | 25.4 | 26.6 | 27.9 | 29.5 | 30.1 | 30.6 | 30.6 | 30.2 | 29.4 | 27.8 | 25.8 | 24.4 | 23.3 | 21.5 | 20.2 | 18.4 | 16.9 | 15.2 | 13.6 | 12.9
| 4 | 2424 |  | 日照時間 | 56.6 | 56.6 | 66.2 | 60.6 | 59.5 | 48.2 | 62.5 | 60 | 61.5 | 59.9 | 61 | 63.1 | 56 | 53.1 | 64.6 | 52.9 | 40.9 | 35.8 | 43.8 | 49.3 | 61.9 | 61 | 53.1 | 61.2 | 53.2 | 43.1 | 35.1 | 40.4 | 47.7 | 54.3 | 46.4 | 49.9 | 55.3 | 57.1 | 57.2 | 63.6
| 5 | 2425 |  | 日射量
252 | 1 | 2521 | 彦根 | 平均気温 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 7 | 8.1 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 16.8 | 18.5 | 20.3 | 21.5 | 22.6 | 24.2 | 25.3 | 27 | 27.5 | 27.3 | 26.7 | 25.3 | 23.4 | 21.1 | 19.2 | 17.4 | 15 | 13.4 | 11.3 | 9.4 | 7.7 | 6.1 | 5.1
| 2 | 2522 |  | 最低気温 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 6.1 | 8.1 | 9.8 | 11.8 | 12.8 | 14.4 | 16.3 | 18 | 19.8 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24 | 23.8 | 23.1 | 21.9 | 20.1 | 17.7 | 15.7 | 13.5 | 11 | 9.4 | 7.7 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | 2
| 3 | 2523 |  | 最高気温 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 11.2 | 12.3 | 15.1 | 17.4 | 19.4 | 21.3 | 21.5 | 23.3 | 24.9 | 25.7 | 26.3 | 28.2 | 29.3 | 31.4 | 32.1 | 31.7 | 31.1 | 29.5 | 27.3 | 25 | 23.2 | 21.6 | 19.3 | 17.6 | 15.2 | 13.2 | 11.5 | 9.5 | 8.5
| 4 | 2524 |  | 日照時間 | 31 | 32.6 | 35 | 35.1 | 38.4 | 37.4 | 47.2 | 50.6 | 55.5 | 57.3 | 60 | 64.8 | 61.7 | 56.6 | 73.2 | 64.5 | 53.4 | 35.9 | 47.1 | 44.7 | 75.8 | 72.1 | 65.8 | 71.2 | 60.3 | 49.5 | 46.8 | 48.3 | 54.3 | 60.6 | 48.6 | 40.6 | 40.9 | 39 | 34.4 | 36.4
| 5 | 2525 |  | 日射量 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 15.1 | 16 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 18.8 | 18.4 | 16.8 | 14.3 | 16 | 15.3 | 18.8 | 19 | 17.7 | 16.9 | 15.5 | 13.5 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 9.3 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 6.2
253 | 1 | 2531 | 信楽 | 平均気温 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 4.9 | 6.3 | 8.5 | 10.5 | 12.3 | 14.4 | 15.1 | 16.5 | 18.2 | 19.5 | 21 | 22.3 | 23.5 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 23.7 | 22.4 | 20.7 | 18.4 | 16.2 | 14.3 | 11.7 | 10.2 | 8.1 | 6.2 | 4.4 | 3.3 | 2.4
| 2 | 2532 |  | 最低気温 | -3.1 | -3.4 | -3.9 | -3.9 | -3.2 | -2.8 | -2.2 | -1.1 | 0.1 | 1.5 | 3.6 | 5 | 7.7 | 9 | 10.4 | 12.3 | 14.6 | 16.9 | 18 | 19.3 | 19.9 | 20 | 20.1 | 18.9 | 17.8 | 16.2 | 13.7 | 11.2 | 8.7 | 6 | 4.3 | 2.4 | 0.4 | -1.1 | -1.9 | -2.7
| 3 | 2533 |  | 最高気温 | 7 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 9.2 | 11.1 | 12.5 | 15.4 | 17.4 | 19.3 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 24.3 | 24.9 | 25.7 | 27.5 | 28.6 | 30.1 | 30.4 | 30 | 29.5 | 28.2 | 26.1 | 23.7 | 22.1 | 20.6 | 18.4 | 17.1 | 14.6 | 12.8 | 11.1 | 9.2 | 8.4
| 4 | 2534 |  | 日照時間 | 31.9 | 33.2 | 36.3 | 33.5 | 35.5 | 31.5 | 41.4 | 46.2 | 46 | 55.5 | 54.1 | 57 | 54.2 | 47 | 61.1 | 54.8 | 44.5 | 28.1 | 37.4 | 36.8 | 61.7 | 58.6 | 56.4 | 59.5 | 51.7 | 44.9 | 39.2 | 40.2 | 46.9 | 49.4 | 44.2 | 38.8 | 39 | 39.4 | 37.1 | 39.4
| 5 | 2535 |  | 日射量
261 | 1 | 2611 | 京都 | 平均気温 | 5 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 8.5 | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 16.1 | 18.2 | 18.6 | 20.2 | 21.9 | 23 | 24 | 25.6 | 26.7 | 28.2 | 28.6 | 28.3 | 27.7 | 26.2 | 24.2 | 21.9 | 19.9 | 18.2 | 15.7 | 14.2 | 12 | 10.1 | 8.4 | 6.8 | 6
| 2 | 2612 |  | 最低気温 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 9.2 | 10.8 | 12.9 | 13.7 | 15.3 | 17.1 | 18.8 | 20.5 | 21.9 | 23.2 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 23.7 | 22.3 | 20.5 | 18.1 | 15.9 | 13.9 | 11.3 | 9.7 | 7.9 | 5.9 | 4.3 | 3.1 | 2.3
| 3 | 2613 |  | 最高気温 | 9.3 | 9 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 10.6 | 11.7 | 13.5 | 14.9 | 17.9 | 20 | 21.9 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 27.3 | 27.8 | 28.2 | 30 | 31.2 | 33.2 | 33.7 | 33.4 | 32.7 | 31.3 | 28.9 | 26.4 | 24.7 | 23.2 | 20.9 | 19.4 | 16.9 | 14.9 | 13.2 | 11.3 | 10.5
| 4 | 2614 |  | 日照時間 | 40.5 | 38.9 | 43.8 | 39.8 | 40 | 37.6 | 45.3 | 48.8 | 52.7 | 56.1 | 56.4 | 62.9 | 59.5 | 53.7 | 67.7 | 58.8 | 47.8 | 31.9 | 39.6 | 37.9 | 64.9 | 62.3 | 56.7 | 63.7 | 52.4 | 43.6 | 40.9 | 46.1 | 52.4 | 59 | 49 | 43.7 | 45.4 | 46.3 | 42.4 | 47.1
| 5 | 2615 |  | 日射量
262 | 1 | 2621 | 舞鶴 | 平均気温 | 4 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 8.3 | 10.7 | 12.6 | 14.6 | 16.5 | 17 | 18.4 | 20.1 | 21.4 | 22.5 | 24.2 | 25.3 | 26.8 | 27.4 | 27.1 | 26.2 | 24.7 | 22.8 | 20.6 | 18.6 | 16.8 | 14.4 | 13.1 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 5.9 | 5
| 2 | 2622 |  | 最低気温 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | 5.4 | 7.3 | 9.1 | 11.3 | 12.2 | 13.5 | 15.5 | 17.4 | 19.2 | 20.9 | 22 | 23 | 23.4 | 23.3 | 22.4 | 21 | 19.2 | 17 | 14.8 | 12.8 | 10.3 | 8.9 | 7.1 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 1.7
| 3 | 2623 |  | 最高気温 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 8.9 | 10.2 | 12.1 | 13.3 | 16.4 | 18.4 | 20.6 | 22.5 | 22.4 | 24.1 | 25.6 | 26.3 | 26.8 | 28.6 | 29.7 | 32 | 32.7 | 32.2 | 31.3 | 29.4 | 27.3 | 25 | 23.4 | 21.8 | 19.7 | 18.4 | 15.8 | 13.8 | 12.2 | 10.2 | 9.2
| 4 | 2624 |  | 日照時間 | 22.8 | 23.2 | 27.3 | 26.7 | 25.7 | 26.7 | 34.1 | 38.3 | 42.9 | 52.2 | 53 | 61.8 | 59.1 | 52.9 | 65.2 | 59.1 | 48.5 | 31.5 | 39.4 | 39.9 | 68.8 | 69.6 | 62.1 | 65.1 | 50.7 | 42.5 | 37.9 | 39.4 | 43.4 | 47.7 | 39.4 | 31.4 | 27 | 30.3 | 26.7 | 27.4
| 5 | 2625 |  | 日射量 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 14 | 14.6 | 16.5 | 16.6 | 15.8 | 17.3 | 17.4 | 15.8 | 13.3 | 14.4 | 14.2 | 17.5 | 18.3 | 16.8 | 15.8 | 14.1 | 12.2 | 11 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 8.3 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.6
271 | 1 | 2711 | 大阪 | 平均気温 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 7 | 7.9 | 9.5 | 10.8 | 13.2 | 15.2 | 16.9 | 18.8 | 19.3 | 20.9 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 26.1 | 27.4 | 28.7 | 29.1 | 29 | 28.3 | 27 | 25.1 | 22.8 | 20.9 | 19.3 | 17 | 15.6 | 13.5 | 11.6 | 9.9 | 8.4 | 7.5
| 2 | 2712 |  | 最低気温 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 8.9 | 11 | 12.4 | 14.5 | 15.3 | 16.9 | 18.7 | 20.1 | 21.4 | 22.9 | 24.3 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25 | 23.7 | 21.7 | 19.6 | 17.5 | 15.8 | 13.3 | 11.8 | 9.9 | 7.9 | 6.3 | 5.1 | 4.1
| 3 | 2713 |  | 最高気温 | 10 | 9.6 | 9 | 9.3 | 10.4 | 11 | 12 | 13.8 | 15.2 | 17.9 | 19.9 | 21.8 | 23.6 | 23.9 | 25.7 | 27.3 | 27.9 | 28.4 | 30.1 | 31.3 | 33.2 | 33.8 | 33.6 | 32.9 | 31.6 | 29.4 | 26.9 | 25.2 | 23.7 | 21.4 | 20 | 17.4 | 15.5 | 13.8 | 12 | 11.2
| 4 | 2714 |  | 日照時間 | 45.5 | 46.2 | 51 | 47.7 | 46.7 | 41.1 | 51.2 | 52.6 | 55.7 | 60 | 61 | 67.6 | 63 | 57.5 | 73.8 | 63.9 | 53.6 | 38.8 | 51.8 | 51 | 79.3 | 74.4 | 68.7 | 73.8 | 60.9 | 51.1 | 44.8 | 48.4 | 55.1 | 60.4 | 53.4 | 46.8 | 48.3 | 51.3 | 47.6 | 52.7
| 5 | 2715 |  | 日射量 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 13.2 | 15 | 15.9 | 17.3 | 17.1 | 16.7 | 18.4 | 18 | 16.5 | 14.4 | 16.3 | 16.2 | 18.6 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 13.3 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 9.5 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2
272 | 1 | 2721 | 枚方 | 平均気温 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 12 | 14.1 | 15.8 | 17.9 | 18.3 | 19.9 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 25.2 | 26.4 | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 27.2 | 25.9 | 23.9 | 21.5 | 19.5 | 17.9 | 15.5 | 14 | 11.7 | 9.9 | 8.2 | 6.7 | 5.8
| 2 | 2722 |  | 最低気温 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 13.4 | 15 | 16.8 | 18.6 | 20 | 21.5 | 22.8 | 23.8 | 24 | 24.1 | 23.2 | 21.9 | 20 | 17.7 | 15.5 | 13.6 | 11.1 | 9.6 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 1.8
| 3 | 2723 |  | 最高気温 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 13.3 | 14.8 | 17.7 | 19.8 | 21.7 | 23.7 | 23.8 | 25.6 | 27.2 | 27.8 | 28.1 | 29.9 | 31 | 33.1 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 31.3 | 28.9 | 26.3 | 24.6 | 23.1 | 20.8 | 19.3 | 16.6 | 14.9 | 13.1 | 11.3 | 10.5
| 4 | 2724 |  | 日照時間 | 40.1 | 39.5 | 43.8 | 41 | 42.2 | 37.4 | 47.4 | 52.5 | 53 | 60.1 | 58.1 | 62.6 | 59.4 | 52.5 | 69.4 | 58.5 | 48.7 | 32.5 | 43 | 44.7 | 72.6 | 69.8 | 63.7 | 68.9 | 59.8 | 51.8 | 42.5 | 46.5 | 53 | 56.6 | 51.7 | 44.1 | 43.4 | 45.3 | 41.8 | 48
| 5 | 2725 |  | 日射量
281 | 1 | 2811 | 神戸 | 平均気温 | 6.3 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 9.4 | 10.6 | 13.1 | 15 | 16.6 | 18.6 | 19 | 20.6 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 25.5 | 26.7 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 27.9 | 27.1 | 25.3 | 23.2 | 21.2 | 19.6 | 17.2 | 16 | 13.8 | 11.9 | 10.1 | 8.4 | 7.6
| 2 | 2812 |  | 最低気温 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7.4 | 9.4 | 11.5 | 13 | 15.3 | 15.9 | 17.4 | 19 | 20.4 | 21.7 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 25.9 | 26 | 25.3 | 24.4 | 22.6 | 20.5 | 18.2 | 16.4 | 14 | 12.6 | 10.6 | 8.6 | 6.7 | 5.2 | 4.5
| 3 | 2813 |  | 最高気温 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 11.3 | 12.9 | 14.2 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | 22.4 | 22.7 | 24.4 | 26 | 26.6 | 27.1 | 28.5 | 29.7 | 31.6 | 32.2 | 32 | 31.4 | 30.5 | 28.5 | 26.3 | 24.6 | 23 | 20.8 | 19.5 | 17 | 15.2 | 13.5 | 11.6 | 10.8
| 4 | 2814 |  | 日照時間 | 47.9 | 47.2 | 50.8 | 49.1 | 47.8 | 40 | 51.5 | 52.2 | 56.2 | 59.9 | 62.1 | 67.7 | 62.4 | 57.6 | 73.8 | 64.6 | 52.1 | 37.7 | 48.6 | 47.8 | 78.1 | 73.2 | 68.8 | 73.5 | 60.2 | 48 | 44.4 | 49.1 | 56.1 | 61.9 | 54.1 | 47 | 49.4 | 53.4 | 48.9 | 52.4
| 5 | 2815 |  | 日射量
282 | 1 | 2821 | 豊岡 | 平均気温 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 5 | 6.8 | 8.1 | 10.6 | 12.5 | 14.5 | 16.6 | 17 | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 22.7 | 24.3 | 25.3 | 26.9 | 27.3 | 27 | 26 | 24.3 | 22.5 | 20.1 | 18.2 | 16.3 | 14 | 12.6 | 10.6 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 4.6
| 2 | 2822 |  | 最低気温 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 3.2 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 11.9 | 13.4 | 15.4 | 17.3 | 19.3 | 20.7 | 21.9 | 22.8 | 23.1 | 23 | 22 | 20.6 | 18.8 | 16.4 | 14.3 | 12.1 | 9.8 | 8.3 | 6.8 | 5 | 3.3 | 2 | 1.3
| 3 | 2823 |  | 最高気温 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 13.8 | 17 | 19.1 | 21.5 | 23.4 | 23.1 | 24.9 | 26.5 | 27.1 | 27.5 | 29.2 | 30.2 | 32.5 | 33.1 | 32.7 | 31.7 | 29.7 | 27.5 | 25.1 | 23.6 | 22.2 | 20 | 18.6 | 15.8 | 13.9 | 12.5 | 10.3 | 9.2
| 4 | 2824 |  | 日照時間 | 21.2 | 22.4 | 25.4 | 23.8 | 25.1 | 24.2 | 31.4 | 36.8 | 42.9 | 50.4 | 52.3 | 62.6 | 60.7 | 54.5 | 67.3 | 60.9 | 50.7 | 33.4 | 41 | 39 | 68.1 | 69.4 | 61.5 | 60.9 | 46.7 | 38.6 | 33 | 36.4 | 39.8 | 42.5 | 35.7 | 28.2 | 25.1 | 28.6 | 25.2 | 25.6
| 5 | 2825 |  | 日射量
291 | 1 | 2911 | 奈良 | 平均気温 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 5 | 6 | 7.6 | 9 | 11.4 | 13.5 | 15.2 | 17.2 | 17.6 | 19.2 | 20.8 | 21.9 | 23 | 24.6 | 25.7 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 26.4 | 25 | 23 | 20.7 | 18.7 | 16.9 | 14.5 | 13.1 | 11 | 9.1 | 7.4 | 6.1 | 5.3
| 2 | 2912 |  | 最低気温 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.7 | 9.1 | 11.4 | 12.2 | 13.8 | 15.6 | 17.5 | 19.3 | 20.6 | 21.9 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22 | 20.7 | 19 | 16.7 | 14.5 | 12.3 | 9.8 | 8.3 | 6.4 | 4.3 | 2.9 | 1.8 | 1
| 3 | 2913 |  | 最高気温 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 10.5 | 11.6 | 13.5 | 14.9 | 17.9 | 19.9 | 21.8 | 23.6 | 23.5 | 25.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 29.4 | 30.6 | 32.4 | 33 | 32.8 | 32.1 | 30.7 | 28.2 | 25.7 | 23.9 | 22.5 | 20.2 | 18.8 | 16.3 | 14.5 | 12.8 | 11.1 | 10.4
| 4 | 2914 |  | 日照時間 | 36.5 | 38.1 | 42.1 | 38.9 | 39.5 | 37 | 44.8 | 49.8 | 52.9 | 57.7 | 57.4 | 65.1 | 61 | 54.1 | 69.7 | 60.4 | 50 | 33.8 | 45.9 | 44.5 | 73 | 69.4 | 65.2 | 70.9 | 58.5 | 49 | 42.9 | 45.7 | 51.8 | 57 | 48.6 | 42.6 | 43.4 | 42.8 | 40.4 | 44.1
| 5 | 2915 |  | 日射量 | 7 | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.6 | 11.2 | 12.5 | 13.1 | 15.1 | 15.7 | 17.3 | 17.2 | 16.4 | 18.2 | 17.8 | 16.2 | 13.6 | 15.6 | 15.2 | 18.2 | 18.5 | 17.6 | 16.8 | 15.2 | 13.4 | 12 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 9.6 | 8.3 | 8 | 7.5 | 7.1 | 7
292 | 1 | 2921 | 上北山 | 平均気温 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 6.7 | 8 | 10.1 | 11.9 | 13.4 | 15.4 | 16.1 | 17.1 | 18.5 | 19.8 | 21.2 | 22.6 | 23.7 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 22.8 | 21.1 | 19.1 | 17 | 15.3 | 12.8 | 11.4 | 9.5 | 7.5 | 5.6 | 4.4 | 3.5
| 2 | 2922 |  | 最低気温 | -1 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -0.8 | -0.5 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 13.3 | 15.5 | 17.5 | 18.7 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 19.7 | 18.7 | 17.3 | 15.3 | 13.1 | 11 | 8.3 | 7 | 5 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | -0.7
| 3 | 2923 |  | 最高気温 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 9.6 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.2 | 17 | 19 | 20.5 | 22.3 | 22.6 | 23.8 | 25.3 | 25.5 | 26.4 | 28.3 | 29.7 | 30.6 | 31 | 30.4 | 30.2 | 29.1 | 26.8 | 24.6 | 22.7 | 21.5 | 19.1 | 17.7 | 15.4 | 13.6 | 11.6 | 9.9 | 9.3
| 4 | 2924 |  | 日照時間 | 29 | 31.7 | 35.4 | 35.9 | 39.1 | 31.7 | 43 | 46.1 | 46 | 48.8 | 48.9 | 52.5 | 50.7 | 47.8 | 60.2 | 51.3 | 40.8 | 31.5 | 40.8 | 46.2 | 58 | 55.5 | 46.1 | 53.8 | 43.4 | 37.7 | 31.6 | 32.2 | 40.5 | 40.4 | 38.2 | 35 | 32.5 | 33.4 | 31.6 | 35.4
| 5 | 2925 |  | 日射量
301 | 1 | 3011 | 和歌山 | 平均気温 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 7 | 8.1 | 9.6 | 10.8 | 13.1 | 15.1 | 16.6 | 18.5 | 19.1 | 20.4 | 21.9 | 23 | 24.2 | 25.8 | 27.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 27.8 | 26.6 | 24.8 | 22.7 | 20.7 | 19.1 | 16.8 | 15.5 | 13.4 | 11.5 | 9.8 | 8.3 | 7.5
| 2 | 3012 |  | 最低気温 | 3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 4 | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 10.6 | 12 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.7 | 21.3 | 22.9 | 24.1 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 24.2 | 23.1 | 21.3 | 19.3 | 17.1 | 15.2 | 12.8 | 11.5 | 9.6 | 7.5 | 6 | 4.8 | 3.8
| 3 | 3013 |  | 最高気温 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 10.6 | 11.1 | 12.4 | 14 | 15.1 | 17.8 | 19.7 | 21.3 | 23 | 23.5 | 24.9 | 26.3 | 26.8 | 27.7 | 29.4 | 30.8 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 32.1 | 30.9 | 28.9 | 26.5 | 24.8 | 23.4 | 21.2 | 19.9 | 17.5 | 15.7 | 14 | 12.2 | 11.4
| 4 | 3014 |  | 日照時間 | 41.6 | 44.7 | 48.4 | 49 | 50.1 | 41.9 | 56.5 | 56.5 | 58.4 | 61.2 | 64.2 | 69.9 | 63.2 | 62.1 | 76.9 | 66.6 | 55.1 | 42.1 | 58.8 | 60.9 | 86.6 | 82.7 | 73.5 | 81.7 | 68.3 | 55.4 | 46 | 51.2 | 58.2 | 61.6 | 51.9 | 45.7 | 47.7 | 49.6 | 42.4 | 50.1
| 5 | 3015 |  | 日射量
302 | 1 | 3021 | 潮岬 | 平均気温 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 9 | 10 | 11.4 | 12.4 | 14.3 | 15.8 | 17 | 18.5 | 19 | 19.9 | 21.1 | 21.9 | 23.1 | 24.4 | 25.8 | 26.4 | 26.7 | 26.8 | 26.6 | 25.9 | 24.5 | 22.9 | 21.4 | 20.1 | 18.1 | 17 | 15.2 | 13.6 | 11.8 | 10.3 | 9.5
| 2 | 3022 |  | 最低気温 | 5.3 | 5 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 10.7 | 12.4 | 13.6 | 15.5 | 16.2 | 17 | 18.4 | 19.6 | 21.1 | 22.4 | 23.7 | 24.2 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 23.5 | 22.1 | 20.5 | 18.8 | 17.3 | 15.2 | 14.1 | 12.1 | 10.3 | 8.6 | 7.1 | 6.2
| 3 | 3023 |  | 最高気温 | 12.1 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 12.4 | 12.8 | 13.8 | 15.1 | 15.9 | 17.8 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 24.6 | 25.6 | 27 | 28.5 | 29.2 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 28.9 | 27.5 | 25.8 | 24.6 | 23.3 | 21.4 | 20.4 | 18.5 | 17 | 15.4 | 13.6 | 13
| 4 | 3024 |  | 日照時間 | 60.3 | 59.6 | 70.2 | 65.7 | 61.8 | 50.1 | 64.7 | 60.3 | 62.8 | 61.8 | 63.7 | 66 | 59.4 | 57.2 | 72.5 | 60 | 44.4 | 38.7 | 51.2 | 58.6 | 79.3 | 77.7 | 75.2 | 81.7 | 69.1 | 58.8 | 43.5 | 49.4 | 56.9 | 62.6 | 54.1 | 52.4 | 57.8 | 61.7 | 62.1 | 70.2
| 5 | 3025 |  | 日射量
311 | 1 | 3111 | 鳥取 | 平均気温 | 4.6 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5 | 5.9 | 7.7 | 8.8 | 11.2 | 13 | 14.9 | 16.9 | 17.3 | 18.9 | 20.4 | 21.9 | 22.8 | 24.4 | 25.6 | 27.1 | 27.6 | 27.2 | 26.4 | 24.7 | 22.7 | 20.4 | 18.7 | 16.9 | 14.8 | 13.5 | 11.5 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | 5.7
| 2 | 3112 |  | 最低気温 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.2 | 11.4 | 12.1 | 13.8 | 15.7 | 17.6 | 19.4 | 21 | 22.1 | 23.1 | 23.5 | 23.2 | 22.3 | 20.7 | 18.9 | 16.4 | 14.4 | 12.4 | 10.2 | 9 | 7.4 | 5.6 | 4.2 | 2.9 | 2.3
| 3 | 3113 |  | 最高気温 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 8.8 | 9.3 | 10.6 | 12.7 | 13.8 | 16.7 | 18.5 | 20.9 | 22.7 | 22.7 | 24.3 | 25.8 | 26.8 | 27.1 | 28.8 | 30 | 32.2 | 32.8 | 32.5 | 31.6 | 29.6 | 27.5 | 25.2 | 23.8 | 22.3 | 20.1 | 18.8 | 16 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 9.8
| 4 | 3114 |  | 日照時間 | 22 | 22.3 | 26 | 24.5 | 28.1 | 27.1 | 35.3 | 41.6 | 47.4 | 54.5 | 57.3 | 65.5 | 64.4 | 60.2 | 72.8 | 65.4 | 56.4 | 36.6 | 44.4 | 43.3 | 75.3 | 73.8 | 66.5 | 66.5 | 54 | 45.8 | 40.2 | 45.6 | 50 | 52.8 | 44.5 | 33 | 31.4 | 33.7 | 27 | 28.9
| 5 | 3115 |  | 日射量
312 | 1 | 3121 | 米子 | 平均気温 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 8.9 | 11.1 | 13 | 14.9 | 16.9 | 17.2 | 18.8 | 20.2 | 21.5 | 22.6 | 24.3 | 25.5 | 27 | 27.4 | 27.1 | 26.3 | 24.5 | 22.8 | 20.6 | 18.9 | 17.2 | 15 | 13.8 | 11.7 | 10 | 8.4 | 6.9 | 6.1
| 2 | 3122 |  | 最低気温 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 5.9 | 7.8 | 9.6 | 11.8 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.8 | 19.6 | 21.2 | 22.3 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 22.7 | 21 | 19.1 | 16.7 | 14.6 | 12.6 | 10.4 | 9.1 | 7.5 | 5.8 | 4.3 | 3.4 | 2.6
| 3 | 3123 |  | 最高気温 | 8.6 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 12.5 | 13.4 | 16.1 | 18 | 20.2 | 22.2 | 22 | 23.6 | 24.7 | 25.7 | 26.3 | 28.1 | 29.5 | 31.3 | 31.8 | 31.4 | 30.7 | 28.6 | 26.9 | 24.7 | 23.4 | 22 | 20 | 18.6 | 16.1 | 14.5 | 12.8 | 10.8 | 10.1
| 4 | 3124 |  | 日照時間 | 23.5 | 24.5 | 26.2 | 26.9 | 29.3 | 28.8 | 36.9 | 45.9 | 52 | 56.3 | 58.3 | 66.1 | 66.5 | 63.8 | 75.6 | 67.6 | 58.6 | 38.3 | 47.6 | 45.8 | 78.5 | 73.8 | 67.8 | 67.4 | 54.3 | 48.4 | 43.7 | 49.7 | 54.3 | 55.7 | 46 | 35.7 | 32.9 | 33.5 | 26.3 | 29.5
| 5 | 3125 |  | 日射量
321 | 1 | 3211 | 松江 | 平均気温 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 7.7 | 8.9 | 11.1 | 12.9 | 14.8 | 16.7 | 17.1 | 18.6 | 20.2 | 21.5 | 22.3 | 23.9 | 25.1 | 26.8 | 27.3 | 27 | 26.1 | 24.5 | 22.7 | 20.5 | 18.8 | 17.1 | 14.8 | 13.5 | 11.5 | 9.8 | 8.1 | 6.8 | 6
| 2 | 3212 |  | 最低気温 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 8.1 | 9.7 | 11.9 | 12.7 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 19.5 | 21.1 | 22.2 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 22.8 | 21.3 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 12.9 | 10.6 | 9.2 | 7.6 | 5.9 | 4.3 | 3.4 | 2.5
| 3 | 3213 |  | 最高気温 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 9.7 | 10.8 | 12.8 | 14 | 16.6 | 18.4 | 20.5 | 22.1 | 22.2 | 23.7 | 25.3 | 26.1 | 26.2 | 27.8 | 29 | 31 | 31.9 | 31.5 | 30.6 | 28.8 | 27 | 24.6 | 23.4 | 22 | 19.8 | 18.4 | 15.9 | 14.3 | 12.6 | 10.6 | 9.9
| 4 | 3214 |  | 日照時間 | 22 | 21.8 | 24.5 | 26.8 | 29.7 | 28.2 | 36.6 | 44.9 | 51.4 | 56.2 | 58.9 | 65.6 | 64.7 | 63.7 | 73.9 | 67.2 | 57.6 | 37.2 | 46.4 | 45.3 | 75.1 | 72.2 | 63.6 | 66.2 | 50.9 | 48.4 | 43.6 | 49.5 | 53.9 | 55.8 | 45.6 | 34.8 | 32.3 | 32 | 24.9 | 27.3
| 5 | 3215 |  | 日射量
322 | 1 | 3221 | 浜田 | 平均気温 | 6.7 | 6 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 9.7 | 11.7 | 13.3 | 15 | 16.7 | 17.1 | 18.4 | 19.9 | 21.2 | 22.3 | 23.9 | 25.2 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 26 | 24.5 | 22.7 | 20.7 | 19.1 | 17.6 | 15.7 | 14.5 | 12.8 | 11.2 | 9.7 | 8.4 | 7.8
| 2 | 3222 |  | 最低気温 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.9 | 8.8 | 10.3 | 12.3 | 12.8 | 14.1 | 15.9 | 17.6 | 19.5 | 21 | 22.3 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 22.6 | 21.1 | 19.2 | 17 | 15.1 | 13.5 | 11.5 | 10.4 | 9 | 7.4 | 6.1 | 5.1 | 4.5
| 3 | 3223 |  | 最高気温 | 9.9 | 9.2 | 8.5 | 9 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 13.2 | 14.1 | 16.2 | 17.7 | 19.6 | 21.2 | 21.4 | 22.6 | 24 | 25.2 | 25.6 | 27.1 | 28.5 | 29.9 | 30.8 | 30.6 | 29.8 | 28.3 | 26.8 | 24.8 | 23.5 | 22.2 | 20.3 | 18.9 | 16.7 | 15.2 | 13.4 | 11.6 | 11.1
| 4 | 3224 |  | 日照時間 | 19.4 | 21.6 | 22.7 | 25.6 | 30.1 | 29.2 | 38.6 | 46.9 | 53.8 | 56.8 | 60.3 | 64.7 | 63.5 | 63.9 | 74 | 67.3 | 57.6 | 36.7 | 48.6 | 50.3 | 78.5 | 76.5 | 68 | 71 | 57.8 | 52.6 | 48.7 | 52.7 | 57 | 58 | 46.9 | 35.3 | 33.9 | 31.6 | 21.8 | 26.3
| 5 | 3225 |  | 日射量
331 | 1 | 3311 | 岡山 | 平均気温 | 5.3 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 6.1 | 7.2 | 8.9 | 10.2 | 12.6 | 14.7 | 16.3 | 18.4 | 18.9 | 20.5 | 22.2 | 23.3 | 24.3 | 25.8 | 27.1 | 28.4 | 28.8 | 28.5 | 27.8 | 26.5 | 24.5 | 22.1 | 20.2 | 18.4 | 15.9 | 14.4 | 12.2 | 10.4 | 8.6 | 7 | 6.3
| 2 | 3312 |  | 最低気温 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 4.2 | 5.7 | 7.7 | 9.8 | 11.2 | 13.6 | 14.3 | 15.7 | 17.8 | 19.4 | 21.1 | 22.5 | 23.8 | 24.8 | 25.1 | 25 | 24.2 | 22.9 | 20.8 | 18.5 | 16.4 | 14.3 | 11.6 | 10.2 | 8.2 | 6.2 | 4.4 | 3.1 | 2.4
| 3 | 3313 |  | 最高気温 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 10.1 | 10.4 | 11.8 | 13.4 | 14.7 | 17.5 | 19.7 | 21.6 | 23.6 | 23.9 | 25.6 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 29.9 | 31.3 | 33 | 33.3 | 32.7 | 32.1 | 30.7 | 28.5 | 26.1 | 24.5 | 22.9 | 20.5 | 19 | 16.6 | 14.8 | 13 | 11.3 | 10.6
| 4 | 3314 |  | 日照時間 | 49.1 | 47.9 | 54.4 | 50.8 | 49.9 | 41.6 | 53.8 | 54.6 | 60.8 | 60.6 | 61.8 | 67.9 | 63.7 | 62 | 75 | 66.3 | 55.5 | 38.4 | 48 | 47.8 | 76 | 70.6 | 66.6 | 69.9 | 58.1 | 50.5 | 48.1 | 52.6 | 58.9 | 62 | 53.9 | 47.8 | 50.3 | 52.6 | 48.9 | 55.1
| 5 | 3315 |  | 日射量
332 | 1 | 3321 | 津山 | 平均気温 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 10.3 | 12.4 | 14.1 | 16.2 | 16.7 | 18.2 | 20 | 21.3 | 22.4 | 23.8 | 24.8 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 25.4 | 24 | 22.1 | 19.7 | 17.7 | 15.7 | 12.9 | 11.5 | 9.2 | 7.2 | 5.5 | 4.1 | 3.2
| 2 | 3322 |  | 最低気温 | -1.4 | -1.6 | -2.2 | -2.1 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 1 | 2.2 | 4 | 6.1 | 7.6 | 10.1 | 10.9 | 12.5 | 14.5 | 16.7 | 18.7 | 20.1 | 21.3 | 22 | 22.3 | 22.2 | 21.3 | 19.9 | 17.9 | 15.4 | 13 | 10.8 | 8 | 6.6 | 4.8 | 2.6 | 1 | 0 | -0.6
| 3 | 3323 |  | 最高気温 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 9.1 | 9.7 | 11.1 | 13 | 14.2 | 17.4 | 19.5 | 21.2 | 23.1 | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 26.8 | 27.1 | 28.7 | 29.6 | 31.7 | 32.3 | 31.9 | 31.2 | 29.7 | 27.5 | 25.1 | 23.6 | 22 | 19.4 | 17.9 | 15.1 | 13.3 | 11.5 | 9.6 | 8.7
| 4 | 3324 |  | 日照時間 | 35.9 | 38 | 42.6 | 40.3 | 41.8 | 36.7 | 47.9 | 50.6 | 54.4 | 58.3 | 61 | 64.3 | 61.3 | 60 | 70.4 | 64.8 | 52.6 | 35.8 | 42.2 | 39.3 | 66.5 | 61.7 | 58.9 | 62.2 | 52.5 | 46.3 | 44.3 | 50 | 51.5 | 53 | 44.7 | 36.6 | 36 | 39.9 | 35.3 | 38.3
| 5 | 3325 |  | 日射量
341 | 1 | 3411 | 広島 | 平均気温 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 7.5 | 9.2 | 10.5 | 12.8 | 14.8 | 16.4 | 18.3 | 19 | 20.4 | 22 | 23.1 | 23.9 | 25.7 | 27 | 28.4 | 28.7 | 28.4 | 27.6 | 26.4 | 24.5 | 22.3 | 20.3 | 18.6 | 16.2 | 14.6 | 12.4 | 10.6 | 8.8 | 7.3 | 6.6
| 2 | 3412 |  | 最低気温 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 6.3 | 8.1 | 10.1 | 11.7 | 13.6 | 14.5 | 15.9 | 17.8 | 19.4 | 21.1 | 22.6 | 23.9 | 24.9 | 25.2 | 25 | 24.1 | 22.9 | 20.9 | 18.7 | 16.4 | 14.5 | 11.9 | 10.5 | 8.4 | 6.6 | 4.7 | 3.6 | 2.8
| 3 | 3413 |  | 最高気温 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | 12.4 | 14.1 | 15.2 | 18 | 19.8 | 21.4 | 23.2 | 23.7 | 25.2 | 26.7 | 27.4 | 27.5 | 29.3 | 30.6 | 32.5 | 33.1 | 32.7 | 32 | 31 | 29 | 26.9 | 25.3 | 23.9 | 21.4 | 19.6 | 17.2 | 15.4 | 13.7 | 11.9 | 11.2
| 4 | 3414 |  | 日照時間 | 44.7 | 42.8 | 49.8 | 48.9 | 50.1 | 40.7 | 54.3 | 54.2 | 60.5 | 61.6 | 63 | 65.5 | 64.9 | 65.2 | 76 | 67.6 | 56.9 | 37.2 | 49.4 | 50.6 | 79.5 | 73.4 | 67.5 | 70.3 | 60.5 | 53.9 | 50.8 | 55.2 | 61.6 | 65 | 55.7 | 48.2 | 47.7 | 51.9 | 45.7 | 51.9
| 5 | 3415 |  | 日射量 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 10 | 10.6 | 11.4 | 12.6 | 13.3 | 14 | 15.8 | 16.5 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 19.1 | 18.9 | 17.4 | 14.1 | 15.9 | 16.2 | 19.2 | 19.4 | 18 | 17 | 15.9 | 14.3 | 13 | 12.9 | 12.9 | 11.6 | 10.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.9
342 | 1 | 3421 | 三次 | 平均気温 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 6 | 7.5 | 9.8 | 11.9 | 13.7 | 16 | 16.4 | 17.8 | 19.6 | 21.1 | 22.2 | 23.6 | 24.6 | 25.9 | 26.1 | 25.8 | 24.8 | 23.4 | 21.4 | 19 | 16.9 | 14.8 | 12.3 | 10.8 | 8.6 | 6.7 | 4.9 | 3.6 | 2.8
| 2 | 3422 |  | 最低気温 | -1.4 | -1.5 | -2.3 | -2.1 | -1.4 | -1.3 | -0.6 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 9.4 | 10.3 | 11.7 | 13.7 | 16 | 18.3 | 19.6 | 20.7 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 20.5 | 19.2 | 17.1 | 14.7 | 12.4 | 10.1 | 7.6 | 6.2 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | -0.6
| 3 | 3423 |  | 最高気温 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 8.4 | 9 | 10.3 | 12.6 | 14.1 | 17.3 | 19.2 | 21.2 | 23.4 | 23.4 | 24.9 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 29 | 29.9 | 32 | 32.6 | 31.8 | 31 | 29.6 | 27.5 | 25 | 23.3 | 21.9 | 19.3 | 17.8 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8.1
| 4 | 3424 |  | 日照時間 | 24.5 | 27.7 | 28.2 | 31.2 | 35.9 | 31 | 41.8 | 46.7 | 49.3 | 56.8 | 58.1 | 58 | 59.2 | 57.6 | 69 | 59.2 | 52.9 | 35.5 | 44.1 | 44.7 | 69.9 | 62.9 | 58.1 | 61.1 | 51.2 | 45.1 | 40.3 | 44.3 | 46.4 | 45.9 | 39.3 | 31.9 | 30.5 | 29.7 | 23.8 | 28.4
| 5 | 3425 |  | 日射量
352 | 1 | 3521 | 下関 | 平均気温 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 10 | 11 | 12.9 | 14.5 | 16 | 17.7 | 18.4 | 19.7 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.9 | 26.3 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 27.2 | 26.1 | 24.5 | 22.6 | 21.1 | 19.7 | 17.5 | 16.1 | 14.1 | 12.4 | 10.7 | 9.2 | 8.5
| 2 | 3522 |  | 最低気温 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 4 | 4.9 | 5 | 5.6 | 7 | 8.3 | 9.9 | 11.5 | 12.9 | 14.8 | 15.6 | 17 | 18.5 | 19.9 | 21.1 | 22.6 | 24 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 24.9 | 23.7 | 22 | 20.2 | 18.3 | 16.9 | 14.7 | 13.3 | 11.4 | 9.8 | 8 | 6.7 | 6
| 3 | 3523 |  | 最高気温 | 10.1 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 10.5 | 11.6 | 13.2 | 14.2 | 16.4 | 18 | 19.7 | 21.3 | 21.9 | 23.2 | 24.8 | 25.6 | 26.2 | 27.9 | 29.5 | 30.8 | 31.3 | 31 | 30.3 | 29.3 | 27.6 | 25.7 | 24.3 | 23 | 20.7 | 19.2 | 17 | 15.3 | 13.6 | 11.8 | 11.3
| 4 | 3524 |  | 日照時間 | 31.9 | 30.6 | 34.1 | 38.7 | 41.7 | 33.7 | 48.4 | 50 | 56.5 | 59.1 | 62.2 | 64.6 | 61.8 | 63.8 | 74.7 | 65.8 | 55.5 | 34.5 | 45.7 | 52.3 | 78.1 | 75.3 | 66.2 | 68 | 58.7 | 53.1 | 51.5 | 55.3 | 60.3 | 62.1 | 50 | 43.2 | 41.6 | 39.1 | 32.9 | 38.1
| 5 | 3525 |  | 日射量 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 12 | 12.9 | 13.8 | 15.5 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 18.1 | 19.1 | 19.1 | 17.5 | 13.4 | 15.3 | 16.6 | 19.4 | 19.8 | 18.1 | 16.7 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 11.5 | 9.9 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 6.5
353 | 1 | 3531 | 岩国 | 平均気温 | 4.4 | 4 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 9.1 | 11.2 | 13.3 | 14.8 | 16.8 | 17.4 | 18.7 | 20.4 | 21.6 | 22.6 | 24.3 | 25.6 | 26.8 | 27.1 | 26.7 | 25.9 | 24.7 | 22.8 | 20.6 | 18.7 | 17.1 | 14.6 | 13.1 | 11 | 9.1 | 7.4 | 6 | 5.3
| 2 | 3532 |  | 最低気温 | 0.1 | -0.2 | -1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 7.8 | 9.3 | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 15.6 | 17.3 | 19.3 | 20.8 | 22.1 | 22.8 | 23 | 22.9 | 22 | 20.6 | 18.6 | 16.5 | 14.2 | 12.3 | 9.8 | 8.5 | 6.4 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 0.9
| 3 | 3533 |  | 最高気温 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 10 | 11.3 | 13.1 | 14.1 | 16.8 | 18.8 | 20.5 | 22.4 | 22.7 | 24.3 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 28.6 | 29.9 | 31.7 | 32.2 | 31.6 | 30.9 | 29.8 | 27.7 | 25.5 | 24 | 22.7 | 20.2 | 18.6 | 16.4 | 14.6 | 12.9 | 11.2 | 10.5
| 4 | 3534 |  | 日照時間 | 44.6 | 44.4 | 50.6 | 51.1 | 52 | 41.3 | 53.1 | 54.6 | 57.1 | 61.1 | 63.1 | 63.1 | 61.3 | 60.4 | 72.6 | 63.2 | 55.5 | 38.1 | 46.3 | 48.4 | 77.1 | 73.1 | 62.6 | 65.6 | 59.8 | 52.4 | 53.3 | 55.1 | 61.9 | 62.8 | 55 | 48.9 | 49.9 | 50.9 | 47.6 | 54.8
| 5 | 3535 |  | 日射量
361 | 1 | 3611 | 徳島 | 平均気温 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 7 | 8.1 | 9.7 | 10.8 | 13.1 | 15 | 16.4 | 18.2 | 18.9 | 20.3 | 21.8 | 22.7 | 23.8 | 25.3 | 26.6 | 27.8 | 28.1 | 28 | 27.4 | 26.4 | 24.7 | 22.6 | 20.8 | 19.2 | 16.9 | 15.5 | 13.4 | 11.7 | 9.8 | 8.3 | 7.5
| 2 | 3612 |  | 最低気温 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.7 | 12 | 14 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.5 | 21.1 | 22.5 | 23.7 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 24.2 | 23.2 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 15.7 | 13.3 | 11.7 | 9.8 | 7.9 | 6 | 4.8 | 3.9
| 3 | 3613 |  | 最高気温 | 10.5 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 10.7 | 11.1 | 12.4 | 13.9 | 14.9 | 17.6 | 19.6 | 21 | 22.7 | 23.2 | 24.7 | 25.9 | 26.6 | 27.2 | 28.9 | 30.3 | 31.7 | 32.3 | 32.1 | 31.5 | 30.4 | 28.4 | 26.1 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | 19.5 | 17.3 | 15.7 | 13.9 | 12.1 | 11.4
| 4 | 3614 |  | 日照時間 | 52 | 49.6 | 55.9 | 54.4 | 52.8 | 43 | 56.2 | 56.6 | 58.5 | 60.6 | 64.1 | 68.3 | 62.3 | 59.9 | 74.6 | 65.2 | 53 | 39.8 | 54.1 | 57.6 | 83.9 | 81.1 | 71.2 | 78.9 | 63.2 | 52.6 | 44.1 | 50 | 56.6 | 60 | 53 | 47.1 | 50.8 | 53.6 | 51.2 | 58.5
| 5 | 3615 |  | 日射量
362 | 1 | 3621 | 池田 | 平均気温 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 7.2 | 8.5 | 11 | 13 | 14.6 | 16.6 | 17 | 18.3 | 19.9 | 21 | 22.3 | 23.8 | 25 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 24.9 | 23.7 | 21.7 | 19.5 | 17.6 | 15.8 | 13.5 | 12.2 | 10.2 | 8.3 | 6.6 | 5.4 | 4.6
| 2 | 3622 |  | 最低気温 | 0 | -0.3 | -1 | -1 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 2 | 3.3 | 5.2 | 7.2 | 8.4 | 10.7 | 11.6 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.6 | 19.9 | 21 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 20.6 | 19.5 | 17.8 | 15.5 | 13.6 | 11.4 | 9 | 7.7 | 5.9 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 0.7
| 3 | 3623 |  | 最高気温 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 9.1 | 9.5 | 10.8 | 12.7 | 14.1 | 17 | 19.1 | 20.9 | 22.9 | 23 | 24.5 | 26 | 26.4 | 27 | 28.9 | 30.2 | 31.4 | 31.8 | 31.3 | 30.7 | 29.4 | 27.1 | 24.6 | 22.9 | 21.7 | 19.2 | 17.9 | 15.4 | 13.7 | 12 | 10 | 9.5
| 4 | 3624 |  | 日照時間 | 27.3 | 27.9 | 32.9 | 33.7 | 40 | 33.4 | 44 | 50 | 52.1 | 57.8 | 61 | 64 | 61.8 | 56 | 70.2 | 60.9 | 51.2 | 35.8 | 48.4 | 53.2 | 73.7 | 67.3 | 60.2 | 68 | 55.2 | 47.4 | 41.4 | 43 | 52.5 | 51.9 | 45.6 | 37.2 | 34.7 | 34.6 | 28 | 34.8
| 5 | 3625 |  | 日射量
371 | 1 | 3711 | 高松 | 平均気温 | 6.1 | 5.6 | 5 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.5 | 9 | 10.2 | 12.5 | 14.7 | 16.1 | 18.2 | 18.8 | 20.3 | 22 | 23 | 24.2 | 25.8 | 27 | 28.2 | 28.5 | 28.2 | 27.5 | 26.3 | 24.4 | 22.2 | 20.3 | 18.7 | 16.3 | 14.8 | 12.8 | 10.9 | 9.1 | 7.8 | 6.9
| 2 | 3712 |  | 最低気温 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 5.7 | 7.6 | 9.8 | 10.9 | 13.2 | 14.3 | 15.7 | 17.5 | 19.3 | 21.1 | 22.5 | 23.7 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 23.8 | 22.7 | 20.9 | 18.6 | 16.4 | 14.4 | 11.9 | 10.4 | 8.6 | 6.4 | 4.7 | 3.8 | 2.8
| 3 | 3713 |  | 最高気温 | 10.1 | 9.3 | 9 | 9.4 | 10.3 | 10.6 | 12 | 13.5 | 14.7 | 17.4 | 19.8 | 21.4 | 23.4 | 23.6 | 25.3 | 26.7 | 27.2 | 28 | 29.8 | 31.2 | 32.5 | 32.9 | 32.5 | 31.9 | 30.6 | 28.4 | 26 | 24.5 | 23.1 | 20.8 | 19.3 | 17 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 11.2
| 4 | 3714 |  | 日照時間 | 45.9 | 45 | 50.3 | 50.2 | 50.1 | 40.7 | 52.8 | 54.6 | 60.7 | 61.1 | 62.5 | 69 | 64.8 | 61.8 | 76.7 | 68.5 | 56.4 | 41 | 54.6 | 56.4 | 84.1 | 77.6 | 70.7 | 76.8 | 62 | 51.7 | 46 | 50.7 | 57 | 61.6 | 51.4 | 45 | 48.7 | 50.7 | 46.1 | 51.8
| 5 | 3715 |  | 日射量 | 7.7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.4 | 13.2 | 14 | 15.6 | 16.7 | 18 | 18.1 | 17.8 | 19.5 | 19.1 | 17.5 | 15.3 | 17.2 | 17.5 | 19.9 | 19.8 | 18.6 | 17.5 | 15.8 | 13.8 | 12.1 | 12 | 12.1 | 10.9 | 9.7 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4
372 | 1 | 3721 | 財田 | 平均気温 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 4 | 5 | 5.4 | 6.4 | 7.9 | 9.3 | 11.5 | 13.6 | 15.1 | 17.2 | 17.8 | 19.2 | 20.9 | 22 | 23.3 | 24.9 | 26.1 | 27 | 27.2 | 26.9 | 26.3 | 25 | 23.1 | 20.8 | 18.9 | 17.2 | 14.9 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 7.8 | 6.6 | 5.6
| 2 | 3722 |  | 最低気温 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.9 | -0.2 | 0.4 | 1 | 2.2 | 3.7 | 5.4 | 7.5 | 8.7 | 11.1 | 12 | 13.2 | 15.3 | 17.4 | 19.5 | 20.9 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.8 | 20.7 | 18.9 | 16.6 | 14.4 | 12.3 | 9.8 | 8.4 | 6.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 0.8
| 3 | 3723 |  | 最高気温 | 10 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 10.6 | 10.7 | 12 | 13.7 | 15 | 17.8 | 20 | 21.7 | 23.5 | 23.8 | 25.6 | 26.9 | 27.5 | 27.9 | 29.8 | 31.2 | 32.4 | 32.9 | 32.5 | 32 | 30.7 | 28.5 | 26.1 | 24.5 | 23.4 | 21 | 19.6 | 17.1 | 15.4 | 13.6 | 11.8 | 11.2
| 4 | 3724 |  | 日照時間 | 33 | 32.5 | 37.3 | 40.2 | 44.3 | 34.8 | 47.9 | 52 | 53.9 | 59.6 | 63.1 | 63.9 | 62.3 | 56.3 | 70.2 | 61.1 | 50.5 | 35.7 | 48.4 | 54.6 | 76.1 | 69.2 | 64.5 | 70.2 | 56.6 | 49.3 | 42.5 | 45.4 | 53.1 | 54.3 | 47.8 | 39.6 | 39.2 | 39.5 | 33.2 | 40.2
| 5 | 3725 |  | 日射量
381 | 1 | 3811 | 松山 | 平均気温 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 9.6 | 10.8 | 12.8 | 14.7 | 16.2 | 18.1 | 18.7 | 20 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 25.6 | 27 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 27.4 | 26.2 | 24.4 | 22.4 | 20.5 | 19 | 16.6 | 15.3 | 13.3 | 11.3 | 9.6 | 8.2 | 7.5
| 2 | 3812 |  | 最低気温 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 3 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 8.3 | 10.2 | 11.5 | 13.7 | 14.4 | 15.8 | 17.6 | 19.1 | 20.7 | 22.4 | 23.7 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 23.8 | 22.7 | 20.8 | 18.8 | 16.6 | 14.8 | 12.4 | 11.1 | 9.3 | 7.3 | 5.5 | 4.4 | 3.7
| 3 | 3813 |  | 最高気温 | 10.4 | 9.9 | 9.2 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 14.1 | 15.1 | 17.6 | 19.4 | 21.1 | 22.9 | 23.3 | 24.7 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 29.5 | 30.9 | 32 | 32.4 | 32.3 | 31.7 | 30.6 | 28.8 | 26.5 | 25 | 23.8 | 21.3 | 19.9 | 17.6 | 15.9 | 14.1 | 12.2 | 11.6
| 4 | 3814 |  | 日照時間 | 39.7 | 40 | 46.1 | 47.5 | 49.3 | 42.1 | 53.5 | 53.3 | 59.9 | 59.1 | 62.8 | 67.1 | 62.6 | 62.1 | 73.9 | 67.1 | 54.5 | 38.7 | 53.7 | 56.7 | 82.6 | 77.3 | 68.7 | 75.9 | 62.9 | 52.9 | 49.2 | 53.6 | 61.8 | 61.9 | 52.1 | 46.1 | 46.3 | 47.9 | 41 | 47.7
| 5 | 3815 |  | 日射量 | 7.6 | 8 | 8.8 | 10 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 15.7 | 16.9 | 18 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 18.8 | 17 | 14.3 | 16.8 | 17.4 | 19.9 | 20 | 18.5 | 17.8 | 16.3 | 14.4 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 11.6 | 10.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.5 | 7.6
382 | 1 | 3821 | 宇和島 | 平均気温 | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 18.4 | 19 | 20 | 21.5 | 22.6 | 23.9 | 25.5 | 26.7 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 27.2 | 25.9 | 24.5 | 22.7 | 20.6 | 19.1 | 16.9 | 15.8 | 13.9 | 12.1 | 10.2 | 8.7 | 8
| 2 | 3822 |  | 最低気温 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 5.7 | 7.1 | 8.6 | 10.3 | 11.7 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | 20.9 | 22.2 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 23.6 | 22.5 | 20.9 | 19.1 | 16.6 | 14.8 | 12.5 | 11.5 | 9.7 | 7.8 | 5.9 | 4.7 | 3.8
| 3 | 3823 |  | 最高気温 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 11 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 15.2 | 16.2 | 18.8 | 20.2 | 21.7 | 23.2 | 23.6 | 24.7 | 26 | 26.6 | 27.8 | 29.4 | 30.9 | 31.6 | 32.2 | 32.2 | 31.8 | 30.5 | 29 | 27.2 | 25.5 | 24.4 | 22.1 | 20.9 | 18.8 | 17 | 15.4 | 13.4 | 12.8
| 4 | 3824 |  | 日照時間 | 34.8 | 35.1 | 41.3 | 44.2 | 47.3 | 39.6 | 49.1 | 50.6 | 56 | 57.6 | 60.4 | 63.9 | 60 | 59.9 | 70.6 | 62.4 | 50.2 | 38 | 57.6 | 62.6 | 80.6 | 77.5 | 68.7 | 78.4 | 63.6 | 55.3 | 50.7 | 53 | 62.3 | 58.6 | 48 | 41.1 | 42.8 | 43 | 35 | 41.1
| 5 | 3825 |  | 日射量
391 | 1 | 3911 | 高知 | 平均気温 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 10.9 | 12.1 | 14.1 | 15.7 | 17 | 18.8 | 19.5 | 20.5 | 21.8 | 22.9 | 24.1 | 25.5 | 26.8 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.2 | 26.3 | 24.8 | 23 | 21.3 | 19.7 | 17.2 | 15.8 | 13.8 | 11.8 | 9.9 | 8.3 | 7.5
| 2 | 3912 |  | 最低気温 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 6 | 7.5 | 9.1 | 10.8 | 12.1 | 14.2 | 15.1 | 16 | 17.6 | 19.3 | 21.2 | 22.4 | 23.7 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 23.6 | 22.7 | 21.1 | 19.2 | 17.2 | 15.2 | 12.5 | 11.2 | 9.3 | 7.1 | 5.1 | 3.7 | 2.8
| 3 | 3913 |  | 最高気温 | 12.3 | 12 | 11.4 | 11.9 | 13.2 | 13.6 | 14.7 | 16 | 16.9 | 19.4 | 20.9 | 22.1 | 23.6 | 24.2 | 25.3 | 26.4 | 26.9 | 27.7 | 29.3 | 30.6 | 31.9 | 32.2 | 31.9 | 31.7 | 30.8 | 29.4 | 27.6 | 26.2 | 25 | 22.7 | 21.3 | 19.3 | 17.5 | 15.8 | 14 | 13.4
| 4 | 3914 |  | 日照時間 | 62.5 | 59.2 | 66.7 | 62.9 | 60.5 | 49.7 | 63.2 | 58.1 | 62.8 | 61.5 | 64.2 | 65.9 | 59.5 | 57.6 | 68.6 | 58.9 | 47.6 | 36 | 49.5 | 53.2 | 73.1 | 71.2 | 63 | 71.5 | 60.1 | 52.8 | 49.2 | 53.2 | 63.1 | 66.1 | 56.5 | 54.9 | 58.9 | 61.8 | 61.2 | 69.7
| 5 | 3915 |  | 日射量 | 9.7 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | 12.3 | 13 | 14.2 | 14 | 14.6 | 16.1 | 17 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 18.3 | 17.9 | 16.2 | 13.9 | 16.4 | 17.1 | 19.1 | 19.4 | 17.9 | 17.6 | 15.9 | 14.4 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.4
392 | 1 | 3921 | 清水 | 平均気温 | 9.3 | 9 | 8 | 8.5 | 9.9 | 10.3 | 11 | 12.7 | 13.6 | 15.4 | 16.7 | 17.9 | 19.5 | 20.1 | 20.9 | 22.1 | 22.8 | 24 | 25.4 | 26.6 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 26.7 | 25.5 | 24 | 22.6 | 21.3 | 19.2 | 18 | 16.2 | 14.5 | 12.6 | 10.9 | 10.3
| 2 | 3922 |  | 最低気温 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 9.1 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.9 | 16.8 | 17.3 | 18.1 | 19.7 | 20.6 | 22.1 | 23.6 | 24.7 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 24.4 | 23.1 | 21.7 | 20 | 18.6 | 16.3 | 15.1 | 13.1 | 11.3 | 9.2 | 7.6 | 6.9
| 3 | 3923 |  | 最高気温 | 12.8 | 12.3 | 11.5 | 12 | 13.4 | 13.7 | 14.5 | 15.9 | 16.7 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.2 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25 | 26.1 | 27.5 | 28.9 | 29.7 | 30 | 30 | 29.8 | 29.2 | 28.1 | 26.6 | 25.3 | 24.2 | 22.2 | 21.1 | 19.3 | 17.7 | 16 | 14.2 | 13.7
| 4 | 3924 |  | 日照時間 | 57.9 | 57.3 | 65.5 | 62.6 | 60.8 | 47.8 | 63.2 | 57 | 61.1 | 62.2 | 63.4 | 65.6 | 59.1 | 59 | 68.6 | 58.8 | 44.7 | 41 | 57.1 | 66.1 | 83.8 | 80 | 73.8 | 83.7 | 67.9 | 58.7 | 51.2 | 56.7 | 63.7 | 63.6 | 57.2 | 53.4 | 56.1 | 60.3 | 56.9 | 65.9
| 5 | 3925 |  | 日射量
401 | 1 | 4011 | 福岡 | 平均気温 | 7.2 | 6.7 | 6 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13.6 | 15.1 | 16.8 | 18.6 | 19.1 | 20.5 | 21.9 | 23.1 | 24.2 | 25.9 | 27.3 | 28.2 | 28.6 | 28.2 | 27.5 | 26.2 | 24.6 | 22.6 | 21 | 19.5 | 17.3 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | 10.1 | 8.7 | 8
| 2 | 4012 |  | 最低気温 | 4 | 3.7 | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.7 | 8.1 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.7 | 15.4 | 16.7 | 18.3 | 19.9 | 21.5 | 23.1 | 24.4 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 24.4 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 17.4 | 15.7 | 13.3 | 12 | 10.2 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 4.7
| 3 | 4013 |  | 最高気温 | 10.5 | 9.9 | 9.4 | 10.1 | 11.4 | 11.8 | 12.8 | 14.6 | 15.6 | 17.9 | 19.4 | 21.3 | 23 | 23.4 | 24.8 | 26.1 | 27 | 27.6 | 29.4 | 31.1 | 32.1 | 32.7 | 32.3 | 31.5 | 30 | 28.5 | 26.4 | 25 | 23.8 | 21.6 | 20 | 17.6 | 15.9 | 14.1 | 12.1 | 11.6
| 4 | 4014 |  | 日照時間 | 35 | 31.1 | 36 | 43.4 | 43.1 | 34.9 | 47.5 | 47.7 | 54.6 | 56.8 | 60.5 | 64.3 | 59.9 | 62.4 | 72.4 | 63.3 | 52.9 | 33.5 | 44.8 | 52.5 | 76.3 | 71.9 | 63.2 | 67 | 58.6 | 53 | 51.2 | 54.3 | 61 | 61.8 | 49.4 | 43.6 | 43.3 | 40.7 | 34.6 | 41.6
| 5 | 4015 |  | 日射量 | 7.2 | 7 | 7.9 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 15.3 | 16.5 | 17.6 | 17.1 | 17.9 | 18.8 | 18.5 | 16.9 | 13.4 | 15.1 | 16.6 | 18.7 | 18.9 | 17.4 | 16.4 | 15.6 | 14.3 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 11.7 | 10.1 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 7
402 | 1 | 4021 | 黒木 | 平均気温 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 8.9 | 10.1 | 12.3 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 18.1 | 19.4 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 24.8 | 26 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 25.9 | 24.7 | 23.1 | 21.1 | 19 | 17.5 | 15 | 13.5 | 11.3 | 9.4 | 7.4 | 5.8 | 5.2
| 2 | 4022 |  | 最低気温 | -0.2 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 12.1 | 13.6 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 21.3 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 21.5 | 20.3 | 18.6 | 16.5 | 14 | 12.2 | 9.6 | 8.4 | 6.3 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 0.4
| 3 | 4023 |  | 最高気温 | 10 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 15 | 16 | 18.8 | 20.3 | 22.3 | 24 | 24.8 | 26.2 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 29.4 | 30.9 | 32.5 | 33.1 | 32.5 | 31.7 | 30.6 | 29 | 27 | 25.4 | 24.1 | 21.7 | 19.9 | 17.4 | 15.6 | 13.6 | 11.5 | 10.9
| 4 | 4024 |  | 日照時間 | 40 | 34.3 | 40.4 | 45.7 | 46 | 37.6 | 47 | 50.1 | 51.6 | 56.4 | 59.4 | 59.9 | 57.8 | 57.1 | 65.4 | 57.4 | 47.1 | 27.8 | 41.1 | 47.4 | 74.9 | 67.1 | 59.1 | 66.6 | 60.6 | 56.5 | 52.7 | 55.4 | 63 | 61.4 | 53 | 46.3 | 46.4 | 44.5 | 39.6 | 45.8
| 5 | 4025 |  | 日射量
411 | 1 | 4111 | 佐賀 | 平均気温 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 7 | 7.6 | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 13.4 | 14.9 | 16.6 | 18.5 | 19.2 | 20.7 | 22.4 | 23.3 | 24.2 | 25.5 | 26.9 | 28 | 28.3 | 28 | 27.1 | 25.9 | 24.3 | 22.3 | 20.5 | 19 | 16.5 | 14.9 | 12.8 | 10.9 | 8.8 | 7.4 | 6.6
| 2 | 4112 |  | 最低気温 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 11.3 | 13.8 | 14.4 | 15.8 | 17.8 | 19.6 | 21.4 | 22.6 | 23.7 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 23.4 | 22.1 | 20.3 | 18.4 | 16 | 14.2 | 11.6 | 10.3 | 8.2 | 6.3 | 4.2 | 3.1 | 2.1
| 3 | 4113 |  | 最高気温 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 12.2 | 12.9 | 14.8 | 16 | 18.7 | 20.3 | 22.1 | 23.9 | 24.8 | 26.4 | 28 | 28.1 | 28 | 29.8 | 31.4 | 33.1 | 33.2 | 32.7 | 31.7 | 30.8 | 29.3 | 27.2 | 25.5 | 24.4 | 21.9 | 20.1 | 17.6 | 15.7 | 13.8 | 11.8 | 11.3
| 4 | 4114 |  | 日照時間 | 42.1 | 37.1 | 45.2 | 50.4 | 48.5 | 39.1 | 51.2 | 50.3 | 54.7 | 58 | 62 | 63.2 | 58.1 | 62.2 | 70.8 | 60.7 | 48.5 | 31.1 | 42.7 | 50.5 | 77.1 | 73.1 | 65.3 | 68.3 | 63.2 | 57.5 | 55.6 | 58.6 | 65.5 | 65.5 | 52.7 | 48.1 | 49.5 | 48.3 | 43.4 | 50.9
| 5 | 4115 |  | 日射量 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10.4 | 11.1 | 12.4 | 12.7 | 13.4 | 15.1 | 16.3 | 16.9 | 16.3 | 17.1 | 17.7 | 17.3 | 15.6 | 12.4 | 14.5 | 16.1 | 18.8 | 18.9 | 17.7 | 16.5 | 15.7 | 14.6 | 13.5 | 13 | 13.2 | 11.7 | 10.2 | 9 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 7.6
412 | 1 | 4121 | 伊万里 | 平均気温 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 9.3 | 10.5 | 12.4 | 13.9 | 15.7 | 17.4 | 18 | 19.3 | 20.8 | 22.1 | 23.4 | 25 | 26.4 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 26.4 | 25 | 23.3 | 21.3 | 19.5 | 17.9 | 15.5 | 14.1 | 12.1 | 10.2 | 8.4 | 7.1 | 6.4
| 2 | 4122 |  | 最低気温 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 8.6 | 10.3 | 12.5 | 13 | 14.4 | 16.2 | 18.2 | 20.4 | 22.1 | 23.3 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 22.6 | 21.4 | 19.4 | 17.3 | 15 | 13 | 10.5 | 9.3 | 7.4 | 5.4 | 3.8 | 2.7 | 1.9
| 3 | 4123 |  | 最高気温 | 10.2 | 9.5 | 8.9 | 9.9 | 11.2 | 11.6 | 12.6 | 14.5 | 15.4 | 17.9 | 19.3 | 21.3 | 22.9 | 23.4 | 24.9 | 26.2 | 26.8 | 27.2 | 28.9 | 30.5 | 31.9 | 32.4 | 31.8 | 31.1 | 29.7 | 28.2 | 26.2 | 24.8 | 23.6 | 21.3 | 19.8 | 17.4 | 15.6 | 13.8 | 11.9 | 11.4
| 4 | 4124 |  | 日照時間 | 34.4 | 28.2 | 36.1 | 42.6 | 44.3 | 34.8 | 47 | 48.7 | 51.9 | 57.4 | 61.8 | 60.6 | 58.4 | 59.9 | 69.2 | 56.2 | 47.5 | 28.4 | 41.4 | 49.7 | 77.1 | 68.3 | 58 | 63.4 | 56.4 | 52.7 | 51.8 | 54.2 | 63 | 60.6 | 50.4 | 43.7 | 44.1 | 39 | 37 | 43.3
| 5 | 4125 |  | 日射量
421 | 1 | 4211 | 長崎 | 平均気温 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 7 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 11 | 12.1 | 14 | 15.3 | 16.9 | 18.5 | 19.2 | 20.4 | 21.8 | 22.8 | 23.9 | 25.5 | 26.9 | 27.9 | 28.2 | 28 | 27.4 | 26.3 | 25 | 23.2 | 21.5 | 20 | 17.7 | 16.2 | 14.2 | 12.4 | 10.6 | 9.1 | 8.5
| 2 | 4212 |  | 最低気温 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 8.7 | 10.2 | 11.5 | 13.1 | 14.9 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 19.9 | 21.6 | 23.2 | 24.5 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 24.6 | 23.4 | 21.8 | 20.1 | 18.1 | 16.4 | 14.1 | 12.7 | 10.8 | 8.8 | 7 | 5.8 | 5
| 3 | 4213 |  | 最高気温 | 11 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 12 | 12.5 | 13.2 | 15.1 | 16.1 | 18.3 | 19.5 | 21.3 | 22.6 | 23.4 | 24.6 | 25.9 | 26.4 | 27 | 28.4 | 30 | 31.6 | 32.1 | 31.7 | 31.2 | 30.1 | 28.8 | 27 | 25.5 | 24.2 | 21.9 | 20.4 | 18.1 | 16.4 | 14.5 | 12.6 | 12.2
| 4 | 4214 |  | 日照時間 | 33.5 | 31.5 | 37.8 | 40.6 | 44 | 35.2 | 47.8 | 48 | 52.7 | 54.6 | 60.1 | 60 | 55.2 | 60 | 69.3 | 60.9 | 46.8 | 28.6 | 43.8 | 53.9 | 81.2 | 75.2 | 64.9 | 70.6 | 61.7 | 56.7 | 54.4 | 57.8 | 62.1 | 61.5 | 49 | 43.9 | 45.1 | 42.5 | 35.2 | 41.5
| 5 | 4215 |  | 日射量 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 12.4 | 12.8 | 13.6 | 15.3 | 16.7 | 17.3 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 18.1 | 15.8 | 12.4 | 15.2 | 17.2 | 20.1 | 19.9 | 18.1 | 17.3 | 16.2 | 15.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 11.9 | 10.2 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.1 | 7.4
422 | 1 | 4221 | 雲仙岳 | 平均気温 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 8.1 | 10.1 | 11.2 | 13.1 | 14.8 | 15.5 | 16.6 | 18.1 | 19 | 20.1 | 21.4 | 22.5 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 22.6 | 21.7 | 20.3 | 18.6 | 16.8 | 15.3 | 13.1 | 11.7 | 9.6 | 7.9 | 5.9 | 4.3 | 3.7
| 2 | 4222 |  | 最低気温 | -0.4 | -0.9 | -1.5 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2.7 | 4.2 | 5.9 | 7 | 8.7 | 10.7 | 11.3 | 12.5 | 14.1 | 15.7 | 17.8 | 19 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 17.1 | 15.2 | 13.2 | 11.3 | 9.2 | 8.1 | 6 | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 0.3
| 3 | 4223 |  | 最高気温 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 6 | 8 | 8.5 | 9.1 | 11.3 | 12.3 | 14.7 | 15.9 | 17.7 | 19.3 | 20 | 21.2 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 24.3 | 25.6 | 27.2 | 27.7 | 27 | 26.5 | 25.7 | 24.4 | 22.7 | 21.1 | 19.9 | 17.6 | 16 | 13.7 | 12.1 | 10.1 | 8 | 7.5
| 4 | 4224 |  | 日照時間 | 28.4 | 26.4 | 32.6 | 35.1 | 36.6 | 29.6 | 40.1 | 40.9 | 44.3 | 47.7 | 50.6 | 51.3 | 46.7 | 49.4 | 57.3 | 49.5 | 35.5 | 20.3 | 26.4 | 31.2 | 53.5 | 49.5 | 40.5 | 48.6 | 45 | 39.6 | 40.1 | 44.5 | 48.9 | 50.1 | 39.5 | 35 | 35 | 34.7 | 28.4 | 34.3
| 5 | 4225 |  | 日射量
431 | 1 | 4311 | 熊本 | 平均気温 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 10.8 | 12 | 14.2 | 15.6 | 17.4 | 19.2 | 19.9 | 21.3 | 22.8 | 23.6 | 24.5 | 26.1 | 27.3 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 27.7 | 26.6 | 25 | 23.1 | 21.1 | 19.5 | 16.9 | 15.3 | 13.1 | 11.1 | 9.1 | 7.5 | 6.9
| 2 | 4312 |  | 最低気温 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 7.3 | 8.8 | 10.3 | 11.9 | 14.3 | 14.9 | 16.4 | 18.1 | 19.8 | 21.6 | 23 | 24.1 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 23.9 | 22.7 | 20.9 | 18.9 | 16.5 | 14.6 | 11.9 | 10.4 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 3 | 2.3
| 3 | 4313 |  | 最高気温 | 11 | 10.5 | 10 | 10.9 | 12.5 | 13.2 | 14 | 16 | 17.1 | 19.7 | 21.1 | 23.1 | 24.6 | 25.4 | 26.7 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 30.1 | 31.6 | 33.2 | 33.7 | 33.3 | 32.6 | 31.5 | 30 | 28 | 26.3 | 25.1 | 22.5 | 20.8 | 18.3 | 16.5 | 14.6 | 12.5 | 12
| 4 | 4314 |  | 日照時間 | 43.8 | 40.5 | 48.3 | 50.5 | 49.5 | 39.6 | 52.1 | 51.1 | 55 | 58 | 60.7 | 62.7 | 57.3 | 60.9 | 68.9 | 60.9 | 47.6 | 32.6 | 48.7 | 55.5 | 80.4 | 73.2 | 65.2 | 73 | 62.8 | 58.7 | 54.4 | 58.7 | 66 | 65 | 53.7 | 48.8 | 50.5 | 50.3 | 45.6 | 51.7
| 5 | 4315 |  | 日射量 | 8 | 8 | 8.9 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 16.9 | 17.6 | 18.3 | 17.9 | 15.9 | 13 | 15.7 | 17.1 | 19.5 | 19.4 | 17.9 | 17.3 | 16.1 | 15.3 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 11.9 | 10.5 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 7.9
432 | 1 | 4321 | 高森 | 平均気温 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 7.1 | 8.3 | 10.6 | 12 | 13.8 | 15.8 | 16.4 | 17.5 | 19 | 20 | 21.4 | 22.9 | 23.8 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 23.6 | 22.7 | 21 | 19 | 17 | 15.5 | 13 | 11.6 | 9.5 | 7.6 | 5.5 | 3.8 | 3.2
| 2 | 4322 |  | 最低気温 | -1.9 | -2.2 | -2.8 | -2.4 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 6.4 | 8 | 10.7 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 16.1 | 18.2 | 19.5 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 19.8 | 18.7 | 16.9 | 14.9 | 12.5 | 10.6 | 7.9 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 0.4 | -0.7 | -1.3
| 3 | 4323 |  | 最高気温 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 7.1 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 17.8 | 19.7 | 21.5 | 22.1 | 23.2 | 24.5 | 24.7 | 25.4 | 27.4 | 28.6 | 29.4 | 29.8 | 29 | 28.7 | 27.8 | 26 | 24 | 22.4 | 21.3 | 18.8 | 17.4 | 14.9 | 13.2 | 11.1 | 9 | 8.4
| 4 | 4324 |  | 日照時間 | 39.5 | 34.9 | 39.5 | 45.1 | 44.3 | 36.7 | 46.7 | 49.3 | 50.5 | 55.6 | 58.7 | 59.4 | 56.5 | 54.8 | 63.8 | 55.5 | 45.7 | 30.2 | 44.1 | 48.4 | 70.1 | 61.9 | 53 | 63 | 54 | 49.7 | 46.6 | 48.3 | 57.1 | 54.1 | 49.4 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 40.6 | 45.1
| 5 | 4325 |  | 日射量
441 | 1 | 4411 | 大分 | 平均気温 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 10.9 | 12.8 | 14.7 | 16.1 | 17.9 | 18.7 | 19.8 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 25.3 | 26.6 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 26.8 | 25.7 | 24 | 22.2 | 20.4 | 19 | 16.7 | 15.3 | 13.4 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 7.6
| 2 | 4412 |  | 最低気温 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 10.1 | 11.4 | 13.5 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 18.9 | 20.7 | 22.1 | 23.3 | 24 | 24 | 24.1 | 23.3 | 22.2 | 20.6 | 18.8 | 16.5 | 14.8 | 12.4 | 10.9 | 9.1 | 7.2 | 5.1 | 4.1 | 3.3
| 3 | 4413 |  | 最高気温 | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 11.6 | 12.8 | 14.2 | 15 | 17.6 | 19.5 | 20.9 | 22.6 | 23.3 | 24.5 | 25.8 | 26.5 | 27.3 | 29.2 | 30.7 | 31.8 | 32.3 | 31.8 | 31.2 | 30 | 28 | 25.9 | 24.5 | 23.4 | 21.1 | 19.8 | 17.8 | 16 | 14.4 | 12.7 | 12.1
| 4 | 4414 |  | 日照時間 | 51.9 | 45.3 | 52.9 | 56.5 | 50.2 | 42.2 | 56.1 | 52.1 | 56.6 | 59.7 | 62.2 | 64 | 59.2 | 60.2 | 67.9 | 60.7 | 50.1 | 35.5 | 52.4 | 54.8 | 76.6 | 73.3 | 63.9 | 70.1 | 58.1 | 50.8 | 45.2 | 51.5 | 57.2 | 59.2 | 51.1 | 49.1 | 48.8 | 52.7 | 47.4 | 56.5
| 5 | 4415 |  | 日射量 | 8.4 | 8.2 | 9 | 10.6 | 10.4 | 11.4 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 15.1 | 16 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 17.3 | 17 | 15.5 | 13 | 15.6 | 16.2 | 18.2 | 18.5 | 17 | 16.4 | 15 | 13.4 | 11.6 | 12 | 12 | 10.8 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.1
442 | 1 | 4421 | 玖珠 | 平均気温 | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.7 | 4 | 4.6 | 5.4 | 7.4 | 8.7 | 11.1 | 12.7 | 14.5 | 16.7 | 17.3 | 18.6 | 20.4 | 21.5 | 22.7 | 24.3 | 25.3 | 26 | 26.1 | 25.8 | 24.9 | 23.6 | 21.7 | 19.6 | 17.4 | 15.8 | 13.2 | 11.7 | 9.6 | 7.5 | 5.6 | 4.1 | 3.5
| 2 | 4422 |  | 最低気温 | -1.9 | -2 | -2.7 | -2.1 | -1.1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 6.4 | 7.8 | 10.5 | 11 | 12.7 | 14.8 | 16.8 | 19.1 | 20.4 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 20.5 | 19.2 | 17.3 | 15.2 | 12.5 | 10.4 | 7.8 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 0.5 | -0.6 | -1.4
| 3 | 4423 |  | 最高気温 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 13.6 | 14.8 | 17.9 | 19.4 | 21.5 | 23.6 | 24.2 | 25.3 | 27 | 27.2 | 27.4 | 29.3 | 30.6 | 32 | 32.6 | 31.7 | 30.9 | 29.7 | 27.5 | 25.2 | 23.6 | 22.3 | 19.8 | 18.2 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 9.7 | 9.2
| 4 | 4424 |  | 日照時間 | 38.5 | 33.3 | 38.6 | 46.5 | 44.9 | 34.9 | 45.4 | 46.7 | 50.7 | 55.7 | 58 | 60.2 | 57.8 | 55.9 | 63.1 | 56.9 | 46.8 | 29.1 | 41.4 | 44.1 | 68.5 | 62.4 | 55.3 | 58.8 | 50.7 | 45.2 | 43.7 | 45 | 55.1 | 54 | 48.1 | 41.9 | 41.7 | 41 | 38.4 | 44.1
| 5 | 4425 |  | 日射量
451 | 1 | 4511 | 宮崎 | 平均気温 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 10.4 | 12 | 13.1 | 14.9 | 16 | 17.5 | 19.2 | 19.9 | 20.7 | 21.8 | 22.7 | 24.7 | 26.5 | 27.6 | 27.7 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 25.9 | 24.5 | 22.8 | 21.2 | 19.8 | 17.4 | 16.3 | 14.3 | 12.4 | 10.7 | 9.3 | 8.8
| 2 | 4512 |  | 最低気温 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 15.1 | 15.8 | 16.7 | 18 | 19.6 | 21.6 | 23.1 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 23.7 | 22.7 | 21.1 | 19.4 | 17.2 | 15.4 | 13 | 11.6 | 9.7 | 7.6 | 5.8 | 4.5 | 3.8
| 3 | 4513 |  | 最高気温 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 13 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 17.5 | 19.6 | 20.6 | 22 | 23.4 | 24 | 24.8 | 25.7 | 26.3 | 28.3 | 30.5 | 32 | 31.8 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 29.6 | 28.2 | 26.5 | 25.8 | 24.8 | 22.5 | 21.4 | 19.4 | 17.7 | 16.3 | 14.7 | 14.3
| 4 | 4514 |  | 日照時間 | 60.7 | 57.4 | 64.6 | 64.8 | 57.3 | 45.2 | 64.9 | 54.1 | 56.9 | 58.4 | 59.8 | 60.8 | 55.6 | 55.1 | 62.5 | 52.4 | 39.3 | 42.1 | 57.9 | 66.5 | 81.2 | 71.6 | 62.1 | 74.9 | 56.9 | 51.3 | 47.3 | 53.5 | 62.4 | 61 | 55.9 | 54.8 | 57.5 | 62 | 59.2 | 69.2
| 5 | 4515 |  | 日射量 | 10.2 | 10.2 | 11.1 | 12.3 | 12 | 12.8 | 14.2 | 13.4 | 13.6 | 15.9 | 16.3 | 17 | 17 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 14.4 | 14.6 | 17.4 | 19 | 19.7 | 19.6 | 17.8 | 18 | 16 | 14.6 | 13.3 | 13 | 13.4 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 10
452 | 1 | 4521 | 都城 | 平均気温 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 10.9 | 12 | 14.1 | 15.2 | 16.8 | 18.6 | 19.3 | 20.2 | 21.4 | 22.3 | 24.1 | 25.7 | 26.8 | 27 | 26.9 | 26.7 | 26.4 | 25.4 | 24 | 22.3 | 20.5 | 19 | 16.5 | 15.1 | 13 | 11.1 | 9.1 | 7.6 | 6.9
| 2 | 4522 |  | 最低気温 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 17.1 | 18.8 | 21.1 | 22.4 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 22.6 | 21.7 | 20.1 | 18.4 | 16.1 | 14.1 | 11.6 | 9.9 | 7.9 | 5.7 | 3.4 | 2.2 | 1.4
| 3 | 4523 |  | 最高気温 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 12.1 | 13.7 | 14.1 | 15 | 16.6 | 17.4 | 20 | 21.1 | 22.8 | 24.3 | 24.9 | 25.8 | 26.6 | 26.7 | 28.1 | 30.1 | 31.6 | 32 | 32.1 | 31.5 | 31.6 | 30.6 | 29.1 | 27.4 | 25.9 | 24.9 | 22.4 | 21.2 | 18.9 | 17.2 | 15.5 | 13.8 | 13.2
| 4 | 4524 |  | 日照時間 | 55.3 | 52.6 | 60 | 58.1 | 52.3 | 41.6 | 56 | 48.7 | 50.8 | 53 | 55.5 | 56 | 53.4 | 53.1 | 57.9 | 48.2 | 33.7 | 34 | 50.5 | 57.3 | 71.4 | 63.2 | 54.6 | 67.3 | 53.5 | 51.3 | 47.9 | 51.6 | 63.3 | 60.6 | 52.9 | 50.6 | 54 | 58.8 | 53.4 | 60.1
| 5 | 4525 |  | 日射量
461 | 1 | 4611 | 鹿児島 | 平均気温 | 8.9 | 8.5 | 8 | 8.6 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 12.7 | 13.8 | 15.7 | 16.6 | 18.4 | 19.9 | 20.7 | 21.7 | 22.8 | 23.7 | 25.5 | 27.1 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.2 | 27.4 | 26.2 | 24.6 | 23.1 | 21.6 | 19.3 | 17.8 | 15.7 | 14 | 11.9 | 10.4 | 9.7
| 2 | 4612 |  | 最低気温 | 5 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 12.4 | 14.3 | 16.3 | 17 | 18 | 19.3 | 20.9 | 22.9 | 24.4 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.1 | 24.3 | 23 | 21.2 | 19.6 | 17.7 | 15.4 | 13.8 | 11.8 | 10 | 7.8 | 6.5 | 5.8
| 3 | 4613 |  | 最高気温 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 13.2 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 17.3 | 18.1 | 20.4 | 21.4 | 23.2 | 24.3 | 25.1 | 26 | 26.8 | 27.2 | 28.8 | 30.7 | 32.2 | 32.8 | 32.9 | 32.4 | 32.2 | 31.5 | 30.3 | 28.6 | 27 | 26 | 23.5 | 22.3 | 20.1 | 18.5 | 16.7 | 14.9 | 14.3
| 4 | 4614 |  | 日照時間 | 41.9 | 41.7 | 49.1 | 49.4 | 48.2 | 37.6 | 51.3 | 47.1 | 50.4 | 52.4 | 56.3 | 58.7 | 53.9 | 57.1 | 63.3 | 51.6 | 36.3 | 34 | 50.8 | 61.1 | 79 | 72.5 | 60.2 | 73.8 | 64.2 | 59.7 | 53.2 | 56.5 | 67.4 | 62.9 | 54.3 | 49.3 | 51.7 | 52.4 | 44.9 | 52.4
| 5 | 4615 |  | 日射量 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 13.1 | 13 | 13.4 | 15.2 | 16.3 | 17.1 | 16.9 | 17.5 | 17.8 | 16.8 | 14.1 | 13.8 | 16.6 | 18.7 | 19.5 | 19.9 | 17.7 | 17.9 | 16.8 | 15.9 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 12.4 | 11.2 | 10 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 8.8
462 | 1 | 4621 | 大口 | 平均気温 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | 7.3 | 9.5 | 10.8 | 12.7 | 13.8 | 15.7 | 17.6 | 18.3 | 19.3 | 20.8 | 21.9 | 23.5 | 24.9 | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 26 | 25.6 | 24.7 | 23.3 | 21.4 | 19.4 | 17.5 | 15.1 | 13.5 | 11.3 | 9.4 | 7.4 | 5.9 | 5.2
| 2 | 4622 |  | 最低気温 | -1 | -1.1 | -1.6 | -1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 4.9 | 6.2 | 7.3 | 9.1 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | 15.1 | 17.8 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.4 | 20.3 | 18.7 | 16.5 | 13.9 | 11.4 | 8.9 | 7.4 | 5.4 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | -0.8
| 3 | 4623 |  | 最高気温 | 11 | 10.6 | 9.9 | 10.8 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 15.8 | 16.8 | 19.3 | 20.6 | 22.6 | 24.2 | 24.8 | 25.9 | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 29.7 | 31 | 32.1 | 32.3 | 31.6 | 31.4 | 30.7 | 29.5 | 27.6 | 26.2 | 25 | 22.4 | 20.9 | 18.4 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 12.2
| 4 | 4624 |  | 日照時間 | 42.7 | 39.5 | 47.8 | 48.9 | 49.1 | 39.2 | 51.8 | 50.3 | 52 | 55.1 | 56.2 | 57 | 51.2 | 56.4 | 61.9 | 53.3 | 40 | 28.1 | 44.7 | 50.8 | 75 | 62.8 | 53.3 | 66.6 | 57.9 | 59 | 51.6 | 54.4 | 63.4 | 60.4 | 51.7 | 49.1 | 48.8 | 48.7 | 43.2 | 50.4
| 5 | 4625 |  | 日射量
471 | 1 | 4711 | 那覇 | 平均気温 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 19.1 | 19.9 | 20.5 | 21.2 | 22.4 | 23.5 | 24.1 | 24.5 | 25.4 | 26.8 | 28.2 | 28.8 | 29 | 29 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 26.9 | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 23.2 | 22.1 | 21.1 | 19.7 | 18.7 | 17.8
| 2 | 4712 |  | 最低気温 | 14.9 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 20.1 | 21.2 | 21.9 | 22.4 | 23.3 | 24.8 | 26.3 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 24.8 | 24.1 | 23.3 | 22.1 | 20.9 | 19.9 | 18.9 | 17.3 | 16.4 | 15.4
| 3 | 4713 |  | 最高気温 | 19.8 | 19.6 | 19 | 19 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 21.9 | 22.7 | 23.3 | 24 | 25.1 | 26.3 | 26.9 | 27 | 28.1 | 29.3 | 30.9 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31 | 30.6 | 29.6 | 28.9 | 28 | 26.8 | 25.8 | 24.6 | 23.5 | 22.3 | 21.2 | 20.4
| 4 | 4714 |  | 日照時間 | 32 | 30.5 | 31.8 | 27.9 | 32.4 | 27 | 37 | 31 | 40.4 | 36.3 | 42.6 | 44.9 | 46.5 | 50.7 | 48.6 | 42.2 | 46.4 | 75 | 78.7 | 78.7 | 81.4 | 68.7 | 69.1 | 77.2 | 67.3 | 64.4 | 57.2 | 57.9 | 57.9 | 53.8 | 47.2 | 40.2 | 35.6 | 42.5 | 35.6 | 37.6
| 5 | 4715 |  | 日射量 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 10.3 | 10.9 | 11.9 | 11.6 | 13.1 | 13.8 | 14.9 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 16.1 | 15.9 | 16.7 | 21.2 | 21.3 | 21 | 20.3 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18 | 17.2 | 15.7 | 15 | 14.4 | 12.8 | 12.1 | 10.6 | 9.4 | 10 | 8.8 | 8.6
472 | 1 | 4721 | 宮古島 | 平均気温 | 18.3 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.3 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23.3 | 24.2 | 24.9 | 25.3 | 26 | 27.3 | 28.3 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 27.9 | 27.5 | 26.8 | 26.2 | 25.5 | 24.6 | 23.6 | 22.7 | 21.8 | 20.5 | 19.8 | 18.8
| 2 | 4722 |  | 最低気温 | 16.4 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 18.1 | 18.6 | 19.5 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 22.9 | 23.3 | 23.9 | 25.4 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 22.8 | 21.8 | 20.8 | 19.9 | 18.6 | 17.9 | 16.9
| 3 | 4723 |  | 最高気温 | 20.7 | 20.6 | 20 | 20.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 26 | 27 | 27.6 | 27.9 | 28.7 | 29.9 | 31 | 31.6 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31 | 30.7 | 30.1 | 29.3 | 28.7 | 27.9 | 27 | 26.1 | 25 | 24 | 22.8 | 22 | 21.2
| 4 | 4724 |  | 日照時間 | 29.3 | 29.9 | 27.3 | 28.3 | 29.4 | 25.1 | 37.3 | 32.9 | 41.9 | 37.1 | 42.3 | 43.9 | 47.9 | 51.3 | 52 | 50.1 | 56.4 | 86.3 | 84.9 | 82.7 | 80.5 | 73.5 | 71.6 | 75.4 | 65 | 61.9 | 57.8 | 53.9 | 51.2 | 48.7 | 44.8 | 35.2 | 32.3 | 37.5 | 29.7 | 34.3
| 5 | 4725 |  | 日射量 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 12.4 | 12.1 | 13.6 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 17.1 | 17.8 | 17.1 | 17.5 | 18.8 | 23.1 | 22.7 | 21.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 18.9 | 18.3 | 17.3 | 16.2 | 15.3 | 14.5 | 12.7 | 12.4 | 10.4 | 9.6 | 10 | 8.7 | 8.8