## 既存設備
吸収冷温水機（油焚き） SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備
| 様式 １－４ NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力 |  |  | 種別 | 吸収冷温水機(油)
| 製品名 |  |  |  | 古い吸収冷温水機 |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | ks-old 1 |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力に間違いの無いよう、十分注意して入力してください。-----------
■仕様 | [13 empty] | kcal/h→kW換算 | 定格燃料使用量
| 能力 | 冷房 |  |  | 1407 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 冷房 | 1407 | 92.1
|  | 暖房 |  |  | 1177 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 暖房 | 1177 | 104.2
| 燃料種 |  |  |  | A重油 |  |  |  |  | ←「A重油」「灯油」から選択 |  |  | 定格COP | 1.176 | 0.87
■稼働条件 | [12 empty] | 熱量換算係数 | 10800 | kcal/kg
| 建物用途 |  |  |  | 店舗 |  |  |  |  | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
| 設置年 |  |  |  | 2021年 |  |  |  |  | ←設置年を選択 |  |  | 製造年代区分 | 2010
| 台数 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←設置台数を入力（半角）
■冷却水ポンプ
| 節電型への更新 |  |  |  | 該当 |  |  |  |  | ←「該当」「非該当」から選択
| 冷却水 ポンプ | インバータ制御 |  |  | 無し（一定速） |  |  |  |  | ←「有り」「無し（一定値）」から選択 |  |  | インバータ制御 | 1
|  | 冷却水系機内 水頭損失 |  |  | 90 |  |  | kPa |  | ←水頭損失を入力（半角）※初期値：90 |  |  | 冷却水ポンプ消費電力 (インバータ制御加味しない) | 42.7
|  | 冷却水流量 |  |  | 400 |  |  | ㎥/h |  | ←冷却水流量を入力（半角） |  |  | 冷却水ポンプ消費電力 | 42.7
■エネルギー使用量
| 油 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格燃料 使用量 | 平均負荷率 |  | 平均 COP比 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[6 empty] | (kg/h) | % |  |  | h | (L) |  | 冷房負荷率 | 暖房負荷率 |  |  | 平均油使用量
|  | 4 |  | 暖房 |  | 104.2 | 16% |  | 0.9 | 300 | 6457.6 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 0 | 0.16 | 0.16 | ○ | 115.7
|  | 5 |  | 冷房 |  | 92.1 | 29.6% |  | 0.93 | 300 | 10222.3 |  | 0.296 | 0 | 0.296 | ○ | 99
|  | 6 |  | 冷房 |  | 92.1 | 43.5% |  | 1.03 | 300 | 13565.9 |  | 0.435 | 0 | 0.435 | ○ | 89.4
|  | 7 |  | 冷房 |  | 92.1 | 64.1% |  | 1.02 | 300 | 20169.1 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 0.641 | 0 | 0.641 | ○ | 90.2
|  | 8 |  | 冷房 |  | 92.1 | 69.3% |  | 1.01 | 300 | 22022.8 |  | 0.693 | 0 | 0.693 | ○ | 91.1
|  | 9 |  | 冷房 |  | 92.1 | 47% |  | 1.03 | 300 | 14657.4 |  | 0.47 | 0 | 0.47 | ○ | 89.4
|  | 10 |  | 冷房 |  | 92.1 | 36.4% |  | 1.03 | 300 | 11351.7 |  | 0.364 | 0 | 0.364 | ○ | 89.4
|  | 11 |  | 暖房 |  | 104.2 | 15.4% |  | 0.9 | 300 | 6215.5 |  | 0 | 0.154 | 0.154 | ○ | 115.7
|  | 12 |  | 暖房 |  | 104.2 | 37.1% |  | 1 | 300 | 13485.4 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 0 | 0.371 | 0.371 | ○ | 104.2
|  | 1 |  | 暖房 |  | 104.2 | 56.2% |  | 1 | 300 | 20428 |  | 0 | 0.562 | 0.562 | ○ | 104.2
|  | 2 |  | 暖房 |  | 104.2 | 56.2% |  | 1 | 300 | 20428 |  | 0 | 0.562 | 0.562 | ○ | 104.2
|  | 3 |  | 暖房 |  | 104.2 | 27.3% |  | 0.9 | 300 | 11018.4 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 | 0 | 0.273 | 0.273 | ○ | 115.7
|  | 合計 |  |  |  | - | - |  | - | 3600 | 170022.1 |  |  |  |  | 12
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
■冷却水ポンプ電力使用量
| 電力 | 月 |  | 運転種別 |  | 冷却水ポンプ消費電力 |  |  |  | 稼働時間 | エネルギー 使用量 |  | 比重 | 発熱量
[6 empty] | (kW) |  |  |  | (h) | (kWh) |  | 0.86 | 39.1
|  | 4 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 5 |  | 冷房 |  | 42.7 |  |  |  | 300 | 12810
|  | 6 |  | 冷房 |  | 42.7 |  |  |  | 300 | 12810
|  | 7 |  | 冷房 |  | 42.7 |  |  |  | 300 | 12810
|  | 8 |  | 冷房 |  | 42.7 |  |  |  | 300 | 12810
|  | 9 |  | 冷房 |  | 42.7 |  |  |  | 300 | 12810
|  | 10 |  | 冷房 |  | 42.7 |  |  |  | 300 | 12810
|  | 11 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 12 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 1 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 2 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 3 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 合計 |  |  |  | - |  |  |  | 3600 | 76860
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和３年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金」でのみ利用できます。
Ver.1.0

## 導入予定設備
吸収冷温水機（油焚き） SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 導入予定設備 | [7 empty] | 種別 | 吸収冷温水機(油)
| 様式 １－３ NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | 新しい節電型吸収冷温水機 |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | s-ks-new 1 |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
| 設置年 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  | ←計算する設備の設置年を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力に間違いの無いよう、十分注意して入力してください。---------------
■仕様
| 定格 油使用量 | 冷房 |  |  | 85 |  |  | kg/h |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
|  | 暖房 |  |  | 85 |  |  | kg/h |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
| 燃料種 |  |  |  | A重油 |  |  |  |  | ←「A重油」「灯油」から選択 |  |  | 熱量換算係数 | 10800 | kcal/kg
■稼働条件
| 建物用途 |  |  |  | 店舗
| 台数 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←設置台数を入力（半角）
■冷却水ポンプ
| 節電型への更新 |  |  |  | 該当
| 冷却水 ポンプ | インバータ制御 |  |  | 有り |  |  |  |  | ←「有り」「無し（一定値）」から選択 | [6 empty] | 冷却水ポンプ消費電力 (インバータ制御加味しない)
|  | 冷却水系機内 水頭損失 |  |  | 90 |  |  | kPa |  | ←水頭損失を入力（半角） |  |  | インバータ制御 | 0.5 | 冷却水ポンプ消費電力 | 21.3 | 42.7
|  | 冷却水流量 |  |  | 400 |  |  | ㎥/h |  | ←冷却水流量を入力（半角）
■エネルギー使用量
| 油 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格燃料 使用量 | 平均負荷率 |  | 平均 COP比 | 稼働時間 | エネルギー使用量
[6 empty] | (kg/h) | % |  |  | h | (L) |  | 冷房負荷率 | 暖房負荷率 | 比重 | 発熱量 | 平均油使用量
|  | 4 |  | 暖房 |  | 85 | 16% |  | 0.9 | 300 | 5268.8 |  | 0 | 0.16 | 0.86 | 39.1 | 94.4
|  | 5 |  | 冷房 |  | 85 | 29.6% |  | 0.96 | 300 | 9138.1 |  | 0.296 | 0 |  |  | 88.5
|  | 6 |  | 冷房 |  | 85 | 43.5% |  | 1.07 | 300 | 12048.4 |  | 0.435 | 0 |  |  | 79.4
|  | 7 |  | 冷房 |  | 85 | 64.1% |  | 1.05 | 300 | 18089.6 |  | 0.641 | 0 |  |  | 80.9
|  | 8 |  | 冷房 |  | 85 | 69.3% |  | 1.04 | 300 | 19750.5 |  | 0.693 | 0 |  |  | 81.7
|  | 9 |  | 冷房 |  | 85 | 47% |  | 1.07 | 300 | 13017.9 |  | 0.47 | 0 |  |  | 79.4
|  | 10 |  | 冷房 |  | 85 | 36.4% |  | 1.07 | 300 | 10081.9 |  | 0.364 | 0 |  |  | 79.4
|  | 11 |  | 暖房 |  | 85 | 15.4% |  | 0.9 | 300 | 5071.2 |  | 0 | 0.154 |  |  | 94.4
|  | 12 |  | 暖房 |  | 85 | 37.1% |  | 1 | 300 | 11000.5 |  | 0 | 0.371 |  |  | 85
|  | 1 |  | 暖房 |  | 85 | 56.2% |  | 1 | 300 | 16663.9 |  | 0 | 0.562 |  |  | 85
|  | 2 |  | 暖房 |  | 85 | 56.2% |  | 1 | 300 | 16663.9 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 | 0 | 0.562 |  |  | 85
|  | 3 |  | 暖房 |  | 85 | 27.3% |  | 0.9 | 300 | 8989.9 |  | 0 | 0.273 |  |  | 94.4
|  | 合計 |  | - |  | - | - |  | - | 3600 | 145784.6
指定負荷率使用
■冷却水ポンプ電力使用量
| 電力 | 月 |  | 運転種別 |  | 冷却水ポンプ消費電力 |  |  |  | 稼働時間 | エネルギー使用量
[6 empty] | (kW) |  |  |  | (h) | (kWh)
|  | 4 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 5 |  | 冷房 |  | 21.3 |  |  |  | 300 | 6390
|  | 6 |  | 冷房 |  | 21.3 |  |  |  | 300 | 6390
|  | 7 |  | 冷房 |  | 21.3 |  |  |  | 300 | 6390
|  | 8 |  | 冷房 |  | 21.3 |  |  |  | 300 | 6390
|  | 9 |  | 冷房 |  | 21.3 |  |  |  | 300 | 6390
|  | 10 |  | 冷房 |  | 21.3 |  |  |  | 300 | 6390
|  | 11 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 12 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 1 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 2 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 3 |  | 暖房 |  | 0 |  |  |  | 300 | 0
|  | 合計 |  | - |  | - |  |  |  | 3600 | 38340
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和３年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金」でのみ利用できます。
Ver.1.0

## <吸収式>マスタ (hidden)
吸収式冷凍機 計算マスタ
◆建物用途 | ◆機器種別 | ◆燃料種別 | [7 empty] | ◆既存設備の製造年代定格COP |  |  |  |  | ◆製造年分 |  | ◆年間平均負荷率 | [5 empty] | ◆中間COPテーブル
店舗 | 吸収冷温水機(ガス) | 使用エネルギー | 代表発熱量 | 単位 | エネルギー区分 | 単位 | 単位 | 比重 | 原油換算係数 | 機器種別 | 冷暖房 | 区分 | 検索用 | 計算COP | 製造年 | 区分 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | [6 empty] | 負荷率 | 負荷率30％未満 | 負荷率30以上50％未満 | 負荷率50%以上 |  |  | COP比
事務所 | 吸収冷温水機(油) | 13A（12A含む） | 10750 | kcal/㎥ | ガス | kW | kWh |  |  | 吸収冷温水機(ガス) | 冷房 | 1990 | 吸収冷温水機(ガス)冷房1990 | 0.96 | 1950年以前 | 1990 | 月 | 建物用途 | 検索用 | 平均負荷率 | 平均負荷率 |  | 月 | 建物用途 | 冷房/暖房 | 導入予定設備前/後 | 検索用 |  |  |  | 傾き | 切片 | COP比
その他 | 吸収冷凍機 | プロパン（い号） | 23889 | kcal/㎥ | ガス（プロパン） | kW | kWh |  |  | 吸収冷温水機(ガス) | 冷房 | 2000 | 吸収冷温水機(ガス)冷房2000 | 1.007 | 1951 | 1990 | 1 | 店舗 | 1店舗 | 0 | 0.562 | 暖房 | 1 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 1暖房店舗既存設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
| ジェネリンク(ガス) | 13A（ろ号プロパン） | 15050 | kcal/㎥ | ガス | kW | kWh |  |  | 吸収冷温水機(ガス) | 冷房 | 2010 | 吸収冷温水機(ガス)冷房2010 | 1.176 | 1952 | 1990 | 1 | 事務所 | 1事務所 | 0 | 0.589 | 暖房 | 1 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 1暖房店舗導入予定設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
| ジェネリンク(油) | 低カロリー | 5017 | kcal/㎥ | ガス | kW | kWh |  |  | ジェネリンク(ガス) | 冷房 | 1990 | ジェネリンク(ガス)冷房1990 | 0.96 | 1953 | 1990 | 2 | 店舗 | 2店舗 | 0 | 0.562 | 暖房 | 1 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 1暖房事務所既存設備 | 0.589 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
| ジェネリンク(蒸気) | ガス（その他） | 任意入力 | kcal/㎥ | ガス | kW | kWh |  |  | ジェネリンク(ガス) | 冷房 | 2000 | ジェネリンク(ガス)冷房2000 | 1.007 | 1954 | 1990 | 2 | 事務所 | 2事務所 | 0 | 0.574 | 暖房 | 1 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 1暖房事務所導入予定設備 | 0.589 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
| 節電型吸収冷温水機(ガス) | A重油 | 10800 | kcal/kg | 油 | kg/h | kg | 0.86 | 39.1 | ジェネリンク(ガス) | 冷房 | 2010 | ジェネリンク(ガス)冷房2010 | 1.176 | 1955 | 1990 | 3 | 店舗 | 3店舗 | 0 | 0.273 | 暖房 | 1 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 1冷房店舗既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
| 節電型吸収冷温水機(油) | 灯油 | 11108 | kcal/kg | 油 | kg/h | kg | 0.8 | 36.7 | 吸収冷温水機(油) | 冷房 | 1990 | 吸収冷温水機(油)冷房1990 | 0.96 | 1956 | 1990 | 3 | 事務所 | 3事務所 | 0 | 0.401 | 暖房 | 1 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 1冷房店舗導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
| 節電型ジェネリンク | 蒸気 |  |  | 熱 | kg/h | kg |  |  | 吸収冷温水機(油) | 冷房 | 2000 | 吸収冷温水機(油)冷房2000 | 1.007 | 1957 | 1990 | 4 | 店舗 | 4店舗 | 0 | 0.16 | 暖房 | 1 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 1冷房事務所既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
[10 empty] | 吸収冷温水機(油) | 冷房 | 2010 | 吸収冷温水機(油)冷房2010 | 1.176 | 1958 | 1990 | 4 | 事務所 | 4事務所 | 0 | 0.11 | 暖房 | 1 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 1冷房事務所導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[10 empty] | ジェネリンク(油) | 冷房 | 1990 | ジェネリンク(油)冷房1990 | 0.96 | 1959 | 1990 | 5 | 店舗 | 5店舗 | 0.296 | 0 | 冷房 | 2 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 2暖房店舗既存設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | ■原油換算係数 | [7 empty] | ジェネリンク(油) | 冷房 | 2000 | ジェネリンク(油)冷房2000 | 1.007 | 1960 | 1990 | 5 | 事務所 | 5事務所 | 0.104 | 0 | 冷房 | 2 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 2暖房店舗導入予定設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 0.0258 | [7 empty] | ジェネリンク(油) | 冷房 | 2010 | ジェネリンク(油)冷房2010 | 1.176 | 1961 | 1990 | 6 | 店舗 | 6店舗 | 0.435 | 0 | 冷房 | 2 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 2暖房事務所既存設備 | 0.574 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[10 empty] | 吸収冷凍機 | 冷房 | 1990 | 吸収冷凍機冷房1990 | 1.116 | 1962 | 1990 | 6 | 事務所 | 6事務所 | 0.402 | 0 | 冷房 | 2 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 2暖房事務所導入予定設備 | 0.574 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | ■熱量変換係数 | [7 empty] | 吸収冷凍機 | 冷房 | 2000 | 吸収冷凍機冷房2000 | 1.168 | 1963 | 1990 | 7 | 店舗 | 7店舗 | 0.641 | 0 | 冷房 | 2 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 2冷房店舗既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
|  | 3.6 | [7 empty] | 吸収冷凍機 | 冷房 | 2010 | 吸収冷凍機冷房2010 | 1.329 | 1964 | 1990 | 7 | 事務所 | 7事務所 | 0.686 | 0 | 冷房 | 2 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 2冷房店舗導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[10 empty] | ジェネリンク(蒸気) | 冷房 | 1990 | ジェネリンク(蒸気)冷房1990 | 0.96 | 1965 | 1990 | 8 | 店舗 | 8店舗 | 0.693 | 0 | 冷房 | 2 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 2冷房事務所既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
|  | ◆熱量換算係数 | [7 empty] | ジェネリンク(蒸気) | 冷房 | 2000 | ジェネリンク(蒸気)冷房2000 | 1.007 | 1966 | 1990 | 8 | 事務所 | 8事務所 | 0.763 | 0 | 冷房 | 2 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 2冷房事務所導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
|  | 9.97 | [7 empty] | ジェネリンク(蒸気) | 冷房 | 2010 | ジェネリンク(蒸気)冷房2010 | 1.176 | 1967 | 1990 | 9 | 店舗 | 9店舗 | 0.47 | 0 | 冷房 | 3 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 3暖房店舗既存設備 | 0.273 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[10 empty] | 吸収冷温水機(ガス) | 暖房 | 1990 | 吸収冷温水機(ガス)暖房1990 | 0.84 | 1968 | 1990 | 9 | 事務所 | 9事務所 | 0.506 | 0 | 冷房 | 3 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 3暖房店舗導入予定設備 | 0.273 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[10 empty] | 吸収冷温水機(ガス) | 暖房 | 2000 | 吸収冷温水機(ガス)暖房2000 | 0.84 | 1969 | 1990 | 10 | 店舗 | 10店舗 | 0.364 | 0 | 冷房 | 3 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 3暖房事務所既存設備 | 0.401 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 産気率 | 単位 |  |  |  |  | 吸収冷温水機(ガス) | 暖房 | 2010 | 吸収冷温水機(ガス)暖房2010 | 0.87 | 1970 | 1990 | 10 | 事務所 | 10事務所 | 0.061 | 0 | 冷房 | 3 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 3暖房事務所導入予定設備 | 0.401 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 13A（12A含む） | 45 | 1 | (㎥) |  |  |  |  | ジェネリンク(ガス) | 暖房 | 1990 | ジェネリンク(ガス)暖房1990 | 0.84 | 1971 | 1990 | 11 | 店舗 | 11店舗 | 0 | 0.154 | 暖房 | 3 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 3冷房店舗既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
|  | プロパン（い号） | 100 | 1.99 | (kg) |  |  |  |  | ジェネリンク(ガス) | 暖房 | 2000 | ジェネリンク(ガス)暖房2000 | 0.84 | 1972 | 1990 | 11 | 事務所 | 11事務所 | 0 | 0.206 | 暖房 | 3 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 3冷房店舗導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
|  | 低カロリー | 21 | 1 | (㎥) |  |  |  |  | ジェネリンク(ガス) | 暖房 | 2010 | ジェネリンク(ガス)暖房2010 | 0.87 | 1973 | 1990 | 12 | 店舗 | 12店舗 | 0 | 0.371 | 暖房 | 3 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 3冷房事務所既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
|  | ガス（その他） | 直接入力 | 1 | (㎥) |  |  |  |  | 吸収冷温水機(油) | 暖房 | 1990 | 吸収冷温水機(油)暖房1990 | 0.84 | 1974 | 1990 | 12 | 事務所 | 12事務所 | 0 | 0.486 | 暖房 | 3 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 3冷房事務所導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[10 empty] | 吸収冷温水機(油) | 暖房 | 2000 | 吸収冷温水機(油)暖房2000 | 0.84 | 1975 | 1990 | 1 | その他 | 1その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 4暖房店舗既存設備 | 0.16 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[10 empty] | 吸収冷温水機(油) | 暖房 | 2010 | 吸収冷温水機(油)暖房2010 | 0.87 | 1976 | 1990 | 2 | その他 | 2その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 4暖房店舗導入予定設備 | 0.16 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[10 empty] | ジェネリンク(油) | 暖房 | 1990 | ジェネリンク(油)暖房1990 | 0.84 | 1977 | 1990 | 3 | その他 | 3その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 4暖房事務所既存設備 | 0.11 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[10 empty] | ジェネリンク(油) | 暖房 | 2000 | ジェネリンク(油)暖房2000 | 0.84 | 1978 | 1990 | 4 | その他 | 4その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 4暖房事務所導入予定設備 | 0.11 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[10 empty] | ジェネリンク(油) | 暖房 | 2010 | ジェネリンク(油)暖房2010 | 0.87 | 1979 | 1990 | 5 | その他 | 5その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 4冷房店舗既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
[10 empty] | ジェネリンク(蒸気) | 暖房 | 1990 | ジェネリンク(蒸気)暖房1990 | 0.84 | 1980 | 1990 | 6 | その他 | 6その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 4冷房店舗導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[10 empty] | ジェネリンク(蒸気) | 暖房 | 2000 | ジェネリンク(蒸気)暖房2000 | 0.84 | 1981 | 1990 | 7 | その他 | 7その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 4冷房事務所既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
[10 empty] | ジェネリンク(蒸気) | 暖房 | 2010 | ジェネリンク(蒸気)暖房2010 | 0.87 | 1982 | 1990 | 8 | その他 | 8その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 4 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 4冷房事務所導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[15 empty] | 1983 | 1990 | 9 | その他 | 9その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 5 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 5暖房店舗既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1984 | 1990 | 10 | その他 | 10その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 5 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 5暖房店舗導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1985 | 1990 | 11 | その他 | 11その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 5 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 5暖房事務所既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1986 | 1990 | 12 | その他 | 12その他 | 任意入力 | 任意入力 | 任意入力 | 5 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 5暖房事務所導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1987 | 1990 | [6 empty] | 5 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 5冷房店舗既存設備 | 0.296 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.04 | 0.93
[15 empty] | 1988 | 1990 | [6 empty] | 5 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 5冷房店舗導入予定設備 | 0.296 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.09 | 0.96
[15 empty] | 1989 | 1990 | [6 empty] | 5 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 5冷房事務所既存設備 | 0.104 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.05 | 0.93
[15 empty] | 1990 | 1990 | [6 empty] | 5 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 5冷房事務所導入予定設備 | 0.104 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.12 | 0.96
[15 empty] | 1991 | 1990 | [6 empty] | 6 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 6暖房店舗既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1992 | 1990 | [6 empty] | 6 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 6暖房店舗導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1993 | 1990 | [6 empty] | 6 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 6暖房事務所既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1994 | 1990 | [6 empty] | 6 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 6暖房事務所導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 1995 | 2000 | [6 empty] | 6 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 6冷房店舗既存設備 | 0.435 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[15 empty] | 1996 | 2000 | [6 empty] | 6 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 6冷房店舗導入予定設備 | 0.435 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.07 | 1.07
[15 empty] | 1997 | 2000 | [6 empty] | 6 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 6冷房事務所既存設備 | 0.402 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[15 empty] | 1998 | 2000 | [6 empty] | 6 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 6冷房事務所導入予定設備 | 0.402 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.08 | 1.07
[15 empty] | 1999 | 2000 | [6 empty] | 7 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 7暖房店舗既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2000 | 2000 | [6 empty] | 7 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 7暖房店舗導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2001 | 2000 | [6 empty] | 7 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 7暖房事務所既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2002 | 2000 | [6 empty] | 7 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 7暖房事務所導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2003 | 2000 | [6 empty] | 7 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 7冷房店舗既存設備 | 0.641 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02
[15 empty] | 2004 | 2000 | [6 empty] | 7 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 7冷房店舗導入予定設備 | 0.641 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.05 | 1.05
[15 empty] | 2005 | 2010 | [6 empty] | 7 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 7冷房事務所既存設備 | 0.686 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.01 | 1.01
[15 empty] | 2006 | 2010 | [6 empty] | 7 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 7冷房事務所導入予定設備 | 0.686 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.04 | 1.04
[15 empty] | 2007 | 2010 | [6 empty] | 8 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 8暖房店舗既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2008 | 2010 | [6 empty] | 8 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 8暖房店舗導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2009 | 2010 | [6 empty] | 8 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 8暖房事務所既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2010 | 2010 | [6 empty] | 8 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 8暖房事務所導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2011 | 2010 | [6 empty] | 8 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 8冷房店舗既存設備 | 0.693 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.01 | 1.01
[15 empty] | 2012 | 2010 | [6 empty] | 8 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 8冷房店舗導入予定設備 | 0.693 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.04 | 1.04
[15 empty] | 2013 | 2010 | [6 empty] | 8 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 8冷房事務所既存設備 | 0.763 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.01 | 1.01
[15 empty] | 2014 | 2010 | [6 empty] | 8 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 8冷房事務所導入予定設備 | 0.763 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.03 | 1.03
[15 empty] | 2015 | 2010 | [6 empty] | 9 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 9暖房店舗既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2016 | 2010 | [6 empty] | 9 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 9暖房店舗導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2017年 | 2010 | [6 empty] | 9 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 9暖房事務所既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2018 | 2010 | [6 empty] | 9 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 9暖房事務所導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[15 empty] | 2019年 | 2010 | [6 empty] | 9 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 9冷房店舗既存設備 | 0.47 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[15 empty] | 2020年 | 2010 | [6 empty] | 9 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 9冷房店舗導入予定設備 | 0.47 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.07 | 1.07
[15 empty] | 2021年 | 2010 | [6 empty] | 9 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 9冷房事務所既存設備 | 0.506 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02
[15 empty] | 2022年 | 2010 | [6 empty] | 9 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 9冷房事務所導入予定設備 | 0.506 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.06 | 1.06
[23 empty] | 10 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 10暖房店舗既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 10 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 10暖房店舗導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 10 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 10暖房事務所既存設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 10 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 10暖房事務所導入予定設備 | 0 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 10 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 10冷房店舗既存設備 | 0.364 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[23 empty] | 10 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 10冷房店舗導入予定設備 | 0.364 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.08 | 1.07
[23 empty] | 10 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 10冷房事務所既存設備 | 0.061 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.05 | 0.93
[23 empty] | 10 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 10冷房事務所導入予定設備 | 0.061 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.13 | 0.96
[23 empty] | 11 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 11暖房店舗既存設備 | 0.154 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 11 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 11暖房店舗導入予定設備 | 0.154 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 11 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 11暖房事務所既存設備 | 0.206 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 11 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 11暖房事務所導入予定設備 | 0.206 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 11 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 11冷房店舗既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
[23 empty] | 11 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 11冷房店舗導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[23 empty] | 11 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 11冷房事務所既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
[23 empty] | 11 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 11冷房事務所導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[23 empty] | 12 | 店舗 | 暖房 | 既存設備 | 12暖房店舗既存設備 | 0.371 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 12 | 店舗 | 暖房 | 導入予定設備 | 12暖房店舗導入予定設備 | 0.371 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 12 | 事務所 | 暖房 | 既存設備 | 12暖房事務所既存設備 | 0.486 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 12 | 事務所 | 暖房 | 導入予定設備 | 12暖房事務所導入予定設備 | 0.486 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 12 | 店舗 | 冷房 | 既存設備 | 12冷房店舗既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
[23 empty] | 12 | 店舗 | 冷房 | 導入予定設備 | 12冷房店舗導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[23 empty] | 12 | 事務所 | 冷房 | 既存設備 | 12冷房事務所既存設備 | 0 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.06 | 0.93
[23 empty] | 12 | 事務所 | 冷房 | 導入予定設備 | 12冷房事務所導入予定設備 | 0 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.14 | 0.96
[23 empty] | 1 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 1暖房その他既存設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 1 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 1暖房その他導入予定設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 1 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 1冷房その他既存設備 | 0.562 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02
[23 empty] | 1 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 1冷房その他導入予定設備 | 0.562 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.06 | 1.06
[23 empty] | 2 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 2暖房その他既存設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 2 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 2暖房その他導入予定設備 | 0.562 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 2 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 2冷房その他既存設備 | 0.562 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02
[23 empty] | 2 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 2冷房その他導入予定設備 | 0.562 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.06 | 1.06
[23 empty] | 3 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 3暖房その他既存設備 | 0.273 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 3 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 3暖房その他導入予定設備 | 0.273 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 3 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 3冷房その他既存設備 | 0.273 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.04 | 0.93
[23 empty] | 3 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 3冷房その他導入予定設備 | 0.273 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.1 | 0.96
[23 empty] | 4 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 4暖房その他既存設備 | 0.16 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 4 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 4暖房その他導入予定設備 | 0.16 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 4 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 4冷房その他既存設備 | 0.16 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.05 | 0.93
[23 empty] | 4 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 4冷房その他導入予定設備 | 0.16 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.11 | 0.96
[23 empty] | 5 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 5暖房その他既存設備 | 0.296 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 5 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 5暖房その他導入予定設備 | 0.296 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 5 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 5冷房その他既存設備 | 0.296 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.04 | 0.93
[23 empty] | 5 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 5冷房その他導入予定設備 | 0.296 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.09 | 0.96
[23 empty] | 6 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 6暖房その他既存設備 | 0.435 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 6 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 6暖房その他導入予定設備 | 0.435 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 6 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 6冷房その他既存設備 | 0.435 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[23 empty] | 6 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 6冷房その他導入予定設備 | 0.435 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.07 | 1.07
[23 empty] | 7 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 7暖房その他既存設備 | 0.641 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 7 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 7暖房その他導入予定設備 | 0.641 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 7 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 7冷房その他既存設備 | 0.641 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02
[23 empty] | 7 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 7冷房その他導入予定設備 | 0.641 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.05 | 1.05
[23 empty] | 8 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 8暖房その他既存設備 | 0.693 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 8 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 8暖房その他導入予定設備 | 0.693 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 8 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 8冷房その他既存設備 | 0.693 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.01 | 1.01
[23 empty] | 8 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 8冷房その他導入予定設備 | 0.693 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.04 | 1.04
[23 empty] | 9 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 9暖房その他既存設備 | 0.47 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 9 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 9暖房その他導入予定設備 | 0.47 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 9 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 9冷房その他既存設備 | 0.47 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[23 empty] | 9 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 9冷房その他導入予定設備 | 0.47 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.07 | 1.07
[23 empty] | 10 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 10暖房その他既存設備 | 0.364 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 10 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 10暖房その他導入予定設備 | 0.364 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 10 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 10冷房その他既存設備 | 0.364 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[23 empty] | 10 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 10冷房その他導入予定設備 | 0.364 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.08 | 1.07
[23 empty] | 11 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 11暖房その他既存設備 | 0.154 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 11 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 11暖房その他導入予定設備 | 0.154 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.9
[23 empty] | 11 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 11冷房その他既存設備 | 0.154 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.05 | 0.93
[23 empty] | 11 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 11冷房その他導入予定設備 | 0.154 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.11 | 0.96
[23 empty] | 12 | その他 | 暖房 | 既存設備 | 12暖房その他既存設備 | 0.371 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 12 | その他 | 暖房 | 導入予定設備 | 12暖房その他導入予定設備 | 0.371 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 1
[23 empty] | 12 | その他 | 冷房 | 既存設備 | 12冷房その他既存設備 | 0.371 | 0.93 | 1.03 | -0.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03
[23 empty] | 12 | その他 | 冷房 | 導入予定設備 | 12冷房その他導入予定設備 | 0.371 | 0.96 | 1.07 | -0.14 | 1.14 | 1.08 | 1.07