## 既存・導入予定 (1)
電気式パッケージエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 |  |  |  |  | ←「既存設備」「導入予定設備」から選択
| 様式 c-2-2-2 NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | エコエアコン |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | NEW-224TMAK |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 空調用途 |  |  |  | 店舗用 |  |  |  |  | ←「店舗用」「ビル用マルチ」「設備用」から選択
| インバータ制御 |  |  |  | 有り |  |  |  |  | ←インバータ搭載機は「有り」を選択
| 能力 | 冷房 |  |  | 6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格能力kW換算 | 6 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 6.3 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 6.3 | 暖房
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格COP | 3.75 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 1.6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 3.93 | 暖房
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 石川県 |  |  |  |  | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  | 地域 | 前橋
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2022 |  |  |  |  | ←設置年を登録 |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 店舗 |  |  |  |  | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 任意で負荷率を設定する場合は「その他」を選択
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[6 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  | 月間定格COP比 |  | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  | 6 | 7.22 |  | 14.7% | 620 | 75.6 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 4月 | 1.926 |  | 0.83 | 0.147 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  | 6 | 7.62 |  | 24.8% | 560 | 108.3 |  | 5月 | 2.032 |  | 0.78 | 0.248 | ○
|  | 6 |  | 冷房 |  | 6 | 7.34 |  | 30.5% | 620 | 153.1 |  | 6月 | 1.959 |  | 0.81 | 0.305 | ○
|  | 7 |  | 冷房 |  | 6 | 6.09 |  | 54.6% | 600 | 321 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の負荷率を登録 | 7月 | 1.626 |  | 0.98 | 0.546 | ○
|  | 8 |  | 冷房 |  | 6 | 5.88 |  | 58.7% | 620 | 371.2 |  | 8月 | 1.569 |  | 1.02 | 0.587 | ○
|  | 9 |  | 冷房 |  | 6 | 6.99 |  | 37.2% | 600 | 189.7 |  | 9月 | 1.866 |  | 0.85 | 0.372 | ○
|  | 10 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6.32 |  | 14.8% | 620 | 90.8 |  | 10月 | 1.609 |  | 0.99 | 0.148 | ○
|  | 11 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6.73 |  | 24.5% | 620 | 141.2 |  | 11月 | 1.714 |  | 0.93 | 0.245 | ○
|  | 12 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6 |  | 45% | 600 | 283.5 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 12月 | 1.528 |  | 1.05 | 0.45 | ○
|  | 1 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.56 |  | 56.5% | 620 | 395.8 |  | 1月 | 1.417 |  | 1.13 | 0.565 | ○
|  | 2 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.7 |  | 52.9% | 600 | 349.1 |  | 2月 | 1.452 |  | 1.1 | 0.529 | ○
|  | 3 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6.23 |  | 38.9% | 620 | 243.5 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 | 3月 | 1.586 |  | 1.01 | 0.389 | ○
|  | 合計 | [7 empty] | 7300 | 2722.8 | [6 empty] | 12
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和４年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」でのみ利用できます。
Ver.1.0
本フォーマットは、型番毎にエネルギー使用量を計算します。
シートが足りない場合は、Excelをブックごとコピーして作成してください。
エネルギー使用量の計算に関わるデータをコピーしたい場合は、
「コピー用」シートをご活用ください。

## <PAC>マスタ (1) (hidden)
ＥHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆設置年（既存） |  | ◆設置年（導入予定） | ◆空調タイプ | ◆冷却方式 | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間COP比テーブル | [17 empty] | 0-25 | 0-25
北海道 | 札幌 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | 店舗用 | 空冷式 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | 月 | 据付年 | モード | 空調タイプ | 有り | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％以下 |  | 負荷率 | 定格 COP比 | 2020 |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
青森県 | 盛岡 | 1951 | 1995 | 2017 | ビル用マルチ | 店舗用 | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | [6 empty] | 傾き | 切片 | 傾き | 切片 |  |  | INV機種店舗用 | 店舗用 冷 | 25-100 | y= -1.38x + 2.38 | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705
岩手県 | 盛岡 | 1952 | 1995 |  | 設備用 | ビル用マルチ | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 11995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.565 | 0.86 |  |  | 0-25 | y = 1.0581x + 1.7705 |  |  | 1.0581 | 1.7705
宮城県 | 仙台 | 1953 | 1995 | ◆熱量換算係数 |  | 設備用 | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 11995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.565 | 1.094 |  | 店舗用 暖 | 25-100 | y = -0.96x + 1.96 | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484
秋田県 | 仙台 | 1954 | 1995 | 9.97 |  |  | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 11995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.565 | 0.891 |  |  | 0-25 | y = 1.0862x + 1.4484 |  |  | 1.0862 | 1.4484
山形県 | 仙台 | 1955 | 1995 |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
福島県 | 仙台 | 1956 | 1995 | ◆原油換算係数 |  |  | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886 | INV機種事務所 | 事務所 冷房 | 25-100 | y = -1.68x + 2.68 | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053
長野県 | 仙台 | 1957 | 1995 | 0.0258 |  |  | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886 |  |  | 0-25 | y = 1.0788x + 2.0053 |  |  | 1.0788 | 2.0053
群馬県 | 前橋 | 1958 | 1995 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 11995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.565 | 0.837 |  | 事務所 暖房 | 25-100 | y = -1.1x + 2.1 | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596
埼玉県 | 前橋 | 1959 | 1995 |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 11995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.565 | 1.048 |  |  | 0-25 | y = 1.0416x + 1.4596 |  |  | 1.0416 | 1.4596
石川県 | 前橋 | 1960 | 1995 |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 11995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.565 | 0.891 | INV機種設備用 | 設備用 冷房 | 25-100 | y = -0.62x + 1.62 | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032
滋賀県 | 前橋 | 1961 | 1995 |  |  |  | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886 |  |  | 0-25 | y = 1.0473x + 1.2032 |  |  | 1.0473 | 1.2032
奈良県 | 前橋 | 1962 | 1995 |  |  |  | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886 |  | 設備用 暖房 | 25-100 | y = -0.46x + 1.46 | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11
鳥取県 | 前橋 | 1963 | 1995 |  |  |  | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886 |  |  | 0-25 | y = 0.94x + 1.11 |  |  | 0.94 | 1.11
島根県 | 前橋 | 1964 | 1995 |  |  |  | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.565 | 1.376
東京都 | 東京 | 1965 | 1995 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.565 | 1.296
千葉県 | 東京 | 1966 | 1995 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.565 | 1.049
神奈川県 | 東京 | 1967 | 1995 |  |  |  | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
富山県 | 富山 | 1968 | 1995 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
茨城県 | 富山 | 1969 | 1995 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
栃木県 | 富山 | 1970 | 1995 |  |  |  | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.565 | 1.282
新潟県 | 富山 | 1971 | 1995 |  |  |  | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.565 | 1.243
福井県 | 富山 | 1972 | 1995 |  |  |  | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.565 | 1.054
山梨県 | 富山 | 1973 | 1995 |  |  |  | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
愛知県 | 名古屋 | 1974 | 1995 |  |  |  | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
岐阜県 | 名古屋 | 1975 | 1995 |  |  |  | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
三重県 | 名古屋 | 1976 | 1995 |  |  |  | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.565 | 1.478
京都府 | 名古屋 | 1977 | 1995 |  |  |  | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.565 | 1.382
山口県 | 名古屋 | 1978 | 1995 |  |  |  | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.565 | 1.113
大阪府 | 大阪 | 1979 | 1995 |  |  |  | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
兵庫県 | 大阪 | 1980 | 1995 |  |  |  | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
和歌山県 | 大阪 | 1981 | 1995 |  |  |  | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
広島県 | 広島 | 1982 | 1995 |  |  |  | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.565 | 1.313
岡山県 | 広島 | 1983 | 1995 |  |  |  | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.565 | 1.304
愛媛県 | 高松 | 1984 | 1995 |  |  |  | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.565 | 1.113
佐賀県 | 高松 | 1985 | 1995 |  |  |  | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
熊本県 | 高松 | 1986 | 1995 |  |  |  | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
大分県 | 高松 | 1987 | 1995 |  |  |  | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
香川県 | 高松 | 1988 | 1995 |  |  |  | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
静岡県 | 福岡 | 1989 | 1995 |  |  |  | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.565 | 1.684
徳島県 | 福岡 | 1990 | 1995 |  |  |  | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
高知県 | 福岡 | 1991 | 1995 |  |  |  | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
長崎県 | 福岡 | 1992 | 1995 |  |  |  | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
宮崎県 | 福岡 | 1993 | 1995 |  |  |  | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
福岡県 | 福岡 | 1994 | 1995 |  |  |  | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.565 | 1.421
沖縄県 | 鹿児島 | 1995 | 1995 |  |  |  | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.565 | 1.381
鹿児島県 | 鹿児島 | 1996 | 2005 |  |  |  | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.565 | 1.26
|  | 1997 | 2005 |  |  |  | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1998 | 2005 |  |  |  | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1999 | 2005 |  |  |  | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2000 | 2005 |  |  |  | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
|  | 2001 | 2005 |  |  |  | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.565 | 1.73
|  | 2002 | 2005 |  |  |  | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
|  | 2003 | 2005 |  |  |  | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2004 | 2005 |  |  |  | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2005 | 2005 |  |  |  | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2006 | 2010 |  |  |  | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.565 | 1.417
|  | 2007 | 2010 |  |  |  | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.565 | 1.478
|  | 2008 | 2010 |  |  |  | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.565 | 1.2
|  | 2009 | 2010 |  |  |  | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2011 | 2015 |  |  |  | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2012 | 2015 |  |  |  | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 21995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.529 | 0.849
|  | 2013 | 2015 |  |  |  | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 21995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.529 | 1.102
|  | 2014 | 2015 |  |  |  | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 21995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.529 | 0.882
|  | 2015 | 2015 |  |  |  | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2016 | 2020 |  |  |  | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2017 | 2020 |  |  |  | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2018 | 2020 |  |  |  | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 21995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.529 | 0.823
|  | 2019 | 2020 |  |  |  | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 21995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.529 | 1.052
|  | 2020 | 2020 |  |  |  | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 21995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.529 | 0.882
|  | 2021 | 2020 |  |  |  | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2022 | 2020 |  |  |  | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.529 | 1.407
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.529 | 1.321
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.529 | 1.053
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.529 | 1.306
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.529 | 1.263
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.529 | 1.059
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.529 | 1.414
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.529 | 1.339
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.529 | 1.329
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.529 | 1.741
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.529 | 1.456
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.529 | 1.412
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.529 | 1.281
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.529 | 1.791
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.529 | 1.452
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.529 | 1.216
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 31995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.389 | 0.804
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 31995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.389 | 1.133
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 31995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 31995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.389 | 0.771
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 31995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.389 | 1.068
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 31995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.389 | 1.529
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.389 | 1.416
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.389 | 1.069
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.389 | 1.397
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.389 | 1.342
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.389 | 1.076
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.389 | 1.537
[7 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.389 | 1.439
[7 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.389 | 1.427
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.389 | 1.961
[7 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.389 | 1.592
[7 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.389 | 1.535
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.389 | 1.365
[7 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.389 | 2.026
[7 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.389 | 1.586
[7 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.389 | 1.281
[7 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 41995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.147 | 0.655
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 41995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.147 | 1.056
[7 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 41995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 41995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.147 | 0.613
[7 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 41995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.147 | 0.978
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 41995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.147 | 1.541
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.147 | 1.403
[7 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.147 | 0.979
[7 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.147 | 1.377
[7 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.147 | 1.313
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.147 | 0.989
[7 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.147 | 1.716
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.147 | 1.551
[7 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.147 | 1.072
[7 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.147 | 1.429
[7 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.147 | 1.418
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.147 | 1.109
[7 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.147 | 2.069
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.147 | 1.615
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.147 | 1.549
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.147 | 1.341
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.147 | 2.163
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.147 | 1.608
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.147 | 1.612
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.147 | 1.248
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 51995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.248 | 0.758
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 51995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.248 | 1.161
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 51995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 51995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.248 | 0.717
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 51995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.248 | 1.081
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 51995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.248 | 1.647
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.248 | 1.509
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.248 | 1.083
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.248 | 1.485
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.248 | 1.417
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.248 | 1.092
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.248 | 1.822
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.248 | 1.657
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.248 | 1.192
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.248 | 1.537
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.248 | 1.522
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.248 | 1.193
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.248 | 2.178
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.248 | 1.725
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.248 | 1.654
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.248 | 1.446
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.248 | 2.272
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.248 | 1.343
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 61995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.305 | 0.777
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 61995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.305 | 1.151
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 61995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 61995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.305 | 0.74
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 61995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.305 | 1.077
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 61995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.305 | 1.601
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.305 | 1.473
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.305 | 1.079
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.305 | 1.451
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.305 | 1.389
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.305 | 1.087
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.305 | 1.611
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.305 | 1.5
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.305 | 1.486
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.305 | 2.093
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.305 | 1.674
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.305 | 1.608
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.305 | 1.415
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.305 | 2.167
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.305 | 1.667
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.305 | 1.319
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 71995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.546 | 0.854
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 71995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.546 | 1.098
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 71995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 71995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.546 | 0.83
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 71995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.546 | 1.05
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 71995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.546 | 1.393
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.546 | 1.309
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.546 | 1.051
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.546 | 1.295
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.546 | 1.254
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.546 | 1.057
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.546 | 1.399
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.546 | 1.326
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.546 | 1.317
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.546 | 1.714
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.546 | 1.44
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.546 | 1.397
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.546 | 1.271
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.546 | 1.762
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.546 | 1.435
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.546 | 1.208
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 81995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.587 | 0.867
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 81995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.587 | 1.09
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 81995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 81995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.587 | 0.845
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 81995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.587 | 1.046
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 81995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.587 | 1.357
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.587 | 1.281
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.587 | 1.047
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.587 | 1.268
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.587 | 1.231
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.587 | 1.052
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.587 | 1.363
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.587 | 1.297
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.587 | 1.289
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.587 | 1.65
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.587 | 1.4
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.587 | 1.361
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.587 | 1.246
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.587 | 1.693
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.587 | 1.396
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.587 | 1.189
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 91995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.372 | 0.799
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 91995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.372 | 1.136
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 91995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 91995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.372 | 0.765
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 91995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.372 | 1.07
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 91995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.372 | 1.543
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.372 | 1.428
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.372 | 1.071
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.372 | 1.408
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.372 | 1.351
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.372 | 1.079
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.372 | 1.552
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.372 | 1.452
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.372 | 1.439
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.372 | 1.988
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.372 | 1.609
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.372 | 1.55
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.372 | 1.375
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.372 | 2.055
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.372 | 1.602
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.372 | 1.288
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 101995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.148 | 0.656
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 101995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.148 | 1.057
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 101995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 101995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.148 | 0.614
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 101995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.148 | 0.979
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 101995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.148 | 1.542
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.148 | 1.404
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.148 | 0.98
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.148 | 1.378
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.148 | 1.314
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.148 | 0.99
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.148 | 1.717
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.148 | 1.552
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.148 | 1.073
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.148 | 1.43
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.148 | 1.419
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422 | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.148 | 1.11
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.148 | 2.07
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.148 | 1.616
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.148 | 1.55
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.148 | 1.343
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.148 | 2.164
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.148 | 1.609
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.148 | 1.613
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.148 | 1.249
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 111995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.245 | 0.754
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 111995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.245 | 1.158
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 111995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 111995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.245 | 0.714
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 111995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.245 | 1.078
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 111995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.245 | 1.644
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.245 | 1.506
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.245 | 1.08
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.245 | 1.482
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.245 | 1.414
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.245 | 1.089
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.245 | 1.819
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.245 | 1.654
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.245 | 1.189
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.245 | 1.534
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.245 | 1.519
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.245 | 1.19
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.245 | 2.175
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.245 | 1.722
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.245 | 1.651
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.245 | 1.443
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.245 | 2.269
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.245 | 1.34
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 121995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.45 | 0.824
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 121995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.45 | 1.119
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 121995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 121995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.45 | 0.794
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 121995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.45 | 1.061
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 121995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.45 | 1.476
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.45 | 1.375
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.45 | 1.062
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.45 | 1.357
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.45 | 1.308
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.45 | 1.069
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.45 | 1.484
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.45 | 1.396
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.45 | 1.385
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.45 | 1.865
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.45 | 1.533
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.45 | 1.481
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.45 | 1.328
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.45 | 1.924
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.45 | 1.528
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.45 | 1.253
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862

## データテーブル (hidden)
種別 | 性能区分
電気式パッケージエアコン | 店舗用（４方向カセット） | 性能区分 | 冷房能力(kW) | 検索用 | APF
| 店舗用（４方向カセット形以外） | 店舗用（４方向カセット） | 3.6 | 店舗用（４方向カセット）3.6 | 6
| ビル用マルチ | 店舗用（４方向カセット） | 3.7 | 店舗用（４方向カセット）3.7 | 5.9917
| 設備用（直吹き形） | 店舗用（４方向カセット） | 3.8 | 店舗用（４方向カセット）3.8 | 5.9834
| 設備用（ダクト形） | 店舗用（４方向カセット） | 3.9 | 店舗用（４方向カセット）3.9 | 5.9751
| 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 店舗用（４方向カセット） | 4 | 店舗用（４方向カセット）4 | 5.9668
| 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 店舗用（４方向カセット） | 4.1 | 店舗用（４方向カセット）4.1 | 5.9585
| 壁掛け形以外 | 店舗用（４方向カセット） | 4.2 | 店舗用（４方向カセット）4.2 | 5.9502
| マルチタイプ | 店舗用（４方向カセット） | 4.3 | 店舗用（４方向カセット）4.3 | 5.9419
|  | 店舗用（４方向カセット） | 4.4 | 店舗用（４方向カセット）4.4 | 5.9336
|  | 店舗用（４方向カセット） | 4.5 | 店舗用（４方向カセット）4.5 | 5.9253
|  | 店舗用（４方向カセット） | 4.6 | 店舗用（４方向カセット）4.6 | 5.917
|  | 店舗用（４方向カセット） | 4.7 | 店舗用（４方向カセット）4.7 | 5.9087
|  | 店舗用（４方向カセット） | 4.8 | 店舗用（４方向カセット）4.8 | 5.9004
|  | 店舗用（４方向カセット） | 4.9 | 店舗用（４方向カセット）4.9 | 5.8921
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5 | 店舗用（４方向カセット）5 | 5.8838
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.1 | 店舗用（４方向カセット）5.1 | 5.8755
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.2 | 店舗用（４方向カセット）5.2 | 5.8672
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.3 | 店舗用（４方向カセット）5.3 | 5.8589
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.4 | 店舗用（４方向カセット）5.4 | 5.8506
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.5 | 店舗用（４方向カセット）5.5 | 5.8423
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.6 | 店舗用（４方向カセット）5.6 | 5.834
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.7 | 店舗用（４方向カセット）5.7 | 5.8257
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.8 | 店舗用（４方向カセット）5.8 | 5.8174
|  | 店舗用（４方向カセット） | 5.9 | 店舗用（４方向カセット）5.9 | 5.8091
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6 | 店舗用（４方向カセット）6 | 5.8008
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.1 | 店舗用（４方向カセット）6.1 | 5.7925
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.2 | 店舗用（４方向カセット）6.2 | 5.7842
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.3 | 店舗用（４方向カセット）6.3 | 5.7759
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.4 | 店舗用（４方向カセット）6.4 | 5.7676
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.5 | 店舗用（４方向カセット）6.5 | 5.7593
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.6 | 店舗用（４方向カセット）6.6 | 5.751
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.7 | 店舗用（４方向カセット）6.7 | 5.7427
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.8 | 店舗用（４方向カセット）6.8 | 5.7344
|  | 店舗用（４方向カセット） | 6.9 | 店舗用（４方向カセット）6.9 | 5.7261
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7 | 店舗用（４方向カセット）7 | 5.7178
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.1 | 店舗用（４方向カセット）7.1 | 5.7095
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.2 | 店舗用（４方向カセット）7.2 | 5.7012
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.3 | 店舗用（４方向カセット）7.3 | 5.6929
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.4 | 店舗用（４方向カセット）7.4 | 5.6846
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.5 | 店舗用（４方向カセット）7.5 | 5.6763
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.6 | 店舗用（４方向カセット）7.6 | 5.668
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.7 | 店舗用（４方向カセット）7.7 | 5.6597
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.8 | 店舗用（４方向カセット）7.8 | 5.6514
|  | 店舗用（４方向カセット） | 7.9 | 店舗用（４方向カセット）7.9 | 5.6431
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8 | 店舗用（４方向カセット）8 | 5.6348
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.1 | 店舗用（４方向カセット）8.1 | 5.6265
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.2 | 店舗用（４方向カセット）8.2 | 5.6182
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.3 | 店舗用（４方向カセット）8.3 | 5.6099
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.4 | 店舗用（４方向カセット）8.4 | 5.6016
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.5 | 店舗用（４方向カセット）8.5 | 5.5933
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.6 | 店舗用（４方向カセット）8.6 | 5.585
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.7 | 店舗用（４方向カセット）8.7 | 5.5767
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.8 | 店舗用（４方向カセット）8.8 | 5.5684
|  | 店舗用（４方向カセット） | 8.9 | 店舗用（４方向カセット）8.9 | 5.5601
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9 | 店舗用（４方向カセット）9 | 5.5518
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.1 | 店舗用（４方向カセット）9.1 | 5.5435
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.2 | 店舗用（４方向カセット）9.2 | 5.5352
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.3 | 店舗用（４方向カセット）9.3 | 5.5269
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.4 | 店舗用（４方向カセット）9.4 | 5.5186
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.5 | 店舗用（４方向カセット）9.5 | 5.5103
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.6 | 店舗用（４方向カセット）9.6 | 5.502
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.7 | 店舗用（４方向カセット）9.7 | 5.4937
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.8 | 店舗用（４方向カセット）9.8 | 5.4854
|  | 店舗用（４方向カセット） | 9.9 | 店舗用（４方向カセット）9.9 | 5.4771
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10 | 店舗用（４方向カセット）10 | 6
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.1 | 店舗用（４方向カセット）10.1 | 5.988
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.2 | 店舗用（４方向カセット）10.2 | 5.976
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.3 | 店舗用（４方向カセット）10.3 | 5.964
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.4 | 店舗用（４方向カセット）10.4 | 5.952
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.5 | 店舗用（４方向カセット）10.5 | 5.94
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.6 | 店舗用（４方向カセット）10.6 | 5.928
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.7 | 店舗用（４方向カセット）10.7 | 5.916
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.8 | 店舗用（４方向カセット）10.8 | 5.904
|  | 店舗用（４方向カセット） | 10.9 | 店舗用（４方向カセット）10.9 | 5.892
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11 | 店舗用（４方向カセット）11 | 5.88
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.1 | 店舗用（４方向カセット）11.1 | 5.868
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.2 | 店舗用（４方向カセット）11.2 | 5.856
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.3 | 店舗用（４方向カセット）11.3 | 5.844
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.4 | 店舗用（４方向カセット）11.4 | 5.832
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.5 | 店舗用（４方向カセット）11.5 | 5.82
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.6 | 店舗用（４方向カセット）11.6 | 5.808
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.7 | 店舗用（４方向カセット）11.7 | 5.796
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.8 | 店舗用（４方向カセット）11.8 | 5.784
|  | 店舗用（４方向カセット） | 11.9 | 店舗用（４方向カセット）11.9 | 5.772
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12 | 店舗用（４方向カセット）12 | 5.76
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.1 | 店舗用（４方向カセット）12.1 | 5.748
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.2 | 店舗用（４方向カセット）12.2 | 5.736
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.3 | 店舗用（４方向カセット）12.3 | 5.724
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.4 | 店舗用（４方向カセット）12.4 | 5.712
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.5 | 店舗用（４方向カセット）12.5 | 5.7
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.6 | 店舗用（４方向カセット）12.6 | 5.688
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.7 | 店舗用（４方向カセット）12.7 | 5.676
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.8 | 店舗用（４方向カセット）12.8 | 5.664
|  | 店舗用（４方向カセット） | 12.9 | 店舗用（４方向カセット）12.9 | 5.652
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13 | 店舗用（４方向カセット）13 | 5.64
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.1 | 店舗用（４方向カセット）13.1 | 5.628
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.2 | 店舗用（４方向カセット）13.2 | 5.616
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.3 | 店舗用（４方向カセット）13.3 | 5.604
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.4 | 店舗用（４方向カセット）13.4 | 5.592
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.5 | 店舗用（４方向カセット）13.5 | 5.58
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.6 | 店舗用（４方向カセット）13.6 | 5.568
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.7 | 店舗用（４方向カセット）13.7 | 5.556
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.8 | 店舗用（４方向カセット）13.8 | 5.544
|  | 店舗用（４方向カセット） | 13.9 | 店舗用（４方向カセット）13.9 | 5.532
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14 | 店舗用（４方向カセット）14 | 5.52
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.1 | 店舗用（４方向カセット）14.1 | 5.508
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.2 | 店舗用（４方向カセット）14.2 | 5.496
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.3 | 店舗用（４方向カセット）14.3 | 5.484
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.4 | 店舗用（４方向カセット）14.4 | 5.472
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.5 | 店舗用（４方向カセット）14.5 | 5.46
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.6 | 店舗用（４方向カセット）14.6 | 5.448
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.7 | 店舗用（４方向カセット）14.7 | 5.436
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.8 | 店舗用（４方向カセット）14.8 | 5.424
|  | 店舗用（４方向カセット） | 14.9 | 店舗用（４方向カセット）14.9 | 5.412
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15 | 店舗用（４方向カセット）15 | 5.4
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.1 | 店舗用（４方向カセット）15.1 | 5.388
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.2 | 店舗用（４方向カセット）15.2 | 5.376
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.3 | 店舗用（４方向カセット）15.3 | 5.364
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.4 | 店舗用（４方向カセット）15.4 | 5.352
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.5 | 店舗用（４方向カセット）15.5 | 5.34
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.6 | 店舗用（４方向カセット）15.6 | 5.328
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.7 | 店舗用（４方向カセット）15.7 | 5.316
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.8 | 店舗用（４方向カセット）15.8 | 5.304
|  | 店舗用（４方向カセット） | 15.9 | 店舗用（４方向カセット）15.9 | 5.292
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16 | 店舗用（４方向カセット）16 | 5.28
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.1 | 店舗用（４方向カセット）16.1 | 5.268
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.2 | 店舗用（４方向カセット）16.2 | 5.256
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.3 | 店舗用（４方向カセット）16.3 | 5.244
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.4 | 店舗用（４方向カセット）16.4 | 5.232
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.5 | 店舗用（４方向カセット）16.5 | 5.22
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.6 | 店舗用（４方向カセット）16.6 | 5.208
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.7 | 店舗用（４方向カセット）16.7 | 5.196
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.8 | 店舗用（４方向カセット）16.8 | 5.184
|  | 店舗用（４方向カセット） | 16.9 | 店舗用（４方向カセット）16.9 | 5.172
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17 | 店舗用（４方向カセット）17 | 5.16
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.1 | 店舗用（４方向カセット）17.1 | 5.148
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.2 | 店舗用（４方向カセット）17.2 | 5.136
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.3 | 店舗用（４方向カセット）17.3 | 5.124
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.4 | 店舗用（４方向カセット）17.4 | 5.112
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.5 | 店舗用（４方向カセット）17.5 | 5.1
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.6 | 店舗用（４方向カセット）17.6 | 5.088
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.7 | 店舗用（４方向カセット）17.7 | 5.076
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.8 | 店舗用（４方向カセット）17.8 | 5.064
|  | 店舗用（４方向カセット） | 17.9 | 店舗用（４方向カセット）17.9 | 5.052
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18 | 店舗用（４方向カセット）18 | 5.04
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.1 | 店舗用（４方向カセット）18.1 | 5.028
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.2 | 店舗用（４方向カセット）18.2 | 5.016
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.3 | 店舗用（４方向カセット）18.3 | 5.004
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.4 | 店舗用（４方向カセット）18.4 | 4.992
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.5 | 店舗用（４方向カセット）18.5 | 4.98
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.6 | 店舗用（４方向カセット）18.6 | 4.968
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.7 | 店舗用（４方向カセット）18.7 | 4.956
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.8 | 店舗用（４方向カセット）18.8 | 4.944
|  | 店舗用（４方向カセット） | 18.9 | 店舗用（４方向カセット）18.9 | 4.932
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19 | 店舗用（４方向カセット）19 | 4.92
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.1 | 店舗用（４方向カセット）19.1 | 4.908
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.2 | 店舗用（４方向カセット）19.2 | 4.896
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.3 | 店舗用（４方向カセット）19.3 | 4.884
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.4 | 店舗用（４方向カセット）19.4 | 4.872
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.5 | 店舗用（４方向カセット）19.5 | 4.86
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.6 | 店舗用（４方向カセット）19.6 | 4.848
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.7 | 店舗用（４方向カセット）19.7 | 4.836
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.8 | 店舗用（４方向カセット）19.8 | 4.824
|  | 店舗用（４方向カセット） | 19.9 | 店舗用（４方向カセット）19.9 | 4.812
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20 | 店舗用（４方向カセット）20 | 5.1
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.1 | 店舗用（４方向カセット）20.1 | 5.094
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.2 | 店舗用（４方向カセット）20.2 | 5.088
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.3 | 店舗用（４方向カセット）20.3 | 5.082
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.4 | 店舗用（４方向カセット）20.4 | 5.076
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.5 | 店舗用（４方向カセット）20.5 | 5.07
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.6 | 店舗用（４方向カセット）20.6 | 5.064
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.7 | 店舗用（４方向カセット）20.7 | 5.058
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.8 | 店舗用（４方向カセット）20.8 | 5.052
|  | 店舗用（４方向カセット） | 20.9 | 店舗用（４方向カセット）20.9 | 5.046
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21 | 店舗用（４方向カセット）21 | 5.04
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.1 | 店舗用（４方向カセット）21.1 | 5.034
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.2 | 店舗用（４方向カセット）21.2 | 5.028
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.3 | 店舗用（４方向カセット）21.3 | 5.022
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.4 | 店舗用（４方向カセット）21.4 | 5.016
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.5 | 店舗用（４方向カセット）21.5 | 5.01
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.6 | 店舗用（４方向カセット）21.6 | 5.004
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.7 | 店舗用（４方向カセット）21.7 | 4.998
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.8 | 店舗用（４方向カセット）21.8 | 4.992
|  | 店舗用（４方向カセット） | 21.9 | 店舗用（４方向カセット）21.9 | 4.986
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22 | 店舗用（４方向カセット）22 | 4.98
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.1 | 店舗用（４方向カセット）22.1 | 4.974
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.2 | 店舗用（４方向カセット）22.2 | 4.968
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.3 | 店舗用（４方向カセット）22.3 | 4.962
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.4 | 店舗用（４方向カセット）22.4 | 4.956
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.5 | 店舗用（４方向カセット）22.5 | 4.95
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.6 | 店舗用（４方向カセット）22.6 | 4.944
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.7 | 店舗用（４方向カセット）22.7 | 4.938
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.8 | 店舗用（４方向カセット）22.8 | 4.932
|  | 店舗用（４方向カセット） | 22.9 | 店舗用（４方向カセット）22.9 | 4.926
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23 | 店舗用（４方向カセット）23 | 4.92
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.1 | 店舗用（４方向カセット）23.1 | 4.914
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.2 | 店舗用（４方向カセット）23.2 | 4.908
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.3 | 店舗用（４方向カセット）23.3 | 4.902
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.4 | 店舗用（４方向カセット）23.4 | 4.896
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.5 | 店舗用（４方向カセット）23.5 | 4.89
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.6 | 店舗用（４方向カセット）23.6 | 4.884
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.7 | 店舗用（４方向カセット）23.7 | 4.878
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.8 | 店舗用（４方向カセット）23.8 | 4.872
|  | 店舗用（４方向カセット） | 23.9 | 店舗用（４方向カセット）23.9 | 4.866
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24 | 店舗用（４方向カセット）24 | 4.86
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.1 | 店舗用（４方向カセット）24.1 | 4.854
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.2 | 店舗用（４方向カセット）24.2 | 4.848
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.3 | 店舗用（４方向カセット）24.3 | 4.842
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.4 | 店舗用（４方向カセット）24.4 | 4.836
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.5 | 店舗用（４方向カセット）24.5 | 4.83
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.6 | 店舗用（４方向カセット）24.6 | 4.824
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.7 | 店舗用（４方向カセット）24.7 | 4.818
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.8 | 店舗用（４方向カセット）24.8 | 4.812
|  | 店舗用（４方向カセット） | 24.9 | 店舗用（４方向カセット）24.9 | 4.806
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25 | 店舗用（４方向カセット）25 | 4.8
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.1 | 店舗用（４方向カセット）25.1 | 4.794
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.2 | 店舗用（４方向カセット）25.2 | 4.788
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.3 | 店舗用（４方向カセット）25.3 | 4.782
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.4 | 店舗用（４方向カセット）25.4 | 4.776
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.5 | 店舗用（４方向カセット）25.5 | 4.77
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.6 | 店舗用（４方向カセット）25.6 | 4.764
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.7 | 店舗用（４方向カセット）25.7 | 4.758
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.8 | 店舗用（４方向カセット）25.8 | 4.752
|  | 店舗用（４方向カセット） | 25.9 | 店舗用（４方向カセット）25.9 | 4.746
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26 | 店舗用（４方向カセット）26 | 4.74
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.1 | 店舗用（４方向カセット）26.1 | 4.734
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.2 | 店舗用（４方向カセット）26.2 | 4.728
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.3 | 店舗用（４方向カセット）26.3 | 4.722
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.4 | 店舗用（４方向カセット）26.4 | 4.716
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.5 | 店舗用（４方向カセット）26.5 | 4.71
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.6 | 店舗用（４方向カセット）26.6 | 4.704
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.7 | 店舗用（４方向カセット）26.7 | 4.698
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.8 | 店舗用（４方向カセット）26.8 | 4.692
|  | 店舗用（４方向カセット） | 26.9 | 店舗用（４方向カセット）26.9 | 4.686
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27 | 店舗用（４方向カセット）27 | 4.68
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.1 | 店舗用（４方向カセット）27.1 | 4.674
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.2 | 店舗用（４方向カセット）27.2 | 4.668
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.3 | 店舗用（４方向カセット）27.3 | 4.662
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.4 | 店舗用（４方向カセット）27.4 | 4.656
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.5 | 店舗用（４方向カセット）27.5 | 4.65
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.6 | 店舗用（４方向カセット）27.6 | 4.644
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.7 | 店舗用（４方向カセット）27.7 | 4.638
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.8 | 店舗用（４方向カセット）27.8 | 4.632
|  | 店舗用（４方向カセット） | 27.9 | 店舗用（４方向カセット）27.9 | 4.626
|  | 店舗用（４方向カセット） | 28 | 店舗用（４方向カセット）28 | 4.62
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 3.6 | 店舗用（４方向カセット以外）3.6 | 5.1
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 3.7 | 店舗用（４方向カセット以外）3.7 | 5.0917
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 3.8 | 店舗用（４方向カセット以外）3.8 | 5.0834
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 3.9 | 店舗用（４方向カセット以外）3.9 | 5.0751
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4 | 店舗用（４方向カセット以外）4 | 5.0668
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.1 | 店舗用（４方向カセット以外）4.1 | 5.0585
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.2 | 店舗用（４方向カセット以外）4.2 | 5.0502
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.3 | 店舗用（４方向カセット以外）4.3 | 5.0419
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.4 | 店舗用（４方向カセット以外）4.4 | 5.0336
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.5 | 店舗用（４方向カセット以外）4.5 | 5.0253
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.6 | 店舗用（４方向カセット以外）4.6 | 5.017
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.7 | 店舗用（４方向カセット以外）4.7 | 5.0087
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.8 | 店舗用（４方向カセット以外）4.8 | 5.0004
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 4.9 | 店舗用（４方向カセット以外）4.9 | 4.9921
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5 | 店舗用（４方向カセット以外）5 | 4.9838
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.1 | 店舗用（４方向カセット以外）5.1 | 4.9755
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.2 | 店舗用（４方向カセット以外）5.2 | 4.9672
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.3 | 店舗用（４方向カセット以外）5.3 | 4.9589
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.4 | 店舗用（４方向カセット以外）5.4 | 4.9506
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.5 | 店舗用（４方向カセット以外）5.5 | 4.9423
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.6 | 店舗用（４方向カセット以外）5.6 | 4.934
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.7 | 店舗用（４方向カセット以外）5.7 | 4.9257
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.8 | 店舗用（４方向カセット以外）5.8 | 4.9174
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 5.9 | 店舗用（４方向カセット以外）5.9 | 4.9091
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6 | 店舗用（４方向カセット以外）6 | 4.9008
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.1 | 店舗用（４方向カセット以外）6.1 | 4.8925
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.2 | 店舗用（４方向カセット以外）6.2 | 4.8842
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.3 | 店舗用（４方向カセット以外）6.3 | 4.8759
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.4 | 店舗用（４方向カセット以外）6.4 | 4.8676
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.5 | 店舗用（４方向カセット以外）6.5 | 4.8593
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.6 | 店舗用（４方向カセット以外）6.6 | 4.851
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.7 | 店舗用（４方向カセット以外）6.7 | 4.8427
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.8 | 店舗用（４方向カセット以外）6.8 | 4.8344
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 6.9 | 店舗用（４方向カセット以外）6.9 | 4.8261
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7 | 店舗用（４方向カセット以外）7 | 4.8178
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.1 | 店舗用（４方向カセット以外）7.1 | 4.8095
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.2 | 店舗用（４方向カセット以外）7.2 | 4.8012
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.3 | 店舗用（４方向カセット以外）7.3 | 4.7929
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.4 | 店舗用（４方向カセット以外）7.4 | 4.7846
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.5 | 店舗用（４方向カセット以外）7.5 | 4.7763
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.6 | 店舗用（４方向カセット以外）7.6 | 4.768
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.7 | 店舗用（４方向カセット以外）7.7 | 4.7597
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.8 | 店舗用（４方向カセット以外）7.8 | 4.7514
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 7.9 | 店舗用（４方向カセット以外）7.9 | 4.7431
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8 | 店舗用（４方向カセット以外）8 | 4.7348
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.1 | 店舗用（４方向カセット以外）8.1 | 4.7265
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.2 | 店舗用（４方向カセット以外）8.2 | 4.7182
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.3 | 店舗用（４方向カセット以外）8.3 | 4.7099
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.4 | 店舗用（４方向カセット以外）8.4 | 4.7016
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.5 | 店舗用（４方向カセット以外）8.5 | 4.6933
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.6 | 店舗用（４方向カセット以外）8.6 | 4.685
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.7 | 店舗用（４方向カセット以外）8.7 | 4.6767
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.8 | 店舗用（４方向カセット以外）8.8 | 4.6684
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 8.9 | 店舗用（４方向カセット以外）8.9 | 4.6601
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9 | 店舗用（４方向カセット以外）9 | 4.6518
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.1 | 店舗用（４方向カセット以外）9.1 | 4.6435
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.2 | 店舗用（４方向カセット以外）9.2 | 4.6352
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.3 | 店舗用（４方向カセット以外）9.3 | 4.6269
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.4 | 店舗用（４方向カセット以外）9.4 | 4.6186
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.5 | 店舗用（４方向カセット以外）9.5 | 4.6103
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.6 | 店舗用（４方向カセット以外）9.6 | 4.602
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.7 | 店舗用（４方向カセット以外）9.7 | 4.5937
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.8 | 店舗用（４方向カセット以外）9.8 | 4.5854
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 9.9 | 店舗用（４方向カセット以外）9.9 | 4.5771
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10 | 店舗用（４方向カセット以外）10 | 5.1
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.1 | 店舗用（４方向カセット以外）10.1 | 5.09
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.2 | 店舗用（４方向カセット以外）10.2 | 5.08
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.3 | 店舗用（４方向カセット以外）10.3 | 5.07
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.4 | 店舗用（４方向カセット以外）10.4 | 5.06
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.5 | 店舗用（４方向カセット以外）10.5 | 5.05
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.6 | 店舗用（４方向カセット以外）10.6 | 5.04
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.7 | 店舗用（４方向カセット以外）10.7 | 5.03
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.8 | 店舗用（４方向カセット以外）10.8 | 5.02
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 10.9 | 店舗用（４方向カセット以外）10.9 | 5.01
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11 | 店舗用（４方向カセット以外）11 | 5
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.1 | 店舗用（４方向カセット以外）11.1 | 4.99
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.2 | 店舗用（４方向カセット以外）11.2 | 4.98
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.3 | 店舗用（４方向カセット以外）11.3 | 4.97
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.4 | 店舗用（４方向カセット以外）11.4 | 4.96
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.5 | 店舗用（４方向カセット以外）11.5 | 4.95
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.6 | 店舗用（４方向カセット以外）11.6 | 4.94
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.7 | 店舗用（４方向カセット以外）11.7 | 4.93
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.8 | 店舗用（４方向カセット以外）11.8 | 4.92
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 11.9 | 店舗用（４方向カセット以外）11.9 | 4.91
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12 | 店舗用（４方向カセット以外）12 | 4.9
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.1 | 店舗用（４方向カセット以外）12.1 | 4.89
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.2 | 店舗用（４方向カセット以外）12.2 | 4.88
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.3 | 店舗用（４方向カセット以外）12.3 | 4.87
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.4 | 店舗用（４方向カセット以外）12.4 | 4.86
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.5 | 店舗用（４方向カセット以外）12.5 | 4.85
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.6 | 店舗用（４方向カセット以外）12.6 | 4.84
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.7 | 店舗用（４方向カセット以外）12.7 | 4.83
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.8 | 店舗用（４方向カセット以外）12.8 | 4.82
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 12.9 | 店舗用（４方向カセット以外）12.9 | 4.81
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13 | 店舗用（４方向カセット以外）13 | 4.8
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.1 | 店舗用（４方向カセット以外）13.1 | 4.79
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.2 | 店舗用（４方向カセット以外）13.2 | 4.78
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.3 | 店舗用（４方向カセット以外）13.3 | 4.77
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.4 | 店舗用（４方向カセット以外）13.4 | 4.76
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.5 | 店舗用（４方向カセット以外）13.5 | 4.75
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.6 | 店舗用（４方向カセット以外）13.6 | 4.74
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.7 | 店舗用（４方向カセット以外）13.7 | 4.73
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.8 | 店舗用（４方向カセット以外）13.8 | 4.72
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 13.9 | 店舗用（４方向カセット以外）13.9 | 4.71
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14 | 店舗用（４方向カセット以外）14 | 4.7
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.1 | 店舗用（４方向カセット以外）14.1 | 4.69
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.2 | 店舗用（４方向カセット以外）14.2 | 4.68
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.3 | 店舗用（４方向カセット以外）14.3 | 4.67
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.4 | 店舗用（４方向カセット以外）14.4 | 4.66
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.5 | 店舗用（４方向カセット以外）14.5 | 4.65
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.6 | 店舗用（４方向カセット以外）14.6 | 4.64
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.7 | 店舗用（４方向カセット以外）14.7 | 4.63
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.8 | 店舗用（４方向カセット以外）14.8 | 4.62
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 14.9 | 店舗用（４方向カセット以外）14.9 | 4.61
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15 | 店舗用（４方向カセット以外）15 | 4.6
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.1 | 店舗用（４方向カセット以外）15.1 | 4.59
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.2 | 店舗用（４方向カセット以外）15.2 | 4.58
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.3 | 店舗用（４方向カセット以外）15.3 | 4.57
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.4 | 店舗用（４方向カセット以外）15.4 | 4.56
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.5 | 店舗用（４方向カセット以外）15.5 | 4.55
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.6 | 店舗用（４方向カセット以外）15.6 | 4.54
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.7 | 店舗用（４方向カセット以外）15.7 | 4.53
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.8 | 店舗用（４方向カセット以外）15.8 | 4.52
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 15.9 | 店舗用（４方向カセット以外）15.9 | 4.51
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16 | 店舗用（４方向カセット以外）16 | 4.5
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.1 | 店舗用（４方向カセット以外）16.1 | 4.49
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.2 | 店舗用（４方向カセット以外）16.2 | 4.48
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.3 | 店舗用（４方向カセット以外）16.3 | 4.47
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.4 | 店舗用（４方向カセット以外）16.4 | 4.46
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.5 | 店舗用（４方向カセット以外）16.5 | 4.45
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.6 | 店舗用（４方向カセット以外）16.6 | 4.44
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.7 | 店舗用（４方向カセット以外）16.7 | 4.43
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.8 | 店舗用（４方向カセット以外）16.8 | 4.42
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 16.9 | 店舗用（４方向カセット以外）16.9 | 4.41
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17 | 店舗用（４方向カセット以外）17 | 4.4
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.1 | 店舗用（４方向カセット以外）17.1 | 4.39
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.2 | 店舗用（４方向カセット以外）17.2 | 4.38
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.3 | 店舗用（４方向カセット以外）17.3 | 4.37
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.4 | 店舗用（４方向カセット以外）17.4 | 4.36
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.5 | 店舗用（４方向カセット以外）17.5 | 4.35
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.6 | 店舗用（４方向カセット以外）17.6 | 4.34
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.7 | 店舗用（４方向カセット以外）17.7 | 4.33
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.8 | 店舗用（４方向カセット以外）17.8 | 4.32
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 17.9 | 店舗用（４方向カセット以外）17.9 | 4.31
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18 | 店舗用（４方向カセット以外）18 | 4.3
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.1 | 店舗用（４方向カセット以外）18.1 | 4.29
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.2 | 店舗用（４方向カセット以外）18.2 | 4.28
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.3 | 店舗用（４方向カセット以外）18.3 | 4.27
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.4 | 店舗用（４方向カセット以外）18.4 | 4.26
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.5 | 店舗用（４方向カセット以外）18.5 | 4.25
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.6 | 店舗用（４方向カセット以外）18.6 | 4.24
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.7 | 店舗用（４方向カセット以外）18.7 | 4.23
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.8 | 店舗用（４方向カセット以外）18.8 | 4.22
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 18.9 | 店舗用（４方向カセット以外）18.9 | 4.21
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19 | 店舗用（４方向カセット以外）19 | 4.2
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.1 | 店舗用（４方向カセット以外）19.1 | 4.19
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.2 | 店舗用（４方向カセット以外）19.2 | 4.18
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.3 | 店舗用（４方向カセット以外）19.3 | 4.17
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.4 | 店舗用（４方向カセット以外）19.4 | 4.16
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.5 | 店舗用（４方向カセット以外）19.5 | 4.15
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.6 | 店舗用（４方向カセット以外）19.6 | 4.14
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.7 | 店舗用（４方向カセット以外）19.7 | 4.13
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.8 | 店舗用（４方向カセット以外）19.8 | 4.12
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 19.9 | 店舗用（４方向カセット以外）19.9 | 4.11
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20 | 店舗用（４方向カセット以外）20 | 4.3
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.1 | 店舗用（４方向カセット以外）20.1 | 4.295
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.2 | 店舗用（４方向カセット以外）20.2 | 4.29
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.3 | 店舗用（４方向カセット以外）20.3 | 4.285
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.4 | 店舗用（４方向カセット以外）20.4 | 4.28
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.5 | 店舗用（４方向カセット以外）20.5 | 4.275
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.6 | 店舗用（４方向カセット以外）20.6 | 4.27
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.7 | 店舗用（４方向カセット以外）20.7 | 4.265
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.8 | 店舗用（４方向カセット以外）20.8 | 4.26
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 20.9 | 店舗用（４方向カセット以外）20.9 | 4.255
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21 | 店舗用（４方向カセット以外）21 | 4.25
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.1 | 店舗用（４方向カセット以外）21.1 | 4.245
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.2 | 店舗用（４方向カセット以外）21.2 | 4.24
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.3 | 店舗用（４方向カセット以外）21.3 | 4.235
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.4 | 店舗用（４方向カセット以外）21.4 | 4.23
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.5 | 店舗用（４方向カセット以外）21.5 | 4.225
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.6 | 店舗用（４方向カセット以外）21.6 | 4.22
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.7 | 店舗用（４方向カセット以外）21.7 | 4.215
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.8 | 店舗用（４方向カセット以外）21.8 | 4.21
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 21.9 | 店舗用（４方向カセット以外）21.9 | 4.205
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22 | 店舗用（４方向カセット以外）22 | 4.2
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.1 | 店舗用（４方向カセット以外）22.1 | 4.195
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.2 | 店舗用（４方向カセット以外）22.2 | 4.19
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.3 | 店舗用（４方向カセット以外）22.3 | 4.185
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.4 | 店舗用（４方向カセット以外）22.4 | 4.18
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.5 | 店舗用（４方向カセット以外）22.5 | 4.175
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.6 | 店舗用（４方向カセット以外）22.6 | 4.17
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.7 | 店舗用（４方向カセット以外）22.7 | 4.165
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.8 | 店舗用（４方向カセット以外）22.8 | 4.16
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 22.9 | 店舗用（４方向カセット以外）22.9 | 4.155
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23 | 店舗用（４方向カセット以外）23 | 4.15
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.1 | 店舗用（４方向カセット以外）23.1 | 4.145
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.2 | 店舗用（４方向カセット以外）23.2 | 4.14
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.3 | 店舗用（４方向カセット以外）23.3 | 4.135
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.4 | 店舗用（４方向カセット以外）23.4 | 4.13
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.5 | 店舗用（４方向カセット以外）23.5 | 4.125
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.6 | 店舗用（４方向カセット以外）23.6 | 4.12
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.7 | 店舗用（４方向カセット以外）23.7 | 4.115
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.8 | 店舗用（４方向カセット以外）23.8 | 4.11
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 23.9 | 店舗用（４方向カセット以外）23.9 | 4.105
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24 | 店舗用（４方向カセット以外）24 | 4.1
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.1 | 店舗用（４方向カセット以外）24.1 | 4.095
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.2 | 店舗用（４方向カセット以外）24.2 | 4.09
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.3 | 店舗用（４方向カセット以外）24.3 | 4.085
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.4 | 店舗用（４方向カセット以外）24.4 | 4.08
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.5 | 店舗用（４方向カセット以外）24.5 | 4.075
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.6 | 店舗用（４方向カセット以外）24.6 | 4.07
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.7 | 店舗用（４方向カセット以外）24.7 | 4.065
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.8 | 店舗用（４方向カセット以外）24.8 | 4.06
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 24.9 | 店舗用（４方向カセット以外）24.9 | 4.055
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25 | 店舗用（４方向カセット以外）25 | 4.05
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.1 | 店舗用（４方向カセット以外）25.1 | 4.045
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.2 | 店舗用（４方向カセット以外）25.2 | 4.04
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.3 | 店舗用（４方向カセット以外）25.3 | 4.035
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.4 | 店舗用（４方向カセット以外）25.4 | 4.03
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.5 | 店舗用（４方向カセット以外）25.5 | 4.025
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.6 | 店舗用（４方向カセット以外）25.6 | 4.02
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.7 | 店舗用（４方向カセット以外）25.7 | 4.015
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.8 | 店舗用（４方向カセット以外）25.8 | 4.01
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 25.9 | 店舗用（４方向カセット以外）25.9 | 4.005
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26 | 店舗用（４方向カセット以外）26 | 4
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.1 | 店舗用（４方向カセット以外）26.1 | 3.995
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.2 | 店舗用（４方向カセット以外）26.2 | 3.99
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.3 | 店舗用（４方向カセット以外）26.3 | 3.985
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.4 | 店舗用（４方向カセット以外）26.4 | 3.98
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.5 | 店舗用（４方向カセット以外）26.5 | 3.975
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.6 | 店舗用（４方向カセット以外）26.6 | 3.97
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.7 | 店舗用（４方向カセット以外）26.7 | 3.965
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.8 | 店舗用（４方向カセット以外）26.8 | 3.96
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 26.9 | 店舗用（４方向カセット以外）26.9 | 3.955
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27 | 店舗用（４方向カセット以外）27 | 3.95
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.1 | 店舗用（４方向カセット以外）27.1 | 3.945
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.2 | 店舗用（４方向カセット以外）27.2 | 3.94
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.3 | 店舗用（４方向カセット以外）27.3 | 3.935
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.4 | 店舗用（４方向カセット以外）27.4 | 3.93
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.5 | 店舗用（４方向カセット以外）27.5 | 3.925
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.6 | 店舗用（４方向カセット以外）27.6 | 3.92
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.7 | 店舗用（４方向カセット以外）27.7 | 3.915
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.8 | 店舗用（４方向カセット以外）27.8 | 3.91
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 27.9 | 店舗用（４方向カセット以外）27.9 | 3.905
|  | 店舗用（４方向カセット以外） | 28 | 店舗用（４方向カセット以外）28 | 3.9
|  | ビル用マルチ | 3.6 | ビル用マルチ3.6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 3.7 | ビル用マルチ3.7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 3.8 | ビル用マルチ3.8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 3.9 | ビル用マルチ3.9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4 | ビル用マルチ4 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.1 | ビル用マルチ4.1 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.2 | ビル用マルチ4.2 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.3 | ビル用マルチ4.3 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.4 | ビル用マルチ4.4 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.5 | ビル用マルチ4.5 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.6 | ビル用マルチ4.6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.7 | ビル用マルチ4.7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.8 | ビル用マルチ4.8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 4.9 | ビル用マルチ4.9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5 | ビル用マルチ5 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.1 | ビル用マルチ5.1 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.2 | ビル用マルチ5.2 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.3 | ビル用マルチ5.3 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.4 | ビル用マルチ5.4 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.5 | ビル用マルチ5.5 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.6 | ビル用マルチ5.6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.7 | ビル用マルチ5.7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.8 | ビル用マルチ5.8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 5.9 | ビル用マルチ5.9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6 | ビル用マルチ6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.1 | ビル用マルチ6.1 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.2 | ビル用マルチ6.2 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.3 | ビル用マルチ6.3 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.4 | ビル用マルチ6.4 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.5 | ビル用マルチ6.5 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.6 | ビル用マルチ6.6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.7 | ビル用マルチ6.7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.8 | ビル用マルチ6.8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 6.9 | ビル用マルチ6.9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7 | ビル用マルチ7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.1 | ビル用マルチ7.1 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.2 | ビル用マルチ7.2 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.3 | ビル用マルチ7.3 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.4 | ビル用マルチ7.4 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.5 | ビル用マルチ7.5 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.6 | ビル用マルチ7.6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.7 | ビル用マルチ7.7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.8 | ビル用マルチ7.8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 7.9 | ビル用マルチ7.9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8 | ビル用マルチ8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.1 | ビル用マルチ8.1 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.2 | ビル用マルチ8.2 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.3 | ビル用マルチ8.3 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.4 | ビル用マルチ8.4 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.5 | ビル用マルチ8.5 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.6 | ビル用マルチ8.6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.7 | ビル用マルチ8.7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.8 | ビル用マルチ8.8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 8.9 | ビル用マルチ8.9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9 | ビル用マルチ9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.1 | ビル用マルチ9.1 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.2 | ビル用マルチ9.2 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.3 | ビル用マルチ9.3 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.4 | ビル用マルチ9.4 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.5 | ビル用マルチ9.5 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.6 | ビル用マルチ9.6 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.7 | ビル用マルチ9.7 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.8 | ビル用マルチ9.8 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 9.9 | ビル用マルチ9.9 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 10 | ビル用マルチ10 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 10.1 | ビル用マルチ10.1 | 5.689
|  | ビル用マルチ | 10.2 | ビル用マルチ10.2 | 5.678
|  | ビル用マルチ | 10.3 | ビル用マルチ10.3 | 5.667
|  | ビル用マルチ | 10.4 | ビル用マルチ10.4 | 5.656
|  | ビル用マルチ | 10.5 | ビル用マルチ10.5 | 5.645
|  | ビル用マルチ | 10.6 | ビル用マルチ10.6 | 5.634
|  | ビル用マルチ | 10.7 | ビル用マルチ10.7 | 5.623
|  | ビル用マルチ | 10.8 | ビル用マルチ10.8 | 5.612
|  | ビル用マルチ | 10.9 | ビル用マルチ10.9 | 5.601
|  | ビル用マルチ | 11 | ビル用マルチ11 | 5.59
|  | ビル用マルチ | 11.1 | ビル用マルチ11.1 | 5.579
|  | ビル用マルチ | 11.2 | ビル用マルチ11.2 | 5.568
|  | ビル用マルチ | 11.3 | ビル用マルチ11.3 | 5.557
|  | ビル用マルチ | 11.4 | ビル用マルチ11.4 | 5.546
|  | ビル用マルチ | 11.5 | ビル用マルチ11.5 | 5.535
|  | ビル用マルチ | 11.6 | ビル用マルチ11.6 | 5.524
|  | ビル用マルチ | 11.7 | ビル用マルチ11.7 | 5.513
|  | ビル用マルチ | 11.8 | ビル用マルチ11.8 | 5.502
|  | ビル用マルチ | 11.9 | ビル用マルチ11.9 | 5.491
|  | ビル用マルチ | 12 | ビル用マルチ12 | 5.48
|  | ビル用マルチ | 12.1 | ビル用マルチ12.1 | 5.469
|  | ビル用マルチ | 12.2 | ビル用マルチ12.2 | 5.458
|  | ビル用マルチ | 12.3 | ビル用マルチ12.3 | 5.447
|  | ビル用マルチ | 12.4 | ビル用マルチ12.4 | 5.436
|  | ビル用マルチ | 12.5 | ビル用マルチ12.5 | 5.425
|  | ビル用マルチ | 12.6 | ビル用マルチ12.6 | 5.414
|  | ビル用マルチ | 12.7 | ビル用マルチ12.7 | 5.403
|  | ビル用マルチ | 12.8 | ビル用マルチ12.8 | 5.392
|  | ビル用マルチ | 12.9 | ビル用マルチ12.9 | 5.381
|  | ビル用マルチ | 13 | ビル用マルチ13 | 5.37
|  | ビル用マルチ | 13.1 | ビル用マルチ13.1 | 5.359
|  | ビル用マルチ | 13.2 | ビル用マルチ13.2 | 5.348
|  | ビル用マルチ | 13.3 | ビル用マルチ13.3 | 5.337
|  | ビル用マルチ | 13.4 | ビル用マルチ13.4 | 5.326
|  | ビル用マルチ | 13.5 | ビル用マルチ13.5 | 5.315
|  | ビル用マルチ | 13.6 | ビル用マルチ13.6 | 5.304
|  | ビル用マルチ | 13.7 | ビル用マルチ13.7 | 5.293
|  | ビル用マルチ | 13.8 | ビル用マルチ13.8 | 5.282
|  | ビル用マルチ | 13.9 | ビル用マルチ13.9 | 5.271
|  | ビル用マルチ | 14 | ビル用マルチ14 | 5.26
|  | ビル用マルチ | 14.1 | ビル用マルチ14.1 | 5.249
|  | ビル用マルチ | 14.2 | ビル用マルチ14.2 | 5.238
|  | ビル用マルチ | 14.3 | ビル用マルチ14.3 | 5.227
|  | ビル用マルチ | 14.4 | ビル用マルチ14.4 | 5.216
|  | ビル用マルチ | 14.5 | ビル用マルチ14.5 | 5.205
|  | ビル用マルチ | 14.6 | ビル用マルチ14.6 | 5.194
|  | ビル用マルチ | 14.7 | ビル用マルチ14.7 | 5.183
|  | ビル用マルチ | 14.8 | ビル用マルチ14.8 | 5.172
|  | ビル用マルチ | 14.9 | ビル用マルチ14.9 | 5.161
|  | ビル用マルチ | 15 | ビル用マルチ15 | 5.15
|  | ビル用マルチ | 15.1 | ビル用マルチ15.1 | 5.139
|  | ビル用マルチ | 15.2 | ビル用マルチ15.2 | 5.128
|  | ビル用マルチ | 15.3 | ビル用マルチ15.3 | 5.117
|  | ビル用マルチ | 15.4 | ビル用マルチ15.4 | 5.106
|  | ビル用マルチ | 15.5 | ビル用マルチ15.5 | 5.095
|  | ビル用マルチ | 15.6 | ビル用マルチ15.6 | 5.084
|  | ビル用マルチ | 15.7 | ビル用マルチ15.7 | 5.073
|  | ビル用マルチ | 15.8 | ビル用マルチ15.8 | 5.062
|  | ビル用マルチ | 15.9 | ビル用マルチ15.9 | 5.051
|  | ビル用マルチ | 16 | ビル用マルチ16 | 5.04
|  | ビル用マルチ | 16.1 | ビル用マルチ16.1 | 5.029
|  | ビル用マルチ | 16.2 | ビル用マルチ16.2 | 5.018
|  | ビル用マルチ | 16.3 | ビル用マルチ16.3 | 5.007
|  | ビル用マルチ | 16.4 | ビル用マルチ16.4 | 4.996
|  | ビル用マルチ | 16.5 | ビル用マルチ16.5 | 4.985
|  | ビル用マルチ | 16.6 | ビル用マルチ16.6 | 4.974
|  | ビル用マルチ | 16.7 | ビル用マルチ16.7 | 4.963
|  | ビル用マルチ | 16.8 | ビル用マルチ16.8 | 4.952
|  | ビル用マルチ | 16.9 | ビル用マルチ16.9 | 4.941
|  | ビル用マルチ | 17 | ビル用マルチ17 | 4.93
|  | ビル用マルチ | 17.1 | ビル用マルチ17.1 | 4.919
|  | ビル用マルチ | 17.2 | ビル用マルチ17.2 | 4.908
|  | ビル用マルチ | 17.3 | ビル用マルチ17.3 | 4.897
|  | ビル用マルチ | 17.4 | ビル用マルチ17.4 | 4.886
|  | ビル用マルチ | 17.5 | ビル用マルチ17.5 | 4.875
|  | ビル用マルチ | 17.6 | ビル用マルチ17.6 | 4.864
|  | ビル用マルチ | 17.7 | ビル用マルチ17.7 | 4.853
|  | ビル用マルチ | 17.8 | ビル用マルチ17.8 | 4.842
|  | ビル用マルチ | 17.9 | ビル用マルチ17.9 | 4.831
|  | ビル用マルチ | 18 | ビル用マルチ18 | 4.82
|  | ビル用マルチ | 18.1 | ビル用マルチ18.1 | 4.809
|  | ビル用マルチ | 18.2 | ビル用マルチ18.2 | 4.798
|  | ビル用マルチ | 18.3 | ビル用マルチ18.3 | 4.787
|  | ビル用マルチ | 18.4 | ビル用マルチ18.4 | 4.776
|  | ビル用マルチ | 18.5 | ビル用マルチ18.5 | 4.765
|  | ビル用マルチ | 18.6 | ビル用マルチ18.6 | 4.754
|  | ビル用マルチ | 18.7 | ビル用マルチ18.7 | 4.743
|  | ビル用マルチ | 18.8 | ビル用マルチ18.8 | 4.732
|  | ビル用マルチ | 18.9 | ビル用マルチ18.9 | 4.721
|  | ビル用マルチ | 19 | ビル用マルチ19 | 4.71
|  | ビル用マルチ | 19.1 | ビル用マルチ19.1 | 4.699
|  | ビル用マルチ | 19.2 | ビル用マルチ19.2 | 4.688
|  | ビル用マルチ | 19.3 | ビル用マルチ19.3 | 4.677
|  | ビル用マルチ | 19.4 | ビル用マルチ19.4 | 4.666
|  | ビル用マルチ | 19.5 | ビル用マルチ19.5 | 4.655
|  | ビル用マルチ | 19.6 | ビル用マルチ19.6 | 4.644
|  | ビル用マルチ | 19.7 | ビル用マルチ19.7 | 4.633
|  | ビル用マルチ | 19.8 | ビル用マルチ19.8 | 4.622
|  | ビル用マルチ | 19.9 | ビル用マルチ19.9 | 4.611
|  | ビル用マルチ | 20 | ビル用マルチ20 | 5.7
|  | ビル用マルチ | 20.1 | ビル用マルチ20.1 | 5.6935
|  | ビル用マルチ | 20.2 | ビル用マルチ20.2 | 5.687
|  | ビル用マルチ | 20.3 | ビル用マルチ20.3 | 5.6805
|  | ビル用マルチ | 20.4 | ビル用マルチ20.4 | 5.674
|  | ビル用マルチ | 20.5 | ビル用マルチ20.5 | 5.6675
|  | ビル用マルチ | 20.6 | ビル用マルチ20.6 | 5.661
|  | ビル用マルチ | 20.7 | ビル用マルチ20.7 | 5.6545
|  | ビル用マルチ | 20.8 | ビル用マルチ20.8 | 5.648
|  | ビル用マルチ | 20.9 | ビル用マルチ20.9 | 5.6415
|  | ビル用マルチ | 21 | ビル用マルチ21 | 5.635
|  | ビル用マルチ | 21.1 | ビル用マルチ21.1 | 5.6285
|  | ビル用マルチ | 21.2 | ビル用マルチ21.2 | 5.622
|  | ビル用マルチ | 21.3 | ビル用マルチ21.3 | 5.6155
|  | ビル用マルチ | 21.4 | ビル用マルチ21.4 | 5.609
|  | ビル用マルチ | 21.5 | ビル用マルチ21.5 | 5.6025
|  | ビル用マルチ | 21.6 | ビル用マルチ21.6 | 5.596
|  | ビル用マルチ | 21.7 | ビル用マルチ21.7 | 5.5895
|  | ビル用マルチ | 21.8 | ビル用マルチ21.8 | 5.583
|  | ビル用マルチ | 21.9 | ビル用マルチ21.9 | 5.5765
|  | ビル用マルチ | 22 | ビル用マルチ22 | 5.57
|  | ビル用マルチ | 22.1 | ビル用マルチ22.1 | 5.5635
|  | ビル用マルチ | 22.2 | ビル用マルチ22.2 | 5.557
|  | ビル用マルチ | 22.3 | ビル用マルチ22.3 | 5.5505
|  | ビル用マルチ | 22.4 | ビル用マルチ22.4 | 5.544
|  | ビル用マルチ | 22.5 | ビル用マルチ22.5 | 5.5375
|  | ビル用マルチ | 22.6 | ビル用マルチ22.6 | 5.531
|  | ビル用マルチ | 22.7 | ビル用マルチ22.7 | 5.5245
|  | ビル用マルチ | 22.8 | ビル用マルチ22.8 | 5.518
|  | ビル用マルチ | 22.9 | ビル用マルチ22.9 | 5.5115
|  | ビル用マルチ | 23 | ビル用マルチ23 | 5.505
|  | ビル用マルチ | 23.1 | ビル用マルチ23.1 | 5.4985
|  | ビル用マルチ | 23.2 | ビル用マルチ23.2 | 5.492
|  | ビル用マルチ | 23.3 | ビル用マルチ23.3 | 5.4855
|  | ビル用マルチ | 23.4 | ビル用マルチ23.4 | 5.479
|  | ビル用マルチ | 23.5 | ビル用マルチ23.5 | 5.4725
|  | ビル用マルチ | 23.6 | ビル用マルチ23.6 | 5.466
|  | ビル用マルチ | 23.7 | ビル用マルチ23.7 | 5.4595
|  | ビル用マルチ | 23.8 | ビル用マルチ23.8 | 5.453
|  | ビル用マルチ | 23.9 | ビル用マルチ23.9 | 5.4465
|  | ビル用マルチ | 24 | ビル用マルチ24 | 5.44
|  | ビル用マルチ | 24.1 | ビル用マルチ24.1 | 5.4335
|  | ビル用マルチ | 24.2 | ビル用マルチ24.2 | 5.427
|  | ビル用マルチ | 24.3 | ビル用マルチ24.3 | 5.4205
|  | ビル用マルチ | 24.4 | ビル用マルチ24.4 | 5.414
|  | ビル用マルチ | 24.5 | ビル用マルチ24.5 | 5.4075
|  | ビル用マルチ | 24.6 | ビル用マルチ24.6 | 5.401
|  | ビル用マルチ | 24.7 | ビル用マルチ24.7 | 5.3945
|  | ビル用マルチ | 24.8 | ビル用マルチ24.8 | 5.388
|  | ビル用マルチ | 24.9 | ビル用マルチ24.9 | 5.3815
|  | ビル用マルチ | 25 | ビル用マルチ25 | 5.375
|  | ビル用マルチ | 25.1 | ビル用マルチ25.1 | 5.3685
|  | ビル用マルチ | 25.2 | ビル用マルチ25.2 | 5.362
|  | ビル用マルチ | 25.3 | ビル用マルチ25.3 | 5.3555
|  | ビル用マルチ | 25.4 | ビル用マルチ25.4 | 5.349
|  | ビル用マルチ | 25.5 | ビル用マルチ25.5 | 5.3425
|  | ビル用マルチ | 25.6 | ビル用マルチ25.6 | 5.336
|  | ビル用マルチ | 25.7 | ビル用マルチ25.7 | 5.3295
|  | ビル用マルチ | 25.8 | ビル用マルチ25.8 | 5.323
|  | ビル用マルチ | 25.9 | ビル用マルチ25.9 | 5.3165
|  | ビル用マルチ | 26 | ビル用マルチ26 | 5.31
|  | ビル用マルチ | 26.1 | ビル用マルチ26.1 | 5.3035
|  | ビル用マルチ | 26.2 | ビル用マルチ26.2 | 5.297
|  | ビル用マルチ | 26.3 | ビル用マルチ26.3 | 5.2905
|  | ビル用マルチ | 26.4 | ビル用マルチ26.4 | 5.284
|  | ビル用マルチ | 26.5 | ビル用マルチ26.5 | 5.2775
|  | ビル用マルチ | 26.6 | ビル用マルチ26.6 | 5.271
|  | ビル用マルチ | 26.7 | ビル用マルチ26.7 | 5.2645
|  | ビル用マルチ | 26.8 | ビル用マルチ26.8 | 5.258
|  | ビル用マルチ | 26.9 | ビル用マルチ26.9 | 5.2515
|  | ビル用マルチ | 27 | ビル用マルチ27 | 5.245
|  | ビル用マルチ | 27.1 | ビル用マルチ27.1 | 5.2385
|  | ビル用マルチ | 27.2 | ビル用マルチ27.2 | 5.232
|  | ビル用マルチ | 27.3 | ビル用マルチ27.3 | 5.2255
|  | ビル用マルチ | 27.4 | ビル用マルチ27.4 | 5.219
|  | ビル用マルチ | 27.5 | ビル用マルチ27.5 | 5.2125
|  | ビル用マルチ | 27.6 | ビル用マルチ27.6 | 5.206
|  | ビル用マルチ | 27.7 | ビル用マルチ27.7 | 5.1995
|  | ビル用マルチ | 27.8 | ビル用マルチ27.8 | 5.193
|  | ビル用マルチ | 27.9 | ビル用マルチ27.9 | 5.1865
|  | ビル用マルチ | 28 | ビル用マルチ28 | 5.18
|  | ビル用マルチ | 28.1 | ビル用マルチ28.1 | 5.1735
|  | ビル用マルチ | 28.2 | ビル用マルチ28.2 | 5.167
|  | ビル用マルチ | 28.3 | ビル用マルチ28.3 | 5.1605
|  | ビル用マルチ | 28.4 | ビル用マルチ28.4 | 5.154
|  | ビル用マルチ | 28.5 | ビル用マルチ28.5 | 5.1475
|  | ビル用マルチ | 28.6 | ビル用マルチ28.6 | 5.141
|  | ビル用マルチ | 28.7 | ビル用マルチ28.7 | 5.1345
|  | ビル用マルチ | 28.8 | ビル用マルチ28.8 | 5.128
|  | ビル用マルチ | 28.9 | ビル用マルチ28.9 | 5.1215
|  | ビル用マルチ | 29 | ビル用マルチ29 | 5.115
|  | ビル用マルチ | 29.1 | ビル用マルチ29.1 | 5.1085
|  | ビル用マルチ | 29.2 | ビル用マルチ29.2 | 5.102
|  | ビル用マルチ | 29.3 | ビル用マルチ29.3 | 5.0955
|  | ビル用マルチ | 29.4 | ビル用マルチ29.4 | 5.089
|  | ビル用マルチ | 29.5 | ビル用マルチ29.5 | 5.0825
|  | ビル用マルチ | 29.6 | ビル用マルチ29.6 | 5.076
|  | ビル用マルチ | 29.7 | ビル用マルチ29.7 | 5.0695
|  | ビル用マルチ | 29.8 | ビル用マルチ29.8 | 5.063
|  | ビル用マルチ | 29.9 | ビル用マルチ29.9 | 5.0565
|  | ビル用マルチ | 30 | ビル用マルチ30 | 5.05
|  | ビル用マルチ | 30.1 | ビル用マルチ30.1 | 5.0435
|  | ビル用マルチ | 30.2 | ビル用マルチ30.2 | 5.037
|  | ビル用マルチ | 30.3 | ビル用マルチ30.3 | 5.0305
|  | ビル用マルチ | 30.4 | ビル用マルチ30.4 | 5.024
|  | ビル用マルチ | 30.5 | ビル用マルチ30.5 | 5.0175
|  | ビル用マルチ | 30.6 | ビル用マルチ30.6 | 5.011
|  | ビル用マルチ | 30.7 | ビル用マルチ30.7 | 5.0045
|  | ビル用マルチ | 30.8 | ビル用マルチ30.8 | 4.998
|  | ビル用マルチ | 30.9 | ビル用マルチ30.9 | 4.9915
|  | ビル用マルチ | 31 | ビル用マルチ31 | 4.985
|  | ビル用マルチ | 31.1 | ビル用マルチ31.1 | 4.9785
|  | ビル用マルチ | 31.2 | ビル用マルチ31.2 | 4.972
|  | ビル用マルチ | 31.3 | ビル用マルチ31.3 | 4.9655
|  | ビル用マルチ | 31.4 | ビル用マルチ31.4 | 4.959
|  | ビル用マルチ | 31.5 | ビル用マルチ31.5 | 4.9525
|  | ビル用マルチ | 31.6 | ビル用マルチ31.6 | 4.946
|  | ビル用マルチ | 31.7 | ビル用マルチ31.7 | 4.9395
|  | ビル用マルチ | 31.8 | ビル用マルチ31.8 | 4.933
|  | ビル用マルチ | 31.9 | ビル用マルチ31.9 | 4.9265
|  | ビル用マルチ | 32 | ビル用マルチ32 | 4.92
|  | ビル用マルチ | 32.1 | ビル用マルチ32.1 | 4.9135
|  | ビル用マルチ | 32.2 | ビル用マルチ32.2 | 4.907
|  | ビル用マルチ | 32.3 | ビル用マルチ32.3 | 4.9005
|  | ビル用マルチ | 32.4 | ビル用マルチ32.4 | 4.894
|  | ビル用マルチ | 32.5 | ビル用マルチ32.5 | 4.8875
|  | ビル用マルチ | 32.6 | ビル用マルチ32.6 | 4.881
|  | ビル用マルチ | 32.7 | ビル用マルチ32.7 | 4.8745
|  | ビル用マルチ | 32.8 | ビル用マルチ32.8 | 4.868
|  | ビル用マルチ | 32.9 | ビル用マルチ32.9 | 4.8615
|  | ビル用マルチ | 33 | ビル用マルチ33 | 4.855
|  | ビル用マルチ | 33.1 | ビル用マルチ33.1 | 4.8485
|  | ビル用マルチ | 33.2 | ビル用マルチ33.2 | 4.842
|  | ビル用マルチ | 33.3 | ビル用マルチ33.3 | 4.8355
|  | ビル用マルチ | 33.4 | ビル用マルチ33.4 | 4.829
|  | ビル用マルチ | 33.5 | ビル用マルチ33.5 | 4.8225
|  | ビル用マルチ | 33.6 | ビル用マルチ33.6 | 4.816
|  | ビル用マルチ | 33.7 | ビル用マルチ33.7 | 4.8095
|  | ビル用マルチ | 33.8 | ビル用マルチ33.8 | 4.803
|  | ビル用マルチ | 33.9 | ビル用マルチ33.9 | 4.7965
|  | ビル用マルチ | 34 | ビル用マルチ34 | 4.79
|  | ビル用マルチ | 34.1 | ビル用マルチ34.1 | 4.7835
|  | ビル用マルチ | 34.2 | ビル用マルチ34.2 | 4.777
|  | ビル用マルチ | 34.3 | ビル用マルチ34.3 | 4.7705
|  | ビル用マルチ | 34.4 | ビル用マルチ34.4 | 4.764
|  | ビル用マルチ | 34.5 | ビル用マルチ34.5 | 4.7575
|  | ビル用マルチ | 34.6 | ビル用マルチ34.6 | 4.751
|  | ビル用マルチ | 34.7 | ビル用マルチ34.7 | 4.7445
|  | ビル用マルチ | 34.8 | ビル用マルチ34.8 | 4.738
|  | ビル用マルチ | 34.9 | ビル用マルチ34.9 | 4.7315
|  | ビル用マルチ | 35 | ビル用マルチ35 | 4.725
|  | ビル用マルチ | 35.1 | ビル用マルチ35.1 | 4.7185
|  | ビル用マルチ | 35.2 | ビル用マルチ35.2 | 4.712
|  | ビル用マルチ | 35.3 | ビル用マルチ35.3 | 4.7055
|  | ビル用マルチ | 35.4 | ビル用マルチ35.4 | 4.699
|  | ビル用マルチ | 35.5 | ビル用マルチ35.5 | 4.6925
|  | ビル用マルチ | 35.6 | ビル用マルチ35.6 | 4.686
|  | ビル用マルチ | 35.7 | ビル用マルチ35.7 | 4.6795
|  | ビル用マルチ | 35.8 | ビル用マルチ35.8 | 4.673
|  | ビル用マルチ | 35.9 | ビル用マルチ35.9 | 4.6665
|  | ビル用マルチ | 36 | ビル用マルチ36 | 4.66
|  | ビル用マルチ | 36.1 | ビル用マルチ36.1 | 4.6535
|  | ビル用マルチ | 36.2 | ビル用マルチ36.2 | 4.647
|  | ビル用マルチ | 36.3 | ビル用マルチ36.3 | 4.6405
|  | ビル用マルチ | 36.4 | ビル用マルチ36.4 | 4.634
|  | ビル用マルチ | 36.5 | ビル用マルチ36.5 | 4.6275
|  | ビル用マルチ | 36.6 | ビル用マルチ36.6 | 4.621
|  | ビル用マルチ | 36.7 | ビル用マルチ36.7 | 4.6145
|  | ビル用マルチ | 36.8 | ビル用マルチ36.8 | 4.608
|  | ビル用マルチ | 36.9 | ビル用マルチ36.9 | 4.6015
|  | ビル用マルチ | 37 | ビル用マルチ37 | 4.595
|  | ビル用マルチ | 37.1 | ビル用マルチ37.1 | 4.5885
|  | ビル用マルチ | 37.2 | ビル用マルチ37.2 | 4.582
|  | ビル用マルチ | 37.3 | ビル用マルチ37.3 | 4.5755
|  | ビル用マルチ | 37.4 | ビル用マルチ37.4 | 4.569
|  | ビル用マルチ | 37.5 | ビル用マルチ37.5 | 4.5625
|  | ビル用マルチ | 37.6 | ビル用マルチ37.6 | 4.556
|  | ビル用マルチ | 37.7 | ビル用マルチ37.7 | 4.5495
|  | ビル用マルチ | 37.8 | ビル用マルチ37.8 | 4.543
|  | ビル用マルチ | 37.9 | ビル用マルチ37.9 | 4.5365
|  | ビル用マルチ | 38 | ビル用マルチ38 | 4.53
|  | ビル用マルチ | 38.1 | ビル用マルチ38.1 | 4.5235
|  | ビル用マルチ | 38.2 | ビル用マルチ38.2 | 4.517
|  | ビル用マルチ | 38.3 | ビル用マルチ38.3 | 4.5105
|  | ビル用マルチ | 38.4 | ビル用マルチ38.4 | 4.504
|  | ビル用マルチ | 38.5 | ビル用マルチ38.5 | 4.4975
|  | ビル用マルチ | 38.6 | ビル用マルチ38.6 | 4.491
|  | ビル用マルチ | 38.7 | ビル用マルチ38.7 | 4.4845
|  | ビル用マルチ | 38.8 | ビル用マルチ38.8 | 4.478
|  | ビル用マルチ | 38.9 | ビル用マルチ38.9 | 4.4715
|  | ビル用マルチ | 39 | ビル用マルチ39 | 4.465
|  | ビル用マルチ | 39.1 | ビル用マルチ39.1 | 4.4585
|  | ビル用マルチ | 39.2 | ビル用マルチ39.2 | 4.452
|  | ビル用マルチ | 39.3 | ビル用マルチ39.3 | 4.4455
|  | ビル用マルチ | 39.4 | ビル用マルチ39.4 | 4.439
|  | ビル用マルチ | 39.5 | ビル用マルチ39.5 | 4.4325
|  | ビル用マルチ | 39.6 | ビル用マルチ39.6 | 4.426
|  | ビル用マルチ | 39.7 | ビル用マルチ39.7 | 4.4195
|  | ビル用マルチ | 39.8 | ビル用マルチ39.8 | 4.413
|  | ビル用マルチ | 39.9 | ビル用マルチ39.9 | 4.4065
|  | ビル用マルチ | 40 | ビル用マルチ40 | 4.8
|  | ビル用マルチ | 40.1 | ビル用マルチ40.1 | 4.796
|  | ビル用マルチ | 40.2 | ビル用マルチ40.2 | 4.792
|  | ビル用マルチ | 40.3 | ビル用マルチ40.3 | 4.788
|  | ビル用マルチ | 40.4 | ビル用マルチ40.4 | 4.784
|  | ビル用マルチ | 40.5 | ビル用マルチ40.5 | 4.78
|  | ビル用マルチ | 40.6 | ビル用マルチ40.6 | 4.776
|  | ビル用マルチ | 40.7 | ビル用マルチ40.7 | 4.772
|  | ビル用マルチ | 40.8 | ビル用マルチ40.8 | 4.768
|  | ビル用マルチ | 40.9 | ビル用マルチ40.9 | 4.764
|  | ビル用マルチ | 41 | ビル用マルチ41 | 4.76
|  | ビル用マルチ | 41.1 | ビル用マルチ41.1 | 4.756
|  | ビル用マルチ | 41.2 | ビル用マルチ41.2 | 4.752
|  | ビル用マルチ | 41.3 | ビル用マルチ41.3 | 4.748
|  | ビル用マルチ | 41.4 | ビル用マルチ41.4 | 4.744
|  | ビル用マルチ | 41.5 | ビル用マルチ41.5 | 4.74
|  | ビル用マルチ | 41.6 | ビル用マルチ41.6 | 4.736
|  | ビル用マルチ | 41.7 | ビル用マルチ41.7 | 4.732
|  | ビル用マルチ | 41.8 | ビル用マルチ41.8 | 4.728
|  | ビル用マルチ | 41.9 | ビル用マルチ41.9 | 4.724
|  | ビル用マルチ | 42 | ビル用マルチ42 | 4.72
|  | ビル用マルチ | 42.1 | ビル用マルチ42.1 | 4.716
|  | ビル用マルチ | 42.2 | ビル用マルチ42.2 | 4.712
|  | ビル用マルチ | 42.3 | ビル用マルチ42.3 | 4.708
|  | ビル用マルチ | 42.4 | ビル用マルチ42.4 | 4.704
|  | ビル用マルチ | 42.5 | ビル用マルチ42.5 | 4.7
|  | ビル用マルチ | 42.6 | ビル用マルチ42.6 | 4.696
|  | ビル用マルチ | 42.7 | ビル用マルチ42.7 | 4.692
|  | ビル用マルチ | 42.8 | ビル用マルチ42.8 | 4.688
|  | ビル用マルチ | 42.9 | ビル用マルチ42.9 | 4.684
|  | ビル用マルチ | 43 | ビル用マルチ43 | 4.68
|  | ビル用マルチ | 43.1 | ビル用マルチ43.1 | 4.676
|  | ビル用マルチ | 43.2 | ビル用マルチ43.2 | 4.672
|  | ビル用マルチ | 43.3 | ビル用マルチ43.3 | 4.668
|  | ビル用マルチ | 43.4 | ビル用マルチ43.4 | 4.664
|  | ビル用マルチ | 43.5 | ビル用マルチ43.5 | 4.66
|  | ビル用マルチ | 43.4 | ビル用マルチ43.4 | 4.664
|  | ビル用マルチ | 43.5 | ビル用マルチ43.5 | 4.66
|  | ビル用マルチ | 43.6 | ビル用マルチ43.6 | 4.656
|  | ビル用マルチ | 43.7 | ビル用マルチ43.7 | 4.652
|  | ビル用マルチ | 43.8 | ビル用マルチ43.8 | 4.648
|  | ビル用マルチ | 43.9 | ビル用マルチ43.9 | 4.644
|  | ビル用マルチ | 44 | ビル用マルチ44 | 4.64
|  | ビル用マルチ | 44.1 | ビル用マルチ44.1 | 4.636
|  | ビル用マルチ | 44.2 | ビル用マルチ44.2 | 4.632
|  | ビル用マルチ | 44.3 | ビル用マルチ44.3 | 4.628
|  | ビル用マルチ | 44.4 | ビル用マルチ44.4 | 4.624
|  | ビル用マルチ | 44.5 | ビル用マルチ44.5 | 4.62
|  | ビル用マルチ | 44.6 | ビル用マルチ44.6 | 4.616
|  | ビル用マルチ | 44.7 | ビル用マルチ44.7 | 4.612
|  | ビル用マルチ | 44.8 | ビル用マルチ44.8 | 4.608
|  | ビル用マルチ | 44.9 | ビル用マルチ44.9 | 4.604
|  | ビル用マルチ | 45 | ビル用マルチ45 | 4.6
|  | ビル用マルチ | 45.1 | ビル用マルチ45.1 | 4.596
|  | ビル用マルチ | 45.2 | ビル用マルチ45.2 | 4.592
|  | ビル用マルチ | 45.3 | ビル用マルチ45.3 | 4.588
|  | ビル用マルチ | 45.4 | ビル用マルチ45.4 | 4.584
|  | ビル用マルチ | 45.5 | ビル用マルチ45.5 | 4.58
|  | ビル用マルチ | 45.6 | ビル用マルチ45.6 | 4.576
|  | ビル用マルチ | 45.7 | ビル用マルチ45.7 | 4.572
|  | ビル用マルチ | 45.8 | ビル用マルチ45.8 | 4.568
|  | ビル用マルチ | 45.9 | ビル用マルチ45.9 | 4.564
|  | ビル用マルチ | 46 | ビル用マルチ46 | 4.56
|  | ビル用マルチ | 46.1 | ビル用マルチ46.1 | 4.556
|  | ビル用マルチ | 46.2 | ビル用マルチ46.2 | 4.552
|  | ビル用マルチ | 46.3 | ビル用マルチ46.3 | 4.548
|  | ビル用マルチ | 46.4 | ビル用マルチ46.4 | 4.544
|  | ビル用マルチ | 46.5 | ビル用マルチ46.5 | 4.54
|  | ビル用マルチ | 46.6 | ビル用マルチ46.6 | 4.536
|  | ビル用マルチ | 46.7 | ビル用マルチ46.7 | 4.532
|  | ビル用マルチ | 46.8 | ビル用マルチ46.8 | 4.528
|  | ビル用マルチ | 46.9 | ビル用マルチ46.9 | 4.524
|  | ビル用マルチ | 47 | ビル用マルチ47 | 4.52
|  | ビル用マルチ | 47.1 | ビル用マルチ47.1 | 4.516
|  | ビル用マルチ | 47.2 | ビル用マルチ47.2 | 4.512
|  | ビル用マルチ | 47.3 | ビル用マルチ47.3 | 4.508
|  | ビル用マルチ | 47.4 | ビル用マルチ47.4 | 4.504
|  | ビル用マルチ | 47.5 | ビル用マルチ47.5 | 4.5
|  | ビル用マルチ | 47.6 | ビル用マルチ47.6 | 4.496
|  | ビル用マルチ | 47.7 | ビル用マルチ47.7 | 4.492
|  | ビル用マルチ | 47.8 | ビル用マルチ47.8 | 4.488
|  | ビル用マルチ | 47.9 | ビル用マルチ47.9 | 4.484
|  | ビル用マルチ | 48 | ビル用マルチ48 | 4.48
|  | ビル用マルチ | 48.1 | ビル用マルチ48.1 | 4.476
|  | ビル用マルチ | 48.2 | ビル用マルチ48.2 | 4.472
|  | ビル用マルチ | 48.3 | ビル用マルチ48.3 | 4.468
|  | ビル用マルチ | 48.4 | ビル用マルチ48.4 | 4.464
|  | ビル用マルチ | 48.5 | ビル用マルチ48.5 | 4.46
|  | ビル用マルチ | 48.6 | ビル用マルチ48.6 | 4.456
|  | ビル用マルチ | 48.7 | ビル用マルチ48.7 | 4.452
|  | ビル用マルチ | 48.8 | ビル用マルチ48.8 | 4.448
|  | ビル用マルチ | 48.9 | ビル用マルチ48.9 | 4.444
|  | ビル用マルチ | 49 | ビル用マルチ49 | 4.44
|  | ビル用マルチ | 49.1 | ビル用マルチ49.1 | 4.436
|  | ビル用マルチ | 49.2 | ビル用マルチ49.2 | 4.432
|  | ビル用マルチ | 49.3 | ビル用マルチ49.3 | 4.428
|  | ビル用マルチ | 49.4 | ビル用マルチ49.4 | 4.424
|  | ビル用マルチ | 49.5 | ビル用マルチ49.5 | 4.42
|  | ビル用マルチ | 49.6 | ビル用マルチ49.6 | 4.416
|  | ビル用マルチ | 49.7 | ビル用マルチ49.7 | 4.412
|  | ビル用マルチ | 49.8 | ビル用マルチ49.8 | 4.408
|  | ビル用マルチ | 49.9 | ビル用マルチ49.9 | 4.404
|  | ビル用マルチ | 50 | ビル用マルチ50 | 4.4
|  | ビル用マルチ | 50.1 | ビル用マルチ50.1 | 4.396
|  | ビル用マルチ | 50.2 | ビル用マルチ50.2 | 4.392
|  | ビル用マルチ | 50.3 | ビル用マルチ50.3 | 4.388
|  | ビル用マルチ | 50.4 | ビル用マルチ50.4 | 4.384
|  | 設備用（直吹き形） | 3.6 | 設備用（直吹き形）3.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 3.7 | 設備用（直吹き形）3.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 3.8 | 設備用（直吹き形）3.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 3.9 | 設備用（直吹き形）3.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4 | 設備用（直吹き形）4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.1 | 設備用（直吹き形）4.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.2 | 設備用（直吹き形）4.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.3 | 設備用（直吹き形）4.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.4 | 設備用（直吹き形）4.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.5 | 設備用（直吹き形）4.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.6 | 設備用（直吹き形）4.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.7 | 設備用（直吹き形）4.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.8 | 設備用（直吹き形）4.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 4.9 | 設備用（直吹き形）4.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5 | 設備用（直吹き形）5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.1 | 設備用（直吹き形）5.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.2 | 設備用（直吹き形）5.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.3 | 設備用（直吹き形）5.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.4 | 設備用（直吹き形）5.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.5 | 設備用（直吹き形）5.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.6 | 設備用（直吹き形）5.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.7 | 設備用（直吹き形）5.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.8 | 設備用（直吹き形）5.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 5.9 | 設備用（直吹き形）5.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6 | 設備用（直吹き形）6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.1 | 設備用（直吹き形）6.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.2 | 設備用（直吹き形）6.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.3 | 設備用（直吹き形）6.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.4 | 設備用（直吹き形）6.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.5 | 設備用（直吹き形）6.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.6 | 設備用（直吹き形）6.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.7 | 設備用（直吹き形）6.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.8 | 設備用（直吹き形）6.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 6.9 | 設備用（直吹き形）6.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7 | 設備用（直吹き形）7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.1 | 設備用（直吹き形）7.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.2 | 設備用（直吹き形）7.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.3 | 設備用（直吹き形）7.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.4 | 設備用（直吹き形）7.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.5 | 設備用（直吹き形）7.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.6 | 設備用（直吹き形）7.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.7 | 設備用（直吹き形）7.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.8 | 設備用（直吹き形）7.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 7.9 | 設備用（直吹き形）7.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8 | 設備用（直吹き形）8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.1 | 設備用（直吹き形）8.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.2 | 設備用（直吹き形）8.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.3 | 設備用（直吹き形）8.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.4 | 設備用（直吹き形）8.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.5 | 設備用（直吹き形）8.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.6 | 設備用（直吹き形）8.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.7 | 設備用（直吹き形）8.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.8 | 設備用（直吹き形）8.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 8.9 | 設備用（直吹き形）8.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9 | 設備用（直吹き形）9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.1 | 設備用（直吹き形）9.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.2 | 設備用（直吹き形）9.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.3 | 設備用（直吹き形）9.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.4 | 設備用（直吹き形）9.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.5 | 設備用（直吹き形）9.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.6 | 設備用（直吹き形）9.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.7 | 設備用（直吹き形）9.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.8 | 設備用（直吹き形）9.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 9.9 | 設備用（直吹き形）9.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10 | 設備用（直吹き形）10 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.1 | 設備用（直吹き形）10.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.2 | 設備用（直吹き形）10.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.3 | 設備用（直吹き形）10.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.4 | 設備用（直吹き形）10.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.5 | 設備用（直吹き形）10.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.6 | 設備用（直吹き形）10.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.7 | 設備用（直吹き形）10.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.8 | 設備用（直吹き形）10.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 10.9 | 設備用（直吹き形）10.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11 | 設備用（直吹き形）11 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.1 | 設備用（直吹き形）11.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.2 | 設備用（直吹き形）11.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.3 | 設備用（直吹き形）11.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.4 | 設備用（直吹き形）11.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.5 | 設備用（直吹き形）11.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.6 | 設備用（直吹き形）11.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.7 | 設備用（直吹き形）11.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.8 | 設備用（直吹き形）11.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 11.9 | 設備用（直吹き形）11.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12 | 設備用（直吹き形）12 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.1 | 設備用（直吹き形）12.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.2 | 設備用（直吹き形）12.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.3 | 設備用（直吹き形）12.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.4 | 設備用（直吹き形）12.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.5 | 設備用（直吹き形）12.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.6 | 設備用（直吹き形）12.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.7 | 設備用（直吹き形）12.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.8 | 設備用（直吹き形）12.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 12.9 | 設備用（直吹き形）12.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13 | 設備用（直吹き形）13 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.1 | 設備用（直吹き形）13.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.2 | 設備用（直吹き形）13.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.3 | 設備用（直吹き形）13.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.4 | 設備用（直吹き形）13.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.5 | 設備用（直吹き形）13.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.6 | 設備用（直吹き形）13.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.7 | 設備用（直吹き形）13.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.8 | 設備用（直吹き形）13.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 13.9 | 設備用（直吹き形）13.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14 | 設備用（直吹き形）14 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.1 | 設備用（直吹き形）14.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.2 | 設備用（直吹き形）14.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.3 | 設備用（直吹き形）14.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.4 | 設備用（直吹き形）14.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.5 | 設備用（直吹き形）14.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.6 | 設備用（直吹き形）14.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.7 | 設備用（直吹き形）14.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.8 | 設備用（直吹き形）14.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 14.9 | 設備用（直吹き形）14.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15 | 設備用（直吹き形）15 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.1 | 設備用（直吹き形）15.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.2 | 設備用（直吹き形）15.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.3 | 設備用（直吹き形）15.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.4 | 設備用（直吹き形）15.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.5 | 設備用（直吹き形）15.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.6 | 設備用（直吹き形）15.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.7 | 設備用（直吹き形）15.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.8 | 設備用（直吹き形）15.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 15.9 | 設備用（直吹き形）15.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16 | 設備用（直吹き形）16 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.1 | 設備用（直吹き形）16.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.2 | 設備用（直吹き形）16.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.3 | 設備用（直吹き形）16.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.4 | 設備用（直吹き形）16.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.5 | 設備用（直吹き形）16.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.6 | 設備用（直吹き形）16.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.7 | 設備用（直吹き形）16.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.8 | 設備用（直吹き形）16.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 16.9 | 設備用（直吹き形）16.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17 | 設備用（直吹き形）17 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.1 | 設備用（直吹き形）17.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.2 | 設備用（直吹き形）17.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.3 | 設備用（直吹き形）17.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.4 | 設備用（直吹き形）17.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.5 | 設備用（直吹き形）17.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.6 | 設備用（直吹き形）17.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.7 | 設備用（直吹き形）17.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.8 | 設備用（直吹き形）17.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 17.9 | 設備用（直吹き形）17.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18 | 設備用（直吹き形）18 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.1 | 設備用（直吹き形）18.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.2 | 設備用（直吹き形）18.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.3 | 設備用（直吹き形）18.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.4 | 設備用（直吹き形）18.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.5 | 設備用（直吹き形）18.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.6 | 設備用（直吹き形）18.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.7 | 設備用（直吹き形）18.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.8 | 設備用（直吹き形）18.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 18.9 | 設備用（直吹き形）18.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19 | 設備用（直吹き形）19 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.1 | 設備用（直吹き形）19.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.2 | 設備用（直吹き形）19.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.3 | 設備用（直吹き形）19.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.4 | 設備用（直吹き形）19.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.5 | 設備用（直吹き形）19.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.6 | 設備用（直吹き形）19.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.7 | 設備用（直吹き形）19.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.8 | 設備用（直吹き形）19.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 19.9 | 設備用（直吹き形）19.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20 | 設備用（直吹き形）20 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.1 | 設備用（直吹き形）20.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.2 | 設備用（直吹き形）20.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.3 | 設備用（直吹き形）20.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.4 | 設備用（直吹き形）20.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.5 | 設備用（直吹き形）20.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.6 | 設備用（直吹き形）20.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.7 | 設備用（直吹き形）20.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.8 | 設備用（直吹き形）20.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20.9 | 設備用（直吹き形）20.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21 | 設備用（直吹き形）21 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.1 | 設備用（直吹き形）21.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.2 | 設備用（直吹き形）21.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.3 | 設備用（直吹き形）21.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.4 | 設備用（直吹き形）21.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.5 | 設備用（直吹き形）21.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.6 | 設備用（直吹き形）21.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.7 | 設備用（直吹き形）21.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.8 | 設備用（直吹き形）21.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 21.9 | 設備用（直吹き形）21.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22 | 設備用（直吹き形）22 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.1 | 設備用（直吹き形）22.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.2 | 設備用（直吹き形）22.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.3 | 設備用（直吹き形）22.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.4 | 設備用（直吹き形）22.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.5 | 設備用（直吹き形）22.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.6 | 設備用（直吹き形）22.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.7 | 設備用（直吹き形）22.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.8 | 設備用（直吹き形）22.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 22.9 | 設備用（直吹き形）22.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23 | 設備用（直吹き形）23 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.1 | 設備用（直吹き形）23.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.2 | 設備用（直吹き形）23.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.3 | 設備用（直吹き形）23.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.4 | 設備用（直吹き形）23.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.5 | 設備用（直吹き形）23.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.6 | 設備用（直吹き形）23.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.7 | 設備用（直吹き形）23.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.8 | 設備用（直吹き形）23.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 23.9 | 設備用（直吹き形）23.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24 | 設備用（直吹き形）24 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.1 | 設備用（直吹き形）24.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.2 | 設備用（直吹き形）24.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.3 | 設備用（直吹き形）24.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.4 | 設備用（直吹き形）24.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.5 | 設備用（直吹き形）24.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.6 | 設備用（直吹き形）24.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.7 | 設備用（直吹き形）24.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.8 | 設備用（直吹き形）24.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 24.9 | 設備用（直吹き形）24.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25 | 設備用（直吹き形）25 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.1 | 設備用（直吹き形）25.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.2 | 設備用（直吹き形）25.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.3 | 設備用（直吹き形）25.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.4 | 設備用（直吹き形）25.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.5 | 設備用（直吹き形）25.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.6 | 設備用（直吹き形）25.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.7 | 設備用（直吹き形）25.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.8 | 設備用（直吹き形）25.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 25.9 | 設備用（直吹き形）25.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26 | 設備用（直吹き形）26 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.1 | 設備用（直吹き形）26.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.2 | 設備用（直吹き形）26.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.3 | 設備用（直吹き形）26.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.4 | 設備用（直吹き形）26.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.5 | 設備用（直吹き形）26.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.6 | 設備用（直吹き形）26.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.7 | 設備用（直吹き形）26.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.8 | 設備用（直吹き形）26.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 26.9 | 設備用（直吹き形）26.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27 | 設備用（直吹き形）27 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.1 | 設備用（直吹き形）27.1 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.2 | 設備用（直吹き形）27.2 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.3 | 設備用（直吹き形）27.3 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.4 | 設備用（直吹き形）27.4 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.5 | 設備用（直吹き形）27.5 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.6 | 設備用（直吹き形）27.6 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.7 | 設備用（直吹き形）27.7 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.8 | 設備用（直吹き形）27.8 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 27.9 | 設備用（直吹き形）27.9 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 28 | 設備用（直吹き形）28 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 20 | 設備用（直吹き形）20 | 4.9
|  | 設備用（直吹き形） | 28 | 設備用（直吹き形）28 | 4.9
|  | 設備用（ダクト形） | 3.6 | 設備用（ダクト形）3.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 3.7 | 設備用（ダクト形）3.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 3.8 | 設備用（ダクト形）3.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 3.9 | 設備用（ダクト形）3.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4 | 設備用（ダクト形）4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.1 | 設備用（ダクト形）4.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.2 | 設備用（ダクト形）4.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.3 | 設備用（ダクト形）4.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.4 | 設備用（ダクト形）4.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.5 | 設備用（ダクト形）4.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.6 | 設備用（ダクト形）4.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.7 | 設備用（ダクト形）4.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.8 | 設備用（ダクト形）4.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 4.9 | 設備用（ダクト形）4.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5 | 設備用（ダクト形）5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.1 | 設備用（ダクト形）5.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.2 | 設備用（ダクト形）5.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.3 | 設備用（ダクト形）5.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.4 | 設備用（ダクト形）5.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.5 | 設備用（ダクト形）5.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.6 | 設備用（ダクト形）5.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.7 | 設備用（ダクト形）5.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.8 | 設備用（ダクト形）5.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 5.9 | 設備用（ダクト形）5.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6 | 設備用（ダクト形）6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.1 | 設備用（ダクト形）6.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.2 | 設備用（ダクト形）6.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.3 | 設備用（ダクト形）6.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.4 | 設備用（ダクト形）6.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.5 | 設備用（ダクト形）6.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.6 | 設備用（ダクト形）6.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.7 | 設備用（ダクト形）6.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.8 | 設備用（ダクト形）6.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 6.9 | 設備用（ダクト形）6.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7 | 設備用（ダクト形）7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.1 | 設備用（ダクト形）7.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.2 | 設備用（ダクト形）7.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.3 | 設備用（ダクト形）7.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.4 | 設備用（ダクト形）7.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.5 | 設備用（ダクト形）7.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.6 | 設備用（ダクト形）7.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.7 | 設備用（ダクト形）7.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.8 | 設備用（ダクト形）7.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 7.9 | 設備用（ダクト形）7.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8 | 設備用（ダクト形）8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.1 | 設備用（ダクト形）8.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.2 | 設備用（ダクト形）8.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.3 | 設備用（ダクト形）8.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.4 | 設備用（ダクト形）8.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.5 | 設備用（ダクト形）8.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.6 | 設備用（ダクト形）8.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.7 | 設備用（ダクト形）8.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.8 | 設備用（ダクト形）8.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 8.9 | 設備用（ダクト形）8.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9 | 設備用（ダクト形）9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.1 | 設備用（ダクト形）9.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.2 | 設備用（ダクト形）9.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.3 | 設備用（ダクト形）9.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.4 | 設備用（ダクト形）9.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.5 | 設備用（ダクト形）9.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.6 | 設備用（ダクト形）9.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.7 | 設備用（ダクト形）9.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.8 | 設備用（ダクト形）9.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 9.9 | 設備用（ダクト形）9.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10 | 設備用（ダクト形）10 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.1 | 設備用（ダクト形）10.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.2 | 設備用（ダクト形）10.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.3 | 設備用（ダクト形）10.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.4 | 設備用（ダクト形）10.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.5 | 設備用（ダクト形）10.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.6 | 設備用（ダクト形）10.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.7 | 設備用（ダクト形）10.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.8 | 設備用（ダクト形）10.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 10.9 | 設備用（ダクト形）10.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11 | 設備用（ダクト形）11 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.1 | 設備用（ダクト形）11.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.2 | 設備用（ダクト形）11.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.3 | 設備用（ダクト形）11.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.4 | 設備用（ダクト形）11.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.5 | 設備用（ダクト形）11.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.6 | 設備用（ダクト形）11.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.7 | 設備用（ダクト形）11.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.8 | 設備用（ダクト形）11.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 11.9 | 設備用（ダクト形）11.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12 | 設備用（ダクト形）12 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.1 | 設備用（ダクト形）12.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.2 | 設備用（ダクト形）12.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.3 | 設備用（ダクト形）12.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.4 | 設備用（ダクト形）12.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.5 | 設備用（ダクト形）12.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.6 | 設備用（ダクト形）12.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.7 | 設備用（ダクト形）12.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.8 | 設備用（ダクト形）12.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 12.9 | 設備用（ダクト形）12.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13 | 設備用（ダクト形）13 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.1 | 設備用（ダクト形）13.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.2 | 設備用（ダクト形）13.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.3 | 設備用（ダクト形）13.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.4 | 設備用（ダクト形）13.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.5 | 設備用（ダクト形）13.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.6 | 設備用（ダクト形）13.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.7 | 設備用（ダクト形）13.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.8 | 設備用（ダクト形）13.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 13.9 | 設備用（ダクト形）13.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14 | 設備用（ダクト形）14 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.1 | 設備用（ダクト形）14.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.2 | 設備用（ダクト形）14.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.3 | 設備用（ダクト形）14.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.4 | 設備用（ダクト形）14.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.5 | 設備用（ダクト形）14.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.6 | 設備用（ダクト形）14.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.7 | 設備用（ダクト形）14.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.8 | 設備用（ダクト形）14.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 14.9 | 設備用（ダクト形）14.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15 | 設備用（ダクト形）15 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.1 | 設備用（ダクト形）15.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.2 | 設備用（ダクト形）15.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.3 | 設備用（ダクト形）15.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.4 | 設備用（ダクト形）15.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.5 | 設備用（ダクト形）15.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.6 | 設備用（ダクト形）15.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.7 | 設備用（ダクト形）15.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.8 | 設備用（ダクト形）15.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 15.9 | 設備用（ダクト形）15.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16 | 設備用（ダクト形）16 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.1 | 設備用（ダクト形）16.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.2 | 設備用（ダクト形）16.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.3 | 設備用（ダクト形）16.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.4 | 設備用（ダクト形）16.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.5 | 設備用（ダクト形）16.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.6 | 設備用（ダクト形）16.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.7 | 設備用（ダクト形）16.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.8 | 設備用（ダクト形）16.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 16.9 | 設備用（ダクト形）16.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17 | 設備用（ダクト形）17 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.1 | 設備用（ダクト形）17.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.2 | 設備用（ダクト形）17.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.3 | 設備用（ダクト形）17.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.4 | 設備用（ダクト形）17.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.5 | 設備用（ダクト形）17.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.6 | 設備用（ダクト形）17.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.7 | 設備用（ダクト形）17.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.8 | 設備用（ダクト形）17.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 17.9 | 設備用（ダクト形）17.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18 | 設備用（ダクト形）18 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.1 | 設備用（ダクト形）18.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.2 | 設備用（ダクト形）18.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.3 | 設備用（ダクト形）18.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.4 | 設備用（ダクト形）18.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.5 | 設備用（ダクト形）18.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.6 | 設備用（ダクト形）18.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.7 | 設備用（ダクト形）18.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.8 | 設備用（ダクト形）18.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 18.9 | 設備用（ダクト形）18.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19 | 設備用（ダクト形）19 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.1 | 設備用（ダクト形）19.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.2 | 設備用（ダクト形）19.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.3 | 設備用（ダクト形）19.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.4 | 設備用（ダクト形）19.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.5 | 設備用（ダクト形）19.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.6 | 設備用（ダクト形）19.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.7 | 設備用（ダクト形）19.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.8 | 設備用（ダクト形）19.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 19.9 | 設備用（ダクト形）19.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20 | 設備用（ダクト形）20 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.1 | 設備用（ダクト形）20.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.2 | 設備用（ダクト形）20.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.3 | 設備用（ダクト形）20.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.4 | 設備用（ダクト形）20.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.5 | 設備用（ダクト形）20.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.6 | 設備用（ダクト形）20.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.7 | 設備用（ダクト形）20.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.8 | 設備用（ダクト形）20.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20.9 | 設備用（ダクト形）20.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21 | 設備用（ダクト形）21 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.1 | 設備用（ダクト形）21.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.2 | 設備用（ダクト形）21.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.3 | 設備用（ダクト形）21.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.4 | 設備用（ダクト形）21.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.5 | 設備用（ダクト形）21.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.6 | 設備用（ダクト形）21.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.7 | 設備用（ダクト形）21.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.8 | 設備用（ダクト形）21.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 21.9 | 設備用（ダクト形）21.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22 | 設備用（ダクト形）22 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.1 | 設備用（ダクト形）22.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.2 | 設備用（ダクト形）22.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.3 | 設備用（ダクト形）22.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.4 | 設備用（ダクト形）22.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.5 | 設備用（ダクト形）22.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.6 | 設備用（ダクト形）22.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.7 | 設備用（ダクト形）22.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.8 | 設備用（ダクト形）22.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 22.9 | 設備用（ダクト形）22.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23 | 設備用（ダクト形）23 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.1 | 設備用（ダクト形）23.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.2 | 設備用（ダクト形）23.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.3 | 設備用（ダクト形）23.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.4 | 設備用（ダクト形）23.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.5 | 設備用（ダクト形）23.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.6 | 設備用（ダクト形）23.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.7 | 設備用（ダクト形）23.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.8 | 設備用（ダクト形）23.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 23.9 | 設備用（ダクト形）23.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24 | 設備用（ダクト形）24 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.1 | 設備用（ダクト形）24.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.2 | 設備用（ダクト形）24.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.3 | 設備用（ダクト形）24.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.4 | 設備用（ダクト形）24.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.5 | 設備用（ダクト形）24.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.6 | 設備用（ダクト形）24.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.7 | 設備用（ダクト形）24.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.8 | 設備用（ダクト形）24.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 24.9 | 設備用（ダクト形）24.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25 | 設備用（ダクト形）25 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.1 | 設備用（ダクト形）25.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.2 | 設備用（ダクト形）25.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.3 | 設備用（ダクト形）25.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.4 | 設備用（ダクト形）25.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.5 | 設備用（ダクト形）25.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.6 | 設備用（ダクト形）25.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.7 | 設備用（ダクト形）25.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.8 | 設備用（ダクト形）25.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 25.9 | 設備用（ダクト形）25.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26 | 設備用（ダクト形）26 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.1 | 設備用（ダクト形）26.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.2 | 設備用（ダクト形）26.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.3 | 設備用（ダクト形）26.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.4 | 設備用（ダクト形）26.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.5 | 設備用（ダクト形）26.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.6 | 設備用（ダクト形）26.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.7 | 設備用（ダクト形）26.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.8 | 設備用（ダクト形）26.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 26.9 | 設備用（ダクト形）26.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27 | 設備用（ダクト形）27 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.1 | 設備用（ダクト形）27.1 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.2 | 設備用（ダクト形）27.2 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.3 | 設備用（ダクト形）27.3 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.4 | 設備用（ダクト形）27.4 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.5 | 設備用（ダクト形）27.5 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.6 | 設備用（ダクト形）27.6 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.7 | 設備用（ダクト形）27.7 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.8 | 設備用（ダクト形）27.8 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 27.9 | 設備用（ダクト形）27.9 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 28 | 設備用（ダクト形）28 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20 | 設備用（ダクト形）20 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 28 | 設備用（ダクト形）28 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 20 | 設備用（ダクト形）20 | 4.7
|  | 設備用（ダクト形） | 28 | 設備用（ダクト形）28 | 4.7
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 1.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）1.6 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 1.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）1.7 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 1.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）1.8 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 1.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）1.9 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.1 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.2 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.3 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.4 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.5 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.6 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.7 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.8 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 2.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）2.9 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.1 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.2 | 5.8
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.3 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.4 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.5 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.6 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.7 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.8 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 3.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）3.9 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4 | 4.9
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.1 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.2 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.3 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.4 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.5 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.6 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.7 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.8 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 4.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）4.9 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.1 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.2 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.3 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.4 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.5 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.6 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.7 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.8 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 5.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）5.9 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.1 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.2 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.3 | 5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 6.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）6.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 7.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）7.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 8.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）8.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 9.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）9.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 10.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）10.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 11.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）11.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 12.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）12.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 13.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）13.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 14.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）14.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 15.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）15.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 16.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）16.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 17.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）17.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 18.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）18.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 19.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）19.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 20.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）20.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 21.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）21.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 22.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）22.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 23.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）23.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 24.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）24.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 25.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）25.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 26.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）26.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.1 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.2 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.3 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.4 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.5 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.6 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.7 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.8 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 27.9 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）27.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法規定タイプ） | 28 | 壁掛け形（寸法規定タイプ）28 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 1.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）1.6 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 1.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）1.7 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 1.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）1.8 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 1.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）1.9 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.1 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.2 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.3 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.4 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.5 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.6 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.7 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.8 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 2.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）2.9 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.1 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.2 | 6.6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.3 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.4 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.5 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.6 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.7 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.8 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 3.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）3.9 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4 | 6
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.1 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.2 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.3 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.4 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.5 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.6 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.7 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.8 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 4.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）4.9 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5 | 5.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.1 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.2 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.3 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.4 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.5 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.6 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.7 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.8 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 5.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）5.9 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.1 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.2 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.3 | 5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 6.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）6.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 7.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）7.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 8.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）8.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 9.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）9.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 10.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）10.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 11.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）11.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 12.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）12.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 13.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）13.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 14.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）14.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 15.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）15.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 16.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）16.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 17.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）17.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 18.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）18.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 19.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）19.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 20.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）20.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 21.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）21.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 22.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）22.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 23.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）23.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 24.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）24.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 25.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）25.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 26.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）26.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.1 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.1 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.2 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.2 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.3 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.3 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.4 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.4 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.5 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.5 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.6 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.6 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.7 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.7 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.8 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.8 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 27.9 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）27.9 | 4.5
|  | 壁掛け形（寸法フリータイプ） | 28 | 壁掛け形（寸法フリータイプ）28 | 4.5
|  | 壁掛け形以外 | 3.2 | 壁掛け形以外3.2 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 3.3 | 壁掛け形以外3.3 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 3.4 | 壁掛け形以外3.4 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 3.5 | 壁掛け形以外3.5 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 3.6 | 壁掛け形以外3.6 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 3.7 | 壁掛け形以外3.7 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 3.8 | 壁掛け形以外3.8 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 3.9 | 壁掛け形以外3.9 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 4 | 壁掛け形以外4 | 5.2
|  | 壁掛け形以外 | 4.1 | 壁掛け形以外4.1 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.2 | 壁掛け形以外4.2 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.3 | 壁掛け形以外4.3 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.4 | 壁掛け形以外4.4 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.5 | 壁掛け形以外4.5 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.6 | 壁掛け形以外4.6 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.7 | 壁掛け形以外4.7 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.8 | 壁掛け形以外4.8 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 4.9 | 壁掛け形以外4.9 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 5 | 壁掛け形以外5 | 4.8
|  | 壁掛け形以外 | 5.1 | 壁掛け形以外5.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.2 | 壁掛け形以外5.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.3 | 壁掛け形以外5.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.4 | 壁掛け形以外5.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.5 | 壁掛け形以外5.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.6 | 壁掛け形以外5.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.7 | 壁掛け形以外5.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.8 | 壁掛け形以外5.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 5.9 | 壁掛け形以外5.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6 | 壁掛け形以外6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.1 | 壁掛け形以外6.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.2 | 壁掛け形以外6.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.3 | 壁掛け形以外6.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.4 | 壁掛け形以外6.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.5 | 壁掛け形以外6.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.6 | 壁掛け形以外6.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.7 | 壁掛け形以外6.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.8 | 壁掛け形以外6.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.9 | 壁掛け形以外6.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7 | 壁掛け形以外7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.1 | 壁掛け形以外7.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.2 | 壁掛け形以外7.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.3 | 壁掛け形以外7.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.4 | 壁掛け形以外7.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.5 | 壁掛け形以外7.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6 | 壁掛け形以外6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6 | 壁掛け形以外6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.1 | 壁掛け形以外6.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.2 | 壁掛け形以外6.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.3 | 壁掛け形以外6.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.4 | 壁掛け形以外6.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.5 | 壁掛け形以外6.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.6 | 壁掛け形以外6.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.7 | 壁掛け形以外6.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.8 | 壁掛け形以外6.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 6.9 | 壁掛け形以外6.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7 | 壁掛け形以外7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.1 | 壁掛け形以外7.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.2 | 壁掛け形以外7.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.3 | 壁掛け形以外7.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.4 | 壁掛け形以外7.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.5 | 壁掛け形以外7.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.6 | 壁掛け形以外7.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.7 | 壁掛け形以外7.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.8 | 壁掛け形以外7.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 7.9 | 壁掛け形以外7.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8 | 壁掛け形以外8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.1 | 壁掛け形以外8.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.2 | 壁掛け形以外8.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.3 | 壁掛け形以外8.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.4 | 壁掛け形以外8.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.5 | 壁掛け形以外8.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.6 | 壁掛け形以外8.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.7 | 壁掛け形以外8.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.8 | 壁掛け形以外8.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 8.9 | 壁掛け形以外8.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9 | 壁掛け形以外9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.1 | 壁掛け形以外9.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.2 | 壁掛け形以外9.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.3 | 壁掛け形以外9.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.4 | 壁掛け形以外9.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.5 | 壁掛け形以外9.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.6 | 壁掛け形以外9.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.7 | 壁掛け形以外9.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.8 | 壁掛け形以外9.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 9.9 | 壁掛け形以外9.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10 | 壁掛け形以外10 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.1 | 壁掛け形以外10.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.2 | 壁掛け形以外10.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.3 | 壁掛け形以外10.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.4 | 壁掛け形以外10.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.5 | 壁掛け形以外10.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.6 | 壁掛け形以外10.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.7 | 壁掛け形以外10.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.8 | 壁掛け形以外10.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 10.9 | 壁掛け形以外10.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11 | 壁掛け形以外11 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.1 | 壁掛け形以外11.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.2 | 壁掛け形以外11.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.3 | 壁掛け形以外11.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.4 | 壁掛け形以外11.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.5 | 壁掛け形以外11.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.6 | 壁掛け形以外11.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.7 | 壁掛け形以外11.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.8 | 壁掛け形以外11.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 11.9 | 壁掛け形以外11.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12 | 壁掛け形以外12 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.1 | 壁掛け形以外12.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.2 | 壁掛け形以外12.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.3 | 壁掛け形以外12.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.4 | 壁掛け形以外12.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.5 | 壁掛け形以外12.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.6 | 壁掛け形以外12.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.7 | 壁掛け形以外12.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.8 | 壁掛け形以外12.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 12.9 | 壁掛け形以外12.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13 | 壁掛け形以外13 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.1 | 壁掛け形以外13.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.2 | 壁掛け形以外13.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.3 | 壁掛け形以外13.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.4 | 壁掛け形以外13.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.5 | 壁掛け形以外13.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.6 | 壁掛け形以外13.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.7 | 壁掛け形以外13.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.8 | 壁掛け形以外13.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 13.9 | 壁掛け形以外13.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14 | 壁掛け形以外14 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.1 | 壁掛け形以外14.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.2 | 壁掛け形以外14.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.3 | 壁掛け形以外14.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.4 | 壁掛け形以外14.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.5 | 壁掛け形以外14.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.6 | 壁掛け形以外14.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.7 | 壁掛け形以外14.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.8 | 壁掛け形以外14.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 14.9 | 壁掛け形以外14.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15 | 壁掛け形以外15 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.1 | 壁掛け形以外15.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.2 | 壁掛け形以外15.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.3 | 壁掛け形以外15.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.4 | 壁掛け形以外15.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.5 | 壁掛け形以外15.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.6 | 壁掛け形以外15.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.7 | 壁掛け形以外15.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.8 | 壁掛け形以外15.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 15.9 | 壁掛け形以外15.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16 | 壁掛け形以外16 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.1 | 壁掛け形以外16.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.2 | 壁掛け形以外16.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.3 | 壁掛け形以外16.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.4 | 壁掛け形以外16.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.5 | 壁掛け形以外16.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.6 | 壁掛け形以外16.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.7 | 壁掛け形以外16.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.8 | 壁掛け形以外16.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 16.9 | 壁掛け形以外16.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17 | 壁掛け形以外17 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.1 | 壁掛け形以外17.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.2 | 壁掛け形以外17.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.3 | 壁掛け形以外17.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.4 | 壁掛け形以外17.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.5 | 壁掛け形以外17.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.6 | 壁掛け形以外17.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.7 | 壁掛け形以外17.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.8 | 壁掛け形以外17.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 17.9 | 壁掛け形以外17.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18 | 壁掛け形以外18 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.1 | 壁掛け形以外18.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.2 | 壁掛け形以外18.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.3 | 壁掛け形以外18.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.4 | 壁掛け形以外18.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.5 | 壁掛け形以外18.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.6 | 壁掛け形以外18.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.7 | 壁掛け形以外18.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.8 | 壁掛け形以外18.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 18.9 | 壁掛け形以外18.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19 | 壁掛け形以外19 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.1 | 壁掛け形以外19.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.2 | 壁掛け形以外19.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.3 | 壁掛け形以外19.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.4 | 壁掛け形以外19.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.5 | 壁掛け形以外19.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.6 | 壁掛け形以外19.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.7 | 壁掛け形以外19.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.8 | 壁掛け形以外19.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 19.9 | 壁掛け形以外19.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20 | 壁掛け形以外20 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.1 | 壁掛け形以外20.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.2 | 壁掛け形以外20.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.3 | 壁掛け形以外20.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.4 | 壁掛け形以外20.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.5 | 壁掛け形以外20.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.6 | 壁掛け形以外20.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.7 | 壁掛け形以外20.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.8 | 壁掛け形以外20.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 20.9 | 壁掛け形以外20.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21 | 壁掛け形以外21 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.1 | 壁掛け形以外21.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.2 | 壁掛け形以外21.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.3 | 壁掛け形以外21.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.4 | 壁掛け形以外21.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.5 | 壁掛け形以外21.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.6 | 壁掛け形以外21.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.7 | 壁掛け形以外21.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.8 | 壁掛け形以外21.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 21.9 | 壁掛け形以外21.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22 | 壁掛け形以外22 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.1 | 壁掛け形以外22.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.2 | 壁掛け形以外22.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.3 | 壁掛け形以外22.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.4 | 壁掛け形以外22.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.5 | 壁掛け形以外22.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.6 | 壁掛け形以外22.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.7 | 壁掛け形以外22.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.8 | 壁掛け形以外22.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 22.9 | 壁掛け形以外22.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23 | 壁掛け形以外23 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.1 | 壁掛け形以外23.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.2 | 壁掛け形以外23.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.3 | 壁掛け形以外23.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.4 | 壁掛け形以外23.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.5 | 壁掛け形以外23.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.6 | 壁掛け形以外23.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.7 | 壁掛け形以外23.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.8 | 壁掛け形以外23.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 23.9 | 壁掛け形以外23.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24 | 壁掛け形以外24 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.1 | 壁掛け形以外24.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.2 | 壁掛け形以外24.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.3 | 壁掛け形以外24.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.4 | 壁掛け形以外24.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.5 | 壁掛け形以外24.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.6 | 壁掛け形以外24.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.7 | 壁掛け形以外24.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.8 | 壁掛け形以外24.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 24.9 | 壁掛け形以外24.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25 | 壁掛け形以外25 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.1 | 壁掛け形以外25.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.2 | 壁掛け形以外25.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.3 | 壁掛け形以外25.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.4 | 壁掛け形以外25.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.5 | 壁掛け形以外25.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.6 | 壁掛け形以外25.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.7 | 壁掛け形以外25.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.8 | 壁掛け形以外25.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 25.9 | 壁掛け形以外25.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26 | 壁掛け形以外26 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.1 | 壁掛け形以外26.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.2 | 壁掛け形以外26.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.3 | 壁掛け形以外26.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.4 | 壁掛け形以外26.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.5 | 壁掛け形以外26.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.6 | 壁掛け形以外26.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.7 | 壁掛け形以外26.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.8 | 壁掛け形以外26.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 26.9 | 壁掛け形以外26.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27 | 壁掛け形以外27 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.1 | 壁掛け形以外27.1 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.2 | 壁掛け形以外27.2 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.3 | 壁掛け形以外27.3 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.4 | 壁掛け形以外27.4 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.5 | 壁掛け形以外27.5 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.6 | 壁掛け形以外27.6 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.7 | 壁掛け形以外27.7 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.8 | 壁掛け形以外27.8 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 27.9 | 壁掛け形以外27.9 | 4.3
|  | 壁掛け形以外 | 28 | 壁掛け形以外28 | 4.3
|  | マルチタイプ | 3.6 | マルチタイプ3.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 3.7 | マルチタイプ3.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 3.8 | マルチタイプ3.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 3.9 | マルチタイプ3.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4 | マルチタイプ4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.1 | マルチタイプ4.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.2 | マルチタイプ4.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.3 | マルチタイプ4.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.4 | マルチタイプ4.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.5 | マルチタイプ4.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.6 | マルチタイプ4.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.7 | マルチタイプ4.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.8 | マルチタイプ4.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 4.9 | マルチタイプ4.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5 | マルチタイプ5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.1 | マルチタイプ5.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.2 | マルチタイプ5.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.3 | マルチタイプ5.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.4 | マルチタイプ5.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.5 | マルチタイプ5.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.6 | マルチタイプ5.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.7 | マルチタイプ5.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.8 | マルチタイプ5.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 5.9 | マルチタイプ5.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6 | マルチタイプ6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.1 | マルチタイプ6.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.2 | マルチタイプ6.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.3 | マルチタイプ6.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.4 | マルチタイプ6.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.5 | マルチタイプ6.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.6 | マルチタイプ6.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.7 | マルチタイプ6.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.8 | マルチタイプ6.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 6.9 | マルチタイプ6.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7 | マルチタイプ7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.1 | マルチタイプ7.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.2 | マルチタイプ7.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.3 | マルチタイプ7.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.4 | マルチタイプ7.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.5 | マルチタイプ7.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.6 | マルチタイプ7.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.7 | マルチタイプ7.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.8 | マルチタイプ7.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 7.9 | マルチタイプ7.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8 | マルチタイプ8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.1 | マルチタイプ8.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.2 | マルチタイプ8.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.3 | マルチタイプ8.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.4 | マルチタイプ8.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.5 | マルチタイプ8.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.6 | マルチタイプ8.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.7 | マルチタイプ8.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.8 | マルチタイプ8.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 8.9 | マルチタイプ8.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9 | マルチタイプ9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.1 | マルチタイプ9.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.2 | マルチタイプ9.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.3 | マルチタイプ9.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.4 | マルチタイプ9.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.5 | マルチタイプ9.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.6 | マルチタイプ9.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.7 | マルチタイプ9.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.8 | マルチタイプ9.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 9.9 | マルチタイプ9.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10 | マルチタイプ10 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.1 | マルチタイプ10.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.2 | マルチタイプ10.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.3 | マルチタイプ10.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.4 | マルチタイプ10.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.5 | マルチタイプ10.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.6 | マルチタイプ10.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.7 | マルチタイプ10.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.8 | マルチタイプ10.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 10.9 | マルチタイプ10.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11 | マルチタイプ11 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.1 | マルチタイプ11.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.2 | マルチタイプ11.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.3 | マルチタイプ11.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.4 | マルチタイプ11.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.5 | マルチタイプ11.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.6 | マルチタイプ11.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.7 | マルチタイプ11.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.8 | マルチタイプ11.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 11.9 | マルチタイプ11.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12 | マルチタイプ12 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.1 | マルチタイプ12.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.2 | マルチタイプ12.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.3 | マルチタイプ12.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.4 | マルチタイプ12.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.5 | マルチタイプ12.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.6 | マルチタイプ12.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.7 | マルチタイプ12.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.8 | マルチタイプ12.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 12.9 | マルチタイプ12.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13 | マルチタイプ13 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.1 | マルチタイプ13.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.2 | マルチタイプ13.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.3 | マルチタイプ13.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.4 | マルチタイプ13.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.5 | マルチタイプ13.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.6 | マルチタイプ13.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.7 | マルチタイプ13.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.8 | マルチタイプ13.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 13.9 | マルチタイプ13.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14 | マルチタイプ14 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.1 | マルチタイプ14.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.2 | マルチタイプ14.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.3 | マルチタイプ14.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.4 | マルチタイプ14.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.5 | マルチタイプ14.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.6 | マルチタイプ14.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.7 | マルチタイプ14.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.8 | マルチタイプ14.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 14.9 | マルチタイプ14.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15 | マルチタイプ15 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.1 | マルチタイプ15.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.2 | マルチタイプ15.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.3 | マルチタイプ15.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.4 | マルチタイプ15.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.5 | マルチタイプ15.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.6 | マルチタイプ15.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.7 | マルチタイプ15.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.8 | マルチタイプ15.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 15.9 | マルチタイプ15.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16 | マルチタイプ16 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.1 | マルチタイプ16.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.2 | マルチタイプ16.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.3 | マルチタイプ16.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.4 | マルチタイプ16.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.5 | マルチタイプ16.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.6 | マルチタイプ16.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.7 | マルチタイプ16.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.8 | マルチタイプ16.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 16.9 | マルチタイプ16.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17 | マルチタイプ17 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.1 | マルチタイプ17.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.2 | マルチタイプ17.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.3 | マルチタイプ17.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.4 | マルチタイプ17.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.5 | マルチタイプ17.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.6 | マルチタイプ17.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.7 | マルチタイプ17.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.8 | マルチタイプ17.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 17.9 | マルチタイプ17.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18 | マルチタイプ18 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.1 | マルチタイプ18.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.2 | マルチタイプ18.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.3 | マルチタイプ18.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.4 | マルチタイプ18.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.5 | マルチタイプ18.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.6 | マルチタイプ18.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.7 | マルチタイプ18.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.8 | マルチタイプ18.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 18.9 | マルチタイプ18.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19 | マルチタイプ19 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.1 | マルチタイプ19.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.2 | マルチタイプ19.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.3 | マルチタイプ19.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.4 | マルチタイプ19.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.5 | マルチタイプ19.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.6 | マルチタイプ19.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.7 | マルチタイプ19.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.8 | マルチタイプ19.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 19.9 | マルチタイプ19.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20 | マルチタイプ20 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.1 | マルチタイプ20.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.2 | マルチタイプ20.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.3 | マルチタイプ20.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.4 | マルチタイプ20.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.5 | マルチタイプ20.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.6 | マルチタイプ20.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.7 | マルチタイプ20.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.8 | マルチタイプ20.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 20.9 | マルチタイプ20.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21 | マルチタイプ21 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.1 | マルチタイプ21.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.2 | マルチタイプ21.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.3 | マルチタイプ21.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.4 | マルチタイプ21.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.5 | マルチタイプ21.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.6 | マルチタイプ21.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.7 | マルチタイプ21.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.8 | マルチタイプ21.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 21.9 | マルチタイプ21.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22 | マルチタイプ22 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.1 | マルチタイプ22.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.2 | マルチタイプ22.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.3 | マルチタイプ22.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.4 | マルチタイプ22.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.5 | マルチタイプ22.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.6 | マルチタイプ22.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.7 | マルチタイプ22.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.8 | マルチタイプ22.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 22.9 | マルチタイプ22.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23 | マルチタイプ23 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.1 | マルチタイプ23.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.2 | マルチタイプ23.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.3 | マルチタイプ23.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.4 | マルチタイプ23.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.5 | マルチタイプ23.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.6 | マルチタイプ23.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.7 | マルチタイプ23.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.8 | マルチタイプ23.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 23.9 | マルチタイプ23.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24 | マルチタイプ24 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.1 | マルチタイプ24.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.2 | マルチタイプ24.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.3 | マルチタイプ24.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.4 | マルチタイプ24.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.5 | マルチタイプ24.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.6 | マルチタイプ24.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.7 | マルチタイプ24.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.8 | マルチタイプ24.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 24.9 | マルチタイプ24.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25 | マルチタイプ25 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.1 | マルチタイプ25.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.2 | マルチタイプ25.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.3 | マルチタイプ25.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.4 | マルチタイプ25.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.5 | マルチタイプ25.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.6 | マルチタイプ25.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.7 | マルチタイプ25.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.8 | マルチタイプ25.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 25.9 | マルチタイプ25.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26 | マルチタイプ26 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.1 | マルチタイプ26.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.2 | マルチタイプ26.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.3 | マルチタイプ26.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.4 | マルチタイプ26.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.5 | マルチタイプ26.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.6 | マルチタイプ26.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.7 | マルチタイプ26.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.8 | マルチタイプ26.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 26.9 | マルチタイプ26.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27 | マルチタイプ27 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.1 | マルチタイプ27.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.2 | マルチタイプ27.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.3 | マルチタイプ27.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.4 | マルチタイプ27.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.5 | マルチタイプ27.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.6 | マルチタイプ27.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.7 | マルチタイプ27.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.8 | マルチタイプ27.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 27.9 | マルチタイプ27.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28 | マルチタイプ28 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.1 | マルチタイプ28.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.2 | マルチタイプ28.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.3 | マルチタイプ28.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.4 | マルチタイプ28.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.5 | マルチタイプ28.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.6 | マルチタイプ28.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.7 | マルチタイプ28.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.8 | マルチタイプ28.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 28.9 | マルチタイプ28.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29 | マルチタイプ29 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.1 | マルチタイプ29.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.2 | マルチタイプ29.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.3 | マルチタイプ29.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.4 | マルチタイプ29.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.5 | マルチタイプ29.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.6 | マルチタイプ29.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.7 | マルチタイプ29.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.8 | マルチタイプ29.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 29.9 | マルチタイプ29.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30 | マルチタイプ30 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.1 | マルチタイプ30.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.2 | マルチタイプ30.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.3 | マルチタイプ30.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.4 | マルチタイプ30.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.5 | マルチタイプ30.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.6 | マルチタイプ30.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.7 | マルチタイプ30.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.8 | マルチタイプ30.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 30.9 | マルチタイプ30.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31 | マルチタイプ31 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.1 | マルチタイプ31.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.2 | マルチタイプ31.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.3 | マルチタイプ31.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.4 | マルチタイプ31.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.5 | マルチタイプ31.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.6 | マルチタイプ31.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.7 | マルチタイプ31.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.8 | マルチタイプ31.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 31.9 | マルチタイプ31.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32 | マルチタイプ32 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.1 | マルチタイプ32.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.2 | マルチタイプ32.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.3 | マルチタイプ32.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.4 | マルチタイプ32.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.5 | マルチタイプ32.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.6 | マルチタイプ32.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.7 | マルチタイプ32.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.8 | マルチタイプ32.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 32.9 | マルチタイプ32.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33 | マルチタイプ33 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.1 | マルチタイプ33.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.2 | マルチタイプ33.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.3 | マルチタイプ33.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.4 | マルチタイプ33.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.5 | マルチタイプ33.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.6 | マルチタイプ33.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.7 | マルチタイプ33.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.8 | マルチタイプ33.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 33.9 | マルチタイプ33.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34 | マルチタイプ34 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.1 | マルチタイプ34.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.2 | マルチタイプ34.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.3 | マルチタイプ34.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.4 | マルチタイプ34.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.5 | マルチタイプ34.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.6 | マルチタイプ34.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.7 | マルチタイプ34.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.8 | マルチタイプ34.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 34.9 | マルチタイプ34.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35 | マルチタイプ35 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.1 | マルチタイプ35.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.2 | マルチタイプ35.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.3 | マルチタイプ35.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.4 | マルチタイプ35.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.5 | マルチタイプ35.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.6 | マルチタイプ35.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.7 | マルチタイプ35.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.8 | マルチタイプ35.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 35.9 | マルチタイプ35.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36 | マルチタイプ36 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.1 | マルチタイプ36.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.2 | マルチタイプ36.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.3 | マルチタイプ36.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.4 | マルチタイプ36.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.5 | マルチタイプ36.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.6 | マルチタイプ36.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.7 | マルチタイプ36.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.8 | マルチタイプ36.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 36.9 | マルチタイプ36.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37 | マルチタイプ37 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.1 | マルチタイプ37.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.2 | マルチタイプ37.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.3 | マルチタイプ37.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.4 | マルチタイプ37.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.5 | マルチタイプ37.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.6 | マルチタイプ37.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.7 | マルチタイプ37.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.8 | マルチタイプ37.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 37.9 | マルチタイプ37.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38 | マルチタイプ38 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.1 | マルチタイプ38.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.2 | マルチタイプ38.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.3 | マルチタイプ38.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.4 | マルチタイプ38.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.5 | マルチタイプ38.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.6 | マルチタイプ38.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.7 | マルチタイプ38.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.8 | マルチタイプ38.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 38.9 | マルチタイプ38.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39 | マルチタイプ39 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.1 | マルチタイプ39.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.2 | マルチタイプ39.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.3 | マルチタイプ39.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.4 | マルチタイプ39.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.5 | マルチタイプ39.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.6 | マルチタイプ39.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.7 | マルチタイプ39.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.8 | マルチタイプ39.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 39.9 | マルチタイプ39.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40 | マルチタイプ40 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.1 | マルチタイプ40.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.2 | マルチタイプ40.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.3 | マルチタイプ40.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.4 | マルチタイプ40.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.5 | マルチタイプ40.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.6 | マルチタイプ40.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.7 | マルチタイプ40.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.8 | マルチタイプ40.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 40.9 | マルチタイプ40.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41 | マルチタイプ41 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.1 | マルチタイプ41.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.2 | マルチタイプ41.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.3 | マルチタイプ41.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.4 | マルチタイプ41.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.5 | マルチタイプ41.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.6 | マルチタイプ41.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.7 | マルチタイプ41.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.8 | マルチタイプ41.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 41.9 | マルチタイプ41.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42 | マルチタイプ42 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.1 | マルチタイプ42.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.2 | マルチタイプ42.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.3 | マルチタイプ42.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.4 | マルチタイプ42.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.5 | マルチタイプ42.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.6 | マルチタイプ42.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.7 | マルチタイプ42.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.8 | マルチタイプ42.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 42.9 | マルチタイプ42.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43 | マルチタイプ43 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.1 | マルチタイプ43.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.2 | マルチタイプ43.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.3 | マルチタイプ43.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.4 | マルチタイプ43.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.5 | マルチタイプ43.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.4 | マルチタイプ43.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.5 | マルチタイプ43.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.6 | マルチタイプ43.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.7 | マルチタイプ43.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.8 | マルチタイプ43.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 43.9 | マルチタイプ43.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44 | マルチタイプ44 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.1 | マルチタイプ44.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.2 | マルチタイプ44.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.3 | マルチタイプ44.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.4 | マルチタイプ44.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.5 | マルチタイプ44.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.6 | マルチタイプ44.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.7 | マルチタイプ44.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.8 | マルチタイプ44.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 44.9 | マルチタイプ44.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45 | マルチタイプ45 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.1 | マルチタイプ45.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.2 | マルチタイプ45.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.3 | マルチタイプ45.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.4 | マルチタイプ45.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.5 | マルチタイプ45.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.6 | マルチタイプ45.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.7 | マルチタイプ45.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.8 | マルチタイプ45.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 45.9 | マルチタイプ45.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46 | マルチタイプ46 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.1 | マルチタイプ46.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.2 | マルチタイプ46.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.3 | マルチタイプ46.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.4 | マルチタイプ46.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.5 | マルチタイプ46.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.6 | マルチタイプ46.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.7 | マルチタイプ46.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.8 | マルチタイプ46.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 46.9 | マルチタイプ46.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47 | マルチタイプ47 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.1 | マルチタイプ47.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.2 | マルチタイプ47.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.3 | マルチタイプ47.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.4 | マルチタイプ47.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.5 | マルチタイプ47.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.6 | マルチタイプ47.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.7 | マルチタイプ47.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.8 | マルチタイプ47.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 47.9 | マルチタイプ47.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48 | マルチタイプ48 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.1 | マルチタイプ48.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.2 | マルチタイプ48.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.3 | マルチタイプ48.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.4 | マルチタイプ48.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.5 | マルチタイプ48.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.6 | マルチタイプ48.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.7 | マルチタイプ48.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.8 | マルチタイプ48.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 48.9 | マルチタイプ48.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49 | マルチタイプ49 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.1 | マルチタイプ49.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.2 | マルチタイプ49.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.3 | マルチタイプ49.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.4 | マルチタイプ49.4 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.5 | マルチタイプ49.5 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.6 | マルチタイプ49.6 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.7 | マルチタイプ49.7 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.8 | マルチタイプ49.8 | 5.4
|  | マルチタイプ | 49.9 | マルチタイプ49.9 | 5.4
|  | マルチタイプ | 50 | マルチタイプ50 | 5.4
|  | マルチタイプ | 50.1 | マルチタイプ50.1 | 5.4
|  | マルチタイプ | 50.2 | マルチタイプ50.2 | 5.4
|  | マルチタイプ | 50.3 | マルチタイプ50.3 | 5.4
|  | マルチタイプ | 50.4 | マルチタイプ50.4 | 5.4
過去使用データ、現在は使用していません。

## 既存・導入予定 (2)
電気式パッケージエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 |  |  |  |  | ←「既存設備」「導入予定設備」から選択
| 様式 c-2-2-2 NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | エコエアコン |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-140MMAK |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 空調用途 |  |  |  | 店舗用 |  |  |  |  | ←「店舗用」「ビル用マルチ」「設備用」から選択
| インバータ制御 |  |  |  | 有り |  |  |  |  | ←インバータ搭載機は「有り」を選択
| 能力 | 冷房 |  |  | 6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格能力kW換算 | 6 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 6.3 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 6.3 | 暖房
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格COP | 3.75 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 1.6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 3.93 | 暖房
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 石川県 |  |  |  |  | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  | 地域 | 前橋
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2022 |  |  |  |  | ←設置年を登録 |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 店舗 |  |  |  |  | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 任意で負荷率を設定する場合は「その他」を選択
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[6 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  | 月間定格COP比 |  | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  | 6 | 7.22 |  | 14.7% | 500 | 61 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 4月 | 1.926 |  | 0.83 | 0.147 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  | 6 | 7.62 |  | 24.8% | 500 | 96.7 |  | 5月 | 2.032 |  | 0.78 | 0.248 | ○
|  | 6 |  | 冷房 |  | 6 | 7.34 |  | 30.5% | 500 | 123.5 |  | 6月 | 1.959 |  | 0.81 | 0.305 | ○
|  | 7 |  | 冷房 |  | 6 | 6.09 |  | 54.6% | 500 | 267.5 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の負荷率を登録 | 7月 | 1.626 |  | 0.98 | 0.546 | ○
|  | 8 |  | 冷房 |  | 6 | 5.88 |  | 58.7% | 500 | 299.3 |  | 8月 | 1.569 |  | 1.02 | 0.587 | ○
|  | 9 |  | 冷房 |  | 6 | 6.99 |  | 37.2% | 500 | 158.1 |  | 9月 | 1.866 |  | 0.85 | 0.372 | ○
|  | 10 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6.32 |  | 14.8% | 500 | 73.2 |  | 10月 | 1.609 |  | 0.99 | 0.148 | ○
|  | 11 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6.73 |  | 24.5% | 500 | 113.9 |  | 11月 | 1.714 |  | 0.93 | 0.245 | ○
|  | 12 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6 |  | 45% | 500 | 236.2 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 12月 | 1.528 |  | 1.05 | 0.45 | ○
|  | 1 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.56 |  | 56.5% | 500 | 319.2 |  | 1月 | 1.417 |  | 1.13 | 0.565 | ○
|  | 2 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.7 |  | 52.9% | 500 | 290.9 |  | 2月 | 1.452 |  | 1.1 | 0.529 | ○
|  | 3 |  | 暖房 |  | 6.3 | 6.23 |  | 38.9% | 500 | 196.4 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 | 3月 | 1.586 |  | 1.01 | 0.389 | ○
|  | 合計 | [7 empty] | 6000 | 2235.9 | [6 empty] | 12
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和４年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」でのみ利用できます。
Ver.1.0

## <PAC>マスタ (2) (hidden)
ＥHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆設置年（既存） |  | ◆設置年（導入予定） | ◆空調タイプ | ◆冷却方式 | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間COP比テーブル
北海道 | 札幌 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | 店舗用 | 空冷式 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | 月 | 据付年 | モード | 空調タイプ | 有り | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％以下 |  | 負荷率 | 定格 COP比
青森県 | 盛岡 | 1951 | 1995 | 2017 | ビル用マルチ | 店舗用 | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | [6 empty] | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
岩手県 | 盛岡 | 1952 | 1995 |  | 設備用 | ビル用マルチ | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 11995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.565 | 0.86
宮城県 | 仙台 | 1953 | 1995 | ◆熱量換算係数 |  | 設備用 | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 11995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.565 | 1.094
秋田県 | 仙台 | 1954 | 1995 | 9.97 |  |  | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 11995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.565 | 0.891
山形県 | 仙台 | 1955 | 1995 |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
福島県 | 仙台 | 1956 | 1995 | ◆原油換算係数 |  |  | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
長野県 | 仙台 | 1957 | 1995 | 0.0258 |  |  | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
群馬県 | 前橋 | 1958 | 1995 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 11995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.565 | 0.837
埼玉県 | 前橋 | 1959 | 1995 |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 11995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.565 | 1.048
石川県 | 前橋 | 1960 | 1995 |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 11995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.565 | 0.891
滋賀県 | 前橋 | 1961 | 1995 |  |  |  | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
奈良県 | 前橋 | 1962 | 1995 |  |  |  | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
鳥取県 | 前橋 | 1963 | 1995 |  |  |  | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
島根県 | 前橋 | 1964 | 1995 |  |  |  | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.565 | 1.376
東京都 | 東京 | 1965 | 1995 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.565 | 1.296
千葉県 | 東京 | 1966 | 1995 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.565 | 1.049
神奈川県 | 東京 | 1967 | 1995 |  |  |  | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
富山県 | 富山 | 1968 | 1995 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
茨城県 | 富山 | 1969 | 1995 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
栃木県 | 富山 | 1970 | 1995 |  |  |  | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.565 | 1.282
新潟県 | 富山 | 1971 | 1995 |  |  |  | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.565 | 1.243
福井県 | 富山 | 1972 | 1995 |  |  |  | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.565 | 1.054
山梨県 | 富山 | 1973 | 1995 |  |  |  | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
愛知県 | 名古屋 | 1974 | 1995 |  |  |  | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
岐阜県 | 名古屋 | 1975 | 1995 |  |  |  | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
三重県 | 名古屋 | 1976 | 1995 |  |  |  | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.565 | 1.478
京都府 | 名古屋 | 1977 | 1995 |  |  |  | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.565 | 1.382
山口県 | 名古屋 | 1978 | 1995 |  |  |  | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.565 | 1.113
大阪府 | 大阪 | 1979 | 1995 |  |  |  | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
兵庫県 | 大阪 | 1980 | 1995 |  |  |  | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
和歌山県 | 大阪 | 1981 | 1995 |  |  |  | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
広島県 | 広島 | 1982 | 1995 |  |  |  | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.565 | 1.313
岡山県 | 広島 | 1983 | 1995 |  |  |  | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.565 | 1.304
愛媛県 | 高松 | 1984 | 1995 |  |  |  | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.565 | 1.113
佐賀県 | 高松 | 1985 | 1995 |  |  |  | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
熊本県 | 高松 | 1986 | 1995 |  |  |  | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
大分県 | 高松 | 1987 | 1995 |  |  |  | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
香川県 | 高松 | 1988 | 1995 |  |  |  | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
静岡県 | 福岡 | 1989 | 1995 |  |  |  | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.565 | 1.684
徳島県 | 福岡 | 1990 | 1995 |  |  |  | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
高知県 | 福岡 | 1991 | 1995 |  |  |  | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
長崎県 | 福岡 | 1992 | 1995 |  |  |  | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
宮崎県 | 福岡 | 1993 | 1995 |  |  |  | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
福岡県 | 福岡 | 1994 | 1995 |  |  |  | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.565 | 1.421
沖縄県 | 鹿児島 | 1995 | 1995 |  |  |  | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.565 | 1.381
鹿児島県 | 鹿児島 | 1996 | 2005 |  |  |  | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.565 | 1.26
|  | 1997 | 2005 |  |  |  | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1998 | 2005 |  |  |  | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1999 | 2005 |  |  |  | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2000 | 2005 |  |  |  | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
|  | 2001 | 2005 |  |  |  | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.565 | 1.73
|  | 2002 | 2005 |  |  |  | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
|  | 2003 | 2005 |  |  |  | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2004 | 2005 |  |  |  | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2005 | 2005 |  |  |  | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2006 | 2010 |  |  |  | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.565 | 1.417
|  | 2007 | 2010 |  |  |  | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.565 | 1.478
|  | 2008 | 2010 |  |  |  | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.565 | 1.2
|  | 2009 | 2010 |  |  |  | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2011 | 2015 |  |  |  | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2012 | 2015 |  |  |  | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 21995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.529 | 0.849
|  | 2013 | 2015 |  |  |  | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 21995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.529 | 1.102
|  | 2014 | 2015 |  |  |  | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 21995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.529 | 0.882
|  | 2015 | 2015 |  |  |  | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2016 | 2020 |  |  |  | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2017 | 2020 |  |  |  | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2018 | 2020 |  |  |  | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 21995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.529 | 0.823
|  | 2019 | 2020 |  |  |  | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 21995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.529 | 1.052
|  | 2020 | 2020 |  |  |  | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 21995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.529 | 0.882
|  | 2021 | 2020 |  |  |  | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2022 | 2020 |  |  |  | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.529 | 1.407
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.529 | 1.321
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.529 | 1.053
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.529 | 1.306
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.529 | 1.263
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.529 | 1.059
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.529 | 1.414
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.529 | 1.339
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.529 | 1.329
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.529 | 1.741
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.529 | 1.456
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.529 | 1.412
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.529 | 1.281
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.529 | 1.791
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.529 | 1.452
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.529 | 1.216
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 31995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.389 | 0.804
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 31995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.389 | 1.133
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 31995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 31995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.389 | 0.771
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 31995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.389 | 1.068
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 31995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.389 | 1.529
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.389 | 1.416
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.389 | 1.069
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.389 | 1.397
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.389 | 1.342
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.389 | 1.076
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.389 | 1.537
[7 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.389 | 1.439
[7 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.389 | 1.427
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.389 | 1.961
[7 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.389 | 1.592
[7 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.389 | 1.535
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.389 | 1.365
[7 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.389 | 2.026
[7 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.389 | 1.586
[7 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.389 | 1.281
[7 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 41995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.147 | 0.655
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 41995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.147 | 1.056
[7 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 41995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 41995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.147 | 0.613
[7 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 41995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.147 | 0.978
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 41995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.147 | 1.541
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.147 | 1.403
[7 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.147 | 0.979
[7 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.147 | 1.377
[7 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.147 | 1.313
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.147 | 0.989
[7 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.147 | 1.716
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.147 | 1.551
[7 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.147 | 1.072
[7 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.147 | 1.429
[7 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.147 | 1.418
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.147 | 1.109
[7 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.147 | 2.069
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.147 | 1.615
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.147 | 1.549
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.147 | 1.341
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.147 | 2.163
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.147 | 1.608
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.147 | 1.612
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.147 | 1.248
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 51995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.248 | 0.758
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 51995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.248 | 1.161
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 51995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 51995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.248 | 0.717
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 51995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.248 | 1.081
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 51995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.248 | 1.647
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.248 | 1.509
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.248 | 1.083
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.248 | 1.485
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.248 | 1.417
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.248 | 1.092
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.248 | 1.822
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.248 | 1.657
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.248 | 1.192
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.248 | 1.537
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.248 | 1.522
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.248 | 1.193
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.248 | 2.178
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.248 | 1.725
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.248 | 1.654
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.248 | 1.446
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.248 | 2.272
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.248 | 1.343
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 61995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.305 | 0.777
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 61995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.305 | 1.151
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 61995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 61995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.305 | 0.74
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 61995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.305 | 1.077
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 61995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.305 | 1.601
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.305 | 1.473
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.305 | 1.079
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.305 | 1.451
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.305 | 1.389
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.305 | 1.087
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.305 | 1.611
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.305 | 1.5
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.305 | 1.486
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.305 | 2.093
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.305 | 1.674
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.305 | 1.608
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.305 | 1.415
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.305 | 2.167
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.305 | 1.667
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.305 | 1.319
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 71995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.546 | 0.854
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 71995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.546 | 1.098
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 71995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 71995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.546 | 0.83
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 71995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.546 | 1.05
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 71995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.546 | 1.393
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.546 | 1.309
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.546 | 1.051
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.546 | 1.295
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.546 | 1.254
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.546 | 1.057
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.546 | 1.399
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.546 | 1.326
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.546 | 1.317
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.546 | 1.714
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.546 | 1.44
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.546 | 1.397
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.546 | 1.271
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.546 | 1.762
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.546 | 1.435
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.546 | 1.208
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 81995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.587 | 0.867
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 81995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.587 | 1.09
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 81995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 81995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.587 | 0.845
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 81995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.587 | 1.046
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 81995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.587 | 1.357
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.587 | 1.281
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.587 | 1.047
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.587 | 1.268
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.587 | 1.231
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.587 | 1.052
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.587 | 1.363
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.587 | 1.297
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.587 | 1.289
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.587 | 1.65
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.587 | 1.4
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.587 | 1.361
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.587 | 1.246
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.587 | 1.693
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.587 | 1.396
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.587 | 1.189
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 91995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.372 | 0.799
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 91995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.372 | 1.136
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 91995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 91995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.372 | 0.765
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 91995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.372 | 1.07
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 91995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.372 | 1.543
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.372 | 1.428
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.372 | 1.071
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.372 | 1.408
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.372 | 1.351
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.372 | 1.079
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.372 | 1.552
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.372 | 1.452
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.372 | 1.439
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.372 | 1.988
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.372 | 1.609
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.372 | 1.55
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.372 | 1.375
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.372 | 2.055
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.372 | 1.602
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.372 | 1.288
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 101995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.148 | 0.656
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 101995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.148 | 1.057
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 101995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 101995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.148 | 0.614
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 101995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.148 | 0.979
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 101995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.148 | 1.542
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.148 | 1.404
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.148 | 0.98
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.148 | 1.378
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.148 | 1.314
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.148 | 0.99
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.148 | 1.717
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.148 | 1.552
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.148 | 1.073
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.148 | 1.43
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.148 | 1.419
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422 | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.148 | 1.11
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.148 | 2.07
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.148 | 1.616
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.148 | 1.55
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.148 | 1.343
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.148 | 2.164
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.148 | 1.609
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.148 | 1.613
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.148 | 1.249
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 111995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.245 | 0.754
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 111995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.245 | 1.158
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 111995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 111995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.245 | 0.714
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 111995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.245 | 1.078
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 111995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.245 | 1.644
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.245 | 1.506
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.245 | 1.08
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.245 | 1.482
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.245 | 1.414
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.245 | 1.089
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.245 | 1.819
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.245 | 1.654
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.245 | 1.189
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.245 | 1.534
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.245 | 1.519
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.245 | 1.19
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.245 | 2.175
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.245 | 1.722
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.245 | 1.651
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.245 | 1.443
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.245 | 2.269
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.245 | 1.34
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 121995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.45 | 0.824
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 121995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.45 | 1.119
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 121995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 121995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.45 | 0.794
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 121995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.45 | 1.061
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 121995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.45 | 1.476
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.45 | 1.375
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.45 | 1.062
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.45 | 1.357
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.45 | 1.308
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.45 | 1.069
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.45 | 1.484
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.45 | 1.396
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.45 | 1.385
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.45 | 1.865
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.45 | 1.533
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.45 | 1.481
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.45 | 1.328
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.45 | 1.924
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.45 | 1.528
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.45 | 1.253
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862

## 既存・導入予定 (3)
電気式パッケージエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 |  |  |  |  | ←「既存設備」「導入予定設備」から選択
| 様式 c-2-2-2 NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | エコエアコン |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-123ABC |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 空調用途 |  |  |  | 店舗用 |  |  |  |  | ←「店舗用」「ビル用マルチ」「設備用」から選択
| インバータ制御 |  |  |  | 有り |  |  |  |  | ←インバータ搭載機は「有り」を選択
| 能力 | 冷房 |  |  | 6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格能力kW換算 | 6 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 6.3 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 6.3 | 暖房
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.8 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格COP | 3.33 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 1.8 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 3.5 | 暖房
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 石川県 |  |  |  |  | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  | 地域 | 前橋
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2022 |  |  |  |  | ←設置年を登録 |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 店舗 |  |  |  |  | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 任意で負荷率を設定する場合は「その他」を選択
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[6 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  | 月間定格COP比 |  | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  | 6 | 6.41 |  | 14.7% | 450 | 61.5 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 4月 | 1.926 |  | 0.93 | 0.147 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  | 6 | 6.76 |  | 24.8% | 450 | 98.2 |  | 5月 | 2.032 |  | 0.88 | 0.248 | ○
|  | 6 |  | 冷房 |  | 6 | 6.52 |  | 30.5% | 450 | 126.2 |  | 6月 | 1.959 |  | 0.92 | 0.305 | ○
|  | 7 |  | 冷房 |  | 6 | 5.41 |  | 54.6% | 450 | 270.2 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の負荷率を登録 | 7月 | 1.626 |  | 1.1 | 0.546 | ○
|  | 8 |  | 冷房 |  | 6 | 5.22 |  | 58.7% | 450 | 301.1 |  | 8月 | 1.569 |  | 1.14 | 0.587 | ○
|  | 9 |  | 冷房 |  | 6 | 6.21 |  | 37.2% | 450 | 160.7 |  | 9月 | 1.866 |  | 0.96 | 0.372 | ○
|  | 10 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.63 |  | 14.8% | 450 | 73.9 |  | 10月 | 1.609 |  | 1.11 | 0.148 | ○
|  | 11 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.99 |  | 24.5% | 450 | 115.7 |  | 11月 | 1.714 |  | 1.05 | 0.245 | ○
|  | 12 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.34 |  | 45% | 450 | 236.9 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 12月 | 1.528 |  | 1.17 | 0.45 | ○
|  | 1 |  | 暖房 |  | 6.3 | 4.95 |  | 56.5% | 450 | 322.8 |  | 1月 | 1.417 |  | 1.27 | 0.565 | ○
|  | 2 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.08 |  | 52.9% | 450 | 295.1 |  | 2月 | 1.452 |  | 1.24 | 0.529 | ○
|  | 3 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.55 |  | 38.9% | 450 | 197.8 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 | 3月 | 1.586 |  | 1.13 | 0.389 | ○
|  | 合計 | [7 empty] | 5400 | 2260.1 | [6 empty] | 12
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和４年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」でのみ利用できます。
Ver.1.0

## <PAC>マスタ (3) (hidden)
ＥHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆設置年（既存） |  | ◆設置年（導入予定） | ◆空調タイプ | ◆冷却方式 | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間COP比テーブル
北海道 | 札幌 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | 店舗用 | 空冷式 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | 月 | 据付年 | モード | 空調タイプ | 有り | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％以下 |  | 負荷率 | 定格 COP比
青森県 | 盛岡 | 1951 | 1995 | 2017 | ビル用マルチ | 店舗用 | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | [6 empty] | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
岩手県 | 盛岡 | 1952 | 1995 |  | 設備用 | ビル用マルチ | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 11995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.565 | 0.86
宮城県 | 仙台 | 1953 | 1995 | ◆熱量換算係数 |  | 設備用 | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 11995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.565 | 1.094
秋田県 | 仙台 | 1954 | 1995 | 9.97 |  |  | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 11995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.565 | 0.891
山形県 | 仙台 | 1955 | 1995 |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
福島県 | 仙台 | 1956 | 1995 | ◆原油換算係数 |  |  | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
長野県 | 仙台 | 1957 | 1995 | 0.0258 |  |  | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
群馬県 | 前橋 | 1958 | 1995 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 11995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.565 | 0.837
埼玉県 | 前橋 | 1959 | 1995 |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 11995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.565 | 1.048
石川県 | 前橋 | 1960 | 1995 |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 11995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.565 | 0.891
滋賀県 | 前橋 | 1961 | 1995 |  |  |  | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
奈良県 | 前橋 | 1962 | 1995 |  |  |  | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
鳥取県 | 前橋 | 1963 | 1995 |  |  |  | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
島根県 | 前橋 | 1964 | 1995 |  |  |  | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.565 | 1.376
東京都 | 東京 | 1965 | 1995 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.565 | 1.296
千葉県 | 東京 | 1966 | 1995 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.565 | 1.049
神奈川県 | 東京 | 1967 | 1995 |  |  |  | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
富山県 | 富山 | 1968 | 1995 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
茨城県 | 富山 | 1969 | 1995 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
栃木県 | 富山 | 1970 | 1995 |  |  |  | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.565 | 1.282
新潟県 | 富山 | 1971 | 1995 |  |  |  | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.565 | 1.243
福井県 | 富山 | 1972 | 1995 |  |  |  | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.565 | 1.054
山梨県 | 富山 | 1973 | 1995 |  |  |  | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
愛知県 | 名古屋 | 1974 | 1995 |  |  |  | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
岐阜県 | 名古屋 | 1975 | 1995 |  |  |  | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
三重県 | 名古屋 | 1976 | 1995 |  |  |  | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.565 | 1.478
京都府 | 名古屋 | 1977 | 1995 |  |  |  | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.565 | 1.382
山口県 | 名古屋 | 1978 | 1995 |  |  |  | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.565 | 1.113
大阪府 | 大阪 | 1979 | 1995 |  |  |  | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
兵庫県 | 大阪 | 1980 | 1995 |  |  |  | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
和歌山県 | 大阪 | 1981 | 1995 |  |  |  | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
広島県 | 広島 | 1982 | 1995 |  |  |  | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.565 | 1.313
岡山県 | 広島 | 1983 | 1995 |  |  |  | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.565 | 1.304
愛媛県 | 高松 | 1984 | 1995 |  |  |  | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.565 | 1.113
佐賀県 | 高松 | 1985 | 1995 |  |  |  | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
熊本県 | 高松 | 1986 | 1995 |  |  |  | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
大分県 | 高松 | 1987 | 1995 |  |  |  | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
香川県 | 高松 | 1988 | 1995 |  |  |  | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
静岡県 | 福岡 | 1989 | 1995 |  |  |  | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.565 | 1.684
徳島県 | 福岡 | 1990 | 1995 |  |  |  | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
高知県 | 福岡 | 1991 | 1995 |  |  |  | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
長崎県 | 福岡 | 1992 | 1995 |  |  |  | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
宮崎県 | 福岡 | 1993 | 1995 |  |  |  | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
福岡県 | 福岡 | 1994 | 1995 |  |  |  | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.565 | 1.421
沖縄県 | 鹿児島 | 1995 | 1995 |  |  |  | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.565 | 1.381
鹿児島県 | 鹿児島 | 1996 | 2005 |  |  |  | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.565 | 1.26
|  | 1997 | 2005 |  |  |  | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1998 | 2005 |  |  |  | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1999 | 2005 |  |  |  | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2000 | 2005 |  |  |  | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
|  | 2001 | 2005 |  |  |  | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.565 | 1.73
|  | 2002 | 2005 |  |  |  | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
|  | 2003 | 2005 |  |  |  | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2004 | 2005 |  |  |  | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2005 | 2005 |  |  |  | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2006 | 2010 |  |  |  | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.565 | 1.417
|  | 2007 | 2010 |  |  |  | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.565 | 1.478
|  | 2008 | 2010 |  |  |  | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.565 | 1.2
|  | 2009 | 2010 |  |  |  | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2011 | 2015 |  |  |  | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2012 | 2015 |  |  |  | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 21995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.529 | 0.849
|  | 2013 | 2015 |  |  |  | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 21995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.529 | 1.102
|  | 2014 | 2015 |  |  |  | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 21995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.529 | 0.882
|  | 2015 | 2015 |  |  |  | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2016 | 2020 |  |  |  | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2017 | 2020 |  |  |  | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2018 | 2020 |  |  |  | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 21995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.529 | 0.823
|  | 2019 | 2020 |  |  |  | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 21995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.529 | 1.052
|  | 2020 | 2020 |  |  |  | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 21995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.529 | 0.882
|  | 2021 | 2020 |  |  |  | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2022 | 2020 |  |  |  | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.529 | 1.407
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.529 | 1.321
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.529 | 1.053
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.529 | 1.306
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.529 | 1.263
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.529 | 1.059
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.529 | 1.414
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.529 | 1.339
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.529 | 1.329
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.529 | 1.741
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.529 | 1.456
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.529 | 1.412
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.529 | 1.281
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.529 | 1.791
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.529 | 1.452
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.529 | 1.216
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 31995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.389 | 0.804
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 31995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.389 | 1.133
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 31995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 31995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.389 | 0.771
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 31995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.389 | 1.068
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 31995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.389 | 1.529
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.389 | 1.416
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.389 | 1.069
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.389 | 1.397
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.389 | 1.342
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.389 | 1.076
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.389 | 1.537
[7 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.389 | 1.439
[7 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.389 | 1.427
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.389 | 1.961
[7 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.389 | 1.592
[7 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.389 | 1.535
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.389 | 1.365
[7 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.389 | 2.026
[7 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.389 | 1.586
[7 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.389 | 1.281
[7 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 41995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.147 | 0.655
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 41995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.147 | 1.056
[7 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 41995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 41995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.147 | 0.613
[7 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 41995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.147 | 0.978
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 41995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.147 | 1.541
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.147 | 1.403
[7 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.147 | 0.979
[7 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.147 | 1.377
[7 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.147 | 1.313
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.147 | 0.989
[7 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.147 | 1.716
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.147 | 1.551
[7 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.147 | 1.072
[7 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.147 | 1.429
[7 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.147 | 1.418
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.147 | 1.109
[7 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.147 | 2.069
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.147 | 1.615
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.147 | 1.549
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.147 | 1.341
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.147 | 2.163
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.147 | 1.608
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.147 | 1.612
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.147 | 1.248
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 51995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.248 | 0.758
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 51995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.248 | 1.161
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 51995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 51995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.248 | 0.717
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 51995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.248 | 1.081
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 51995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.248 | 1.647
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.248 | 1.509
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.248 | 1.083
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.248 | 1.485
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.248 | 1.417
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.248 | 1.092
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.248 | 1.822
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.248 | 1.657
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.248 | 1.192
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.248 | 1.537
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.248 | 1.522
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.248 | 1.193
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.248 | 2.178
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.248 | 1.725
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.248 | 1.654
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.248 | 1.446
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.248 | 2.272
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.248 | 1.343
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 61995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.305 | 0.777
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 61995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.305 | 1.151
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 61995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 61995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.305 | 0.74
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 61995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.305 | 1.077
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 61995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.305 | 1.601
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.305 | 1.473
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.305 | 1.079
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.305 | 1.451
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.305 | 1.389
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.305 | 1.087
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.305 | 1.611
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.305 | 1.5
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.305 | 1.486
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.305 | 2.093
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.305 | 1.674
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.305 | 1.608
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.305 | 1.415
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.305 | 2.167
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.305 | 1.667
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.305 | 1.319
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 71995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.546 | 0.854
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 71995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.546 | 1.098
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 71995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 71995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.546 | 0.83
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 71995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.546 | 1.05
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 71995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.546 | 1.393
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.546 | 1.309
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.546 | 1.051
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.546 | 1.295
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.546 | 1.254
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.546 | 1.057
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.546 | 1.399
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.546 | 1.326
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.546 | 1.317
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.546 | 1.714
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.546 | 1.44
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.546 | 1.397
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.546 | 1.271
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.546 | 1.762
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.546 | 1.435
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.546 | 1.208
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 81995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.587 | 0.867
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 81995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.587 | 1.09
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 81995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 81995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.587 | 0.845
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 81995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.587 | 1.046
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 81995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.587 | 1.357
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.587 | 1.281
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.587 | 1.047
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.587 | 1.268
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.587 | 1.231
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.587 | 1.052
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.587 | 1.363
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.587 | 1.297
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.587 | 1.289
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.587 | 1.65
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.587 | 1.4
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.587 | 1.361
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.587 | 1.246
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.587 | 1.693
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.587 | 1.396
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.587 | 1.189
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 91995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.372 | 0.799
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 91995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.372 | 1.136
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 91995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 91995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.372 | 0.765
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 91995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.372 | 1.07
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 91995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.372 | 1.543
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.372 | 1.428
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.372 | 1.071
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.372 | 1.408
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.372 | 1.351
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.372 | 1.079
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.372 | 1.552
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.372 | 1.452
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.372 | 1.439
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.372 | 1.988
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.372 | 1.609
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.372 | 1.55
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.372 | 1.375
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.372 | 2.055
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.372 | 1.602
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.372 | 1.288
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 101995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.148 | 0.656
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 101995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.148 | 1.057
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 101995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 101995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.148 | 0.614
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 101995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.148 | 0.979
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 101995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.148 | 1.542
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.148 | 1.404
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.148 | 0.98
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.148 | 1.378
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.148 | 1.314
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.148 | 0.99
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.148 | 1.717
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.148 | 1.552
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.148 | 1.073
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.148 | 1.43
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.148 | 1.419
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422 | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.148 | 1.11
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.148 | 2.07
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.148 | 1.616
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.148 | 1.55
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.148 | 1.343
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.148 | 2.164
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.148 | 1.609
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.148 | 1.613
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.148 | 1.249
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 111995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.245 | 0.754
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 111995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.245 | 1.158
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 111995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 111995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.245 | 0.714
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 111995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.245 | 1.078
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 111995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.245 | 1.644
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.245 | 1.506
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.245 | 1.08
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.245 | 1.482
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.245 | 1.414
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.245 | 1.089
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.245 | 1.819
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.245 | 1.654
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.245 | 1.189
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.245 | 1.534
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.245 | 1.519
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.245 | 1.19
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.245 | 2.175
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.245 | 1.722
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.245 | 1.651
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.245 | 1.443
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.245 | 2.269
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.245 | 1.34
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 121995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.45 | 0.824
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 121995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.45 | 1.119
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 121995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 121995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.45 | 0.794
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 121995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.45 | 1.061
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 121995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.45 | 1.476
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.45 | 1.375
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.45 | 1.062
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.45 | 1.357
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.45 | 1.308
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.45 | 1.069
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.45 | 1.484
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.45 | 1.396
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.45 | 1.385
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.45 | 1.865
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.45 | 1.533
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.45 | 1.481
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.45 | 1.328
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.45 | 1.924
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.45 | 1.528
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.45 | 1.253
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862

## 既存・導入予定 (4)
電気式パッケージエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 |  |  |  |  | ←「既存設備」「導入予定設備」から選択
| 様式 c-2-2-2 NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | エコエアコン |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-456DEF |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 空調用途 |  |  |  | 店舗用 |  |  |  |  | ←「店舗用」「ビル用マルチ」「設備用」から選択
| インバータ制御 |  |  |  | 有り |  |  |  |  | ←インバータ搭載機は「有り」を選択
| 能力 | 冷房 |  |  | 6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格能力kW換算 | 6 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 6.3 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 6.3 | 暖房
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.9 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格COP | 3.15 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 1.9 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 3.31 | 暖房
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 石川県 |  |  |  |  | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  | 地域 | 前橋
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2022 |  |  |  |  | ←設置年を登録 |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 店舗 |  |  |  |  | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 任意で負荷率を設定する場合は「その他」を選択
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[6 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  | 月間定格COP比 |  | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  | 6 | 6.06 |  | 14.7% | 580 | 84.4 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 4月 | 1.926 |  | 0.99 | 0.147 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  | 6 | 6.4 |  | 24.8% | 580 | 133.7 |  | 5月 | 2.032 |  | 0.93 | 0.248 | ○
|  | 6 |  | 冷房 |  | 6 | 6.17 |  | 30.5% | 580 | 171.5 |  | 6月 | 1.959 |  | 0.97 | 0.305 | ○
|  | 7 |  | 冷房 |  | 6 | 5.12 |  | 54.6% | 580 | 370.5 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の負荷率を登録 | 7月 | 1.626 |  | 1.17 | 0.546 | ○
|  | 8 |  | 冷房 |  | 6 | 4.94 |  | 58.7% | 580 | 411.9 |  | 8月 | 1.569 |  | 1.21 | 0.587 | ○
|  | 9 |  | 冷房 |  | 6 | 5.87 |  | 37.2% | 580 | 220 |  | 9月 | 1.866 |  | 1.02 | 0.372 | ○
|  | 10 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.32 |  | 14.8% | 580 | 101.2 |  | 10月 | 1.609 |  | 1.18 | 0.148 | ○
|  | 11 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.67 |  | 24.5% | 580 | 157.7 |  | 11月 | 1.714 |  | 1.11 | 0.245 | ○
|  | 12 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.05 |  | 45% | 580 | 323.6 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 12月 | 1.528 |  | 1.24 | 0.45 | ○
|  | 1 |  | 暖房 |  | 6.3 | 4.69 |  | 56.5% | 580 | 439.1 |  | 1月 | 1.417 |  | 1.34 | 0.565 | ○
|  | 2 |  | 暖房 |  | 6.3 | 4.8 |  | 52.9% | 580 | 401.9 |  | 2月 | 1.452 |  | 1.31 | 0.529 | ○
|  | 3 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.24 |  | 38.9% | 580 | 270.7 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 | 3月 | 1.586 |  | 1.2 | 0.389 | ○
|  | 合計 | [7 empty] | 6960 | 3086.2 | [6 empty] | 12
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和４年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」でのみ利用できます。
Ver.1.0

## <PAC>マスタ (4) (hidden)
ＥHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆設置年（既存） |  | ◆設置年（導入予定） | ◆空調タイプ | ◆冷却方式 | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間COP比テーブル
北海道 | 札幌 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | 店舗用 | 空冷式 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | 月 | 据付年 | モード | 空調タイプ | 有り | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％以下 |  | 負荷率 | 定格 COP比
青森県 | 盛岡 | 1951 | 1995 | 2017 | ビル用マルチ | 店舗用 | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | [6 empty] | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
岩手県 | 盛岡 | 1952 | 1995 |  | 設備用 | ビル用マルチ | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 11995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.565 | 0.86
宮城県 | 仙台 | 1953 | 1995 | ◆熱量換算係数 |  | 設備用 | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 11995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.565 | 1.094
秋田県 | 仙台 | 1954 | 1995 | 9.97 |  |  | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 11995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.565 | 0.891
山形県 | 仙台 | 1955 | 1995 |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
福島県 | 仙台 | 1956 | 1995 | ◆原油換算係数 |  |  | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
長野県 | 仙台 | 1957 | 1995 | 0.0258 |  |  | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
群馬県 | 前橋 | 1958 | 1995 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 11995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.565 | 0.837
埼玉県 | 前橋 | 1959 | 1995 |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 11995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.565 | 1.048
石川県 | 前橋 | 1960 | 1995 |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 11995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.565 | 0.891
滋賀県 | 前橋 | 1961 | 1995 |  |  |  | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
奈良県 | 前橋 | 1962 | 1995 |  |  |  | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
鳥取県 | 前橋 | 1963 | 1995 |  |  |  | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
島根県 | 前橋 | 1964 | 1995 |  |  |  | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.565 | 1.376
東京都 | 東京 | 1965 | 1995 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.565 | 1.296
千葉県 | 東京 | 1966 | 1995 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.565 | 1.049
神奈川県 | 東京 | 1967 | 1995 |  |  |  | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
富山県 | 富山 | 1968 | 1995 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
茨城県 | 富山 | 1969 | 1995 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
栃木県 | 富山 | 1970 | 1995 |  |  |  | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.565 | 1.282
新潟県 | 富山 | 1971 | 1995 |  |  |  | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.565 | 1.243
福井県 | 富山 | 1972 | 1995 |  |  |  | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.565 | 1.054
山梨県 | 富山 | 1973 | 1995 |  |  |  | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
愛知県 | 名古屋 | 1974 | 1995 |  |  |  | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
岐阜県 | 名古屋 | 1975 | 1995 |  |  |  | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
三重県 | 名古屋 | 1976 | 1995 |  |  |  | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.565 | 1.478
京都府 | 名古屋 | 1977 | 1995 |  |  |  | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.565 | 1.382
山口県 | 名古屋 | 1978 | 1995 |  |  |  | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.565 | 1.113
大阪府 | 大阪 | 1979 | 1995 |  |  |  | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
兵庫県 | 大阪 | 1980 | 1995 |  |  |  | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
和歌山県 | 大阪 | 1981 | 1995 |  |  |  | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
広島県 | 広島 | 1982 | 1995 |  |  |  | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.565 | 1.313
岡山県 | 広島 | 1983 | 1995 |  |  |  | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.565 | 1.304
愛媛県 | 高松 | 1984 | 1995 |  |  |  | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.565 | 1.113
佐賀県 | 高松 | 1985 | 1995 |  |  |  | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
熊本県 | 高松 | 1986 | 1995 |  |  |  | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
大分県 | 高松 | 1987 | 1995 |  |  |  | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
香川県 | 高松 | 1988 | 1995 |  |  |  | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
静岡県 | 福岡 | 1989 | 1995 |  |  |  | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.565 | 1.684
徳島県 | 福岡 | 1990 | 1995 |  |  |  | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
高知県 | 福岡 | 1991 | 1995 |  |  |  | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
長崎県 | 福岡 | 1992 | 1995 |  |  |  | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
宮崎県 | 福岡 | 1993 | 1995 |  |  |  | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
福岡県 | 福岡 | 1994 | 1995 |  |  |  | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.565 | 1.421
沖縄県 | 鹿児島 | 1995 | 1995 |  |  |  | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.565 | 1.381
鹿児島県 | 鹿児島 | 1996 | 2005 |  |  |  | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.565 | 1.26
|  | 1997 | 2005 |  |  |  | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1998 | 2005 |  |  |  | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1999 | 2005 |  |  |  | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2000 | 2005 |  |  |  | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
|  | 2001 | 2005 |  |  |  | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.565 | 1.73
|  | 2002 | 2005 |  |  |  | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
|  | 2003 | 2005 |  |  |  | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2004 | 2005 |  |  |  | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2005 | 2005 |  |  |  | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2006 | 2010 |  |  |  | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.565 | 1.417
|  | 2007 | 2010 |  |  |  | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.565 | 1.478
|  | 2008 | 2010 |  |  |  | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.565 | 1.2
|  | 2009 | 2010 |  |  |  | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2011 | 2015 |  |  |  | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2012 | 2015 |  |  |  | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 21995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.529 | 0.849
|  | 2013 | 2015 |  |  |  | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 21995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.529 | 1.102
|  | 2014 | 2015 |  |  |  | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 21995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.529 | 0.882
|  | 2015 | 2015 |  |  |  | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2016 | 2020 |  |  |  | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2017 | 2020 |  |  |  | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2018 | 2020 |  |  |  | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 21995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.529 | 0.823
|  | 2019 | 2020 |  |  |  | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 21995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.529 | 1.052
|  | 2020 | 2020 |  |  |  | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 21995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.529 | 0.882
|  | 2021 | 2020 |  |  |  | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2022 | 2020 |  |  |  | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.529 | 1.407
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.529 | 1.321
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.529 | 1.053
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.529 | 1.306
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.529 | 1.263
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.529 | 1.059
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.529 | 1.414
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.529 | 1.339
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.529 | 1.329
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.529 | 1.741
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.529 | 1.456
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.529 | 1.412
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.529 | 1.281
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.529 | 1.791
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.529 | 1.452
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.529 | 1.216
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 31995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.389 | 0.804
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 31995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.389 | 1.133
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 31995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 31995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.389 | 0.771
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 31995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.389 | 1.068
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 31995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.389 | 1.529
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.389 | 1.416
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.389 | 1.069
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.389 | 1.397
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.389 | 1.342
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.389 | 1.076
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.389 | 1.537
[7 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.389 | 1.439
[7 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.389 | 1.427
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.389 | 1.961
[7 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.389 | 1.592
[7 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.389 | 1.535
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.389 | 1.365
[7 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.389 | 2.026
[7 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.389 | 1.586
[7 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.389 | 1.281
[7 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 41995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.147 | 0.655
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 41995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.147 | 1.056
[7 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 41995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 41995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.147 | 0.613
[7 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 41995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.147 | 0.978
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 41995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.147 | 1.541
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.147 | 1.403
[7 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.147 | 0.979
[7 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.147 | 1.377
[7 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.147 | 1.313
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.147 | 0.989
[7 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.147 | 1.716
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.147 | 1.551
[7 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.147 | 1.072
[7 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.147 | 1.429
[7 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.147 | 1.418
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.147 | 1.109
[7 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.147 | 2.069
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.147 | 1.615
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.147 | 1.549
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.147 | 1.341
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.147 | 2.163
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.147 | 1.608
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.147 | 1.612
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.147 | 1.248
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 51995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.248 | 0.758
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 51995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.248 | 1.161
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 51995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 51995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.248 | 0.717
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 51995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.248 | 1.081
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 51995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.248 | 1.647
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.248 | 1.509
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.248 | 1.083
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.248 | 1.485
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.248 | 1.417
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.248 | 1.092
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.248 | 1.822
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.248 | 1.657
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.248 | 1.192
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.248 | 1.537
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.248 | 1.522
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.248 | 1.193
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.248 | 2.178
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.248 | 1.725
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.248 | 1.654
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.248 | 1.446
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.248 | 2.272
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.248 | 1.343
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 61995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.305 | 0.777
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 61995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.305 | 1.151
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 61995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 61995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.305 | 0.74
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 61995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.305 | 1.077
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 61995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.305 | 1.601
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.305 | 1.473
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.305 | 1.079
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.305 | 1.451
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.305 | 1.389
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.305 | 1.087
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.305 | 1.611
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.305 | 1.5
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.305 | 1.486
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.305 | 2.093
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.305 | 1.674
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.305 | 1.608
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.305 | 1.415
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.305 | 2.167
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.305 | 1.667
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.305 | 1.319
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 71995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.546 | 0.854
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 71995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.546 | 1.098
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 71995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 71995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.546 | 0.83
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 71995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.546 | 1.05
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 71995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.546 | 1.393
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.546 | 1.309
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.546 | 1.051
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.546 | 1.295
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.546 | 1.254
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.546 | 1.057
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.546 | 1.399
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.546 | 1.326
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.546 | 1.317
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.546 | 1.714
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.546 | 1.44
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.546 | 1.397
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.546 | 1.271
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.546 | 1.762
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.546 | 1.435
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.546 | 1.208
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 81995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.587 | 0.867
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 81995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.587 | 1.09
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 81995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 81995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.587 | 0.845
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 81995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.587 | 1.046
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 81995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.587 | 1.357
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.587 | 1.281
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.587 | 1.047
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.587 | 1.268
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.587 | 1.231
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.587 | 1.052
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.587 | 1.363
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.587 | 1.297
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.587 | 1.289
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.587 | 1.65
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.587 | 1.4
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.587 | 1.361
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.587 | 1.246
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.587 | 1.693
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.587 | 1.396
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.587 | 1.189
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 91995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.372 | 0.799
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 91995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.372 | 1.136
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 91995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 91995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.372 | 0.765
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 91995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.372 | 1.07
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 91995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.372 | 1.543
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.372 | 1.428
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.372 | 1.071
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.372 | 1.408
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.372 | 1.351
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.372 | 1.079
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.372 | 1.552
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.372 | 1.452
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.372 | 1.439
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.372 | 1.988
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.372 | 1.609
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.372 | 1.55
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.372 | 1.375
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.372 | 2.055
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.372 | 1.602
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.372 | 1.288
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 101995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.148 | 0.656
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 101995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.148 | 1.057
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 101995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 101995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.148 | 0.614
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 101995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.148 | 0.979
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 101995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.148 | 1.542
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.148 | 1.404
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.148 | 0.98
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.148 | 1.378
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.148 | 1.314
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.148 | 0.99
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.148 | 1.717
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.148 | 1.552
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.148 | 1.073
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.148 | 1.43
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.148 | 1.419
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422 | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.148 | 1.11
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.148 | 2.07
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.148 | 1.616
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.148 | 1.55
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.148 | 1.343
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.148 | 2.164
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.148 | 1.609
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.148 | 1.613
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.148 | 1.249
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 111995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.245 | 0.754
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 111995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.245 | 1.158
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 111995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 111995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.245 | 0.714
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 111995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.245 | 1.078
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 111995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.245 | 1.644
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.245 | 1.506
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.245 | 1.08
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.245 | 1.482
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.245 | 1.414
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.245 | 1.089
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.245 | 1.819
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.245 | 1.654
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.245 | 1.189
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.245 | 1.534
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.245 | 1.519
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.245 | 1.19
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.245 | 2.175
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.245 | 1.722
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.245 | 1.651
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.245 | 1.443
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.245 | 2.269
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.245 | 1.34
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 121995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.45 | 0.824
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 121995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.45 | 1.119
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 121995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 121995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.45 | 0.794
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 121995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.45 | 1.061
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 121995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.45 | 1.476
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.45 | 1.375
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.45 | 1.062
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.45 | 1.357
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.45 | 1.308
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.45 | 1.069
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.45 | 1.484
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.45 | 1.396
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.45 | 1.385
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.45 | 1.865
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.45 | 1.533
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.45 | 1.481
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.45 | 1.328
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.45 | 1.924
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.45 | 1.528
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.45 | 1.253
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862

## 既存・導入予定 (5)
電気式パッケージエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 |  |  |  |  | ←「既存設備」「導入予定設備」から選択
| 様式 c-2-2-2 NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | エコエアコン |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | NEW-123AAA |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 空調用途 |  |  |  | 店舗用 |  |  |  |  | ←「店舗用」「ビル用マルチ」「設備用」から選択
| インバータ制御 |  |  |  | 有り |  |  |  |  | ←インバータ搭載機は「有り」を選択
| 能力 | 冷房 |  |  | 6 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格能力kW換算 | 6 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 6.3 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 6.3 | 暖房
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 2 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 定格COP | 3 | 冷房
|  | 暖房 |  |  | 2 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 3.15 | 暖房
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 石川県 |  |  |  |  | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  | 地域 | 前橋
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2022 |  |  |  |  | ←設置年を登録 |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 店舗 |  |  |  |  | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 任意で負荷率を設定する場合は「その他」を選択
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[6 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  | 月間定格COP比 |  | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  | 6 | 5.77 |  | 14.7% | 610 | 92.3 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 4月 | 1.926 |  | 1.03 | 0.147 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  | 6 | 6.09 |  | 24.8% | 610 | 148.2 |  | 5月 | 2.032 |  | 0.98 | 0.248 | ○
|  | 6 |  | 冷房 |  | 6 | 5.87 |  | 30.5% | 610 | 189.7 |  | 6月 | 1.959 |  | 1.02 | 0.305 | ○
|  | 7 |  | 冷房 |  | 6 | 4.87 |  | 54.6% | 610 | 409.6 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の負荷率を登録 | 7月 | 1.626 |  | 1.23 | 0.546 | ○
|  | 8 |  | 冷房 |  | 6 | 4.7 |  | 58.7% | 610 | 454.7 |  | 8月 | 1.569 |  | 1.27 | 0.587 | ○
|  | 9 |  | 冷房 |  | 6 | 5.59 |  | 37.2% | 610 | 242.8 |  | 9月 | 1.866 |  | 1.07 | 0.372 | ○
|  | 10 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.06 |  | 14.8% | 610 | 111.9 |  | 10月 | 1.609 |  | 1.24 | 0.148 | ○
|  | 11 |  | 暖房 |  | 6.3 | 5.39 |  | 24.5% | 610 | 173.3 |  | 11月 | 1.714 |  | 1.16 | 0.245 | ○
|  | 12 |  | 暖房 |  | 6.3 | 4.81 |  | 45% | 610 | 356.8 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 12月 | 1.528 |  | 1.3 | 0.45 | ○
|  | 1 |  | 暖房 |  | 6.3 | 4.46 |  | 56.5% | 610 | 485.9 |  | 1月 | 1.417 |  | 1.41 | 0.565 | ○
|  | 2 |  | 暖房 |  | 6.3 | 4.57 |  | 52.9% | 610 | 442 |  | 2月 | 1.452 |  | 1.37 | 0.529 | ○
|  | 3 |  | 暖房 |  | 6.3 | 4.99 |  | 38.9% | 610 | 298.9 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 | 3月 | 1.586 |  | 1.26 | 0.389 | ○
|  | 合計 | [7 empty] | 7320 | 3406.1 | [6 empty] | 12
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和４年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」でのみ利用できます。
Ver.1.0

## <PAC>マスタ (5) (hidden)
ＥHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆設置年（既存） |  | ◆設置年（導入予定） | ◆空調タイプ | ◆冷却方式 | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間COP比テーブル
北海道 | 札幌 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | 店舗用 | 空冷式 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | 月 | 据付年 | モード | 空調タイプ | 有り | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％以下 |  | 負荷率 | 定格 COP比
青森県 | 盛岡 | 1951 | 1995 | 2017 | ビル用マルチ | 店舗用 | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | [6 empty] | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
岩手県 | 盛岡 | 1952 | 1995 |  | 設備用 | ビル用マルチ | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 11995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.565 | 0.86
宮城県 | 仙台 | 1953 | 1995 | ◆熱量換算係数 |  | 設備用 | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 11995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.565 | 1.094
秋田県 | 仙台 | 1954 | 1995 | 9.97 |  |  | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 11995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.565 | 0.891
山形県 | 仙台 | 1955 | 1995 |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
福島県 | 仙台 | 1956 | 1995 | ◆原油換算係数 |  |  | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
長野県 | 仙台 | 1957 | 1995 | 0.0258 |  |  | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
群馬県 | 前橋 | 1958 | 1995 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 11995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.565 | 0.837
埼玉県 | 前橋 | 1959 | 1995 |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 11995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.565 | 1.048
石川県 | 前橋 | 1960 | 1995 |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 11995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.565 | 0.891
滋賀県 | 前橋 | 1961 | 1995 |  |  |  | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 11995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
奈良県 | 前橋 | 1962 | 1995 |  |  |  | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 11995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
鳥取県 | 前橋 | 1963 | 1995 |  |  |  | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 11995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.565 | 0.886
島根県 | 前橋 | 1964 | 1995 |  |  |  | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.565 | 1.376
東京都 | 東京 | 1965 | 1995 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.565 | 1.296
千葉県 | 東京 | 1966 | 1995 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.565 | 1.049
神奈川県 | 東京 | 1967 | 1995 |  |  |  | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
富山県 | 富山 | 1968 | 1995 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
茨城県 | 富山 | 1969 | 1995 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
栃木県 | 富山 | 1970 | 1995 |  |  |  | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.565 | 1.282
新潟県 | 富山 | 1971 | 1995 |  |  |  | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.565 | 1.243
福井県 | 富山 | 1972 | 1995 |  |  |  | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.565 | 1.054
山梨県 | 富山 | 1973 | 1995 |  |  |  | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
愛知県 | 名古屋 | 1974 | 1995 |  |  |  | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
岐阜県 | 名古屋 | 1975 | 1995 |  |  |  | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | 1 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
三重県 | 名古屋 | 1976 | 1995 |  |  |  | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.565 | 1.478
京都府 | 名古屋 | 1977 | 1995 |  |  |  | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.565 | 1.382
山口県 | 名古屋 | 1978 | 1995 |  |  |  | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.565 | 1.113
大阪府 | 大阪 | 1979 | 1995 |  |  |  | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
兵庫県 | 大阪 | 1980 | 1995 |  |  |  | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
和歌山県 | 大阪 | 1981 | 1995 |  |  |  | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
広島県 | 広島 | 1982 | 1995 |  |  |  | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.565 | 1.313
岡山県 | 広島 | 1983 | 1995 |  |  |  | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.565 | 1.304
愛媛県 | 高松 | 1984 | 1995 |  |  |  | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.565 | 1.113
佐賀県 | 高松 | 1985 | 1995 |  |  |  | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
熊本県 | 高松 | 1986 | 1995 |  |  |  | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
大分県 | 高松 | 1987 | 1995 |  |  |  | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
香川県 | 高松 | 1988 | 1995 |  |  |  | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
静岡県 | 福岡 | 1989 | 1995 |  |  |  | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.565 | 1.684
徳島県 | 福岡 | 1990 | 1995 |  |  |  | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
高知県 | 福岡 | 1991 | 1995 |  |  |  | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
長崎県 | 福岡 | 1992 | 1995 |  |  |  | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
宮崎県 | 福岡 | 1993 | 1995 |  |  |  | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
福岡県 | 福岡 | 1994 | 1995 |  |  |  | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.565 | 1.421
沖縄県 | 鹿児島 | 1995 | 1995 |  |  |  | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.565 | 1.381
鹿児島県 | 鹿児島 | 1996 | 2005 |  |  |  | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.565 | 1.26
|  | 1997 | 2005 |  |  |  | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 1 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1998 | 2005 |  |  |  | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 1 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 1999 | 2005 |  |  |  | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 1 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2000 | 2005 |  |  |  | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 12020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.565 | 1.6
|  | 2001 | 2005 |  |  |  | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 12020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.565 | 1.73
|  | 2002 | 2005 |  |  |  | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 12020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.565 | 1.269
|  | 2003 | 2005 |  |  |  | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 1 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2004 | 2005 |  |  |  | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 1 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2005 | 2005 |  |  |  | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 1 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2006 | 2010 |  |  |  | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 12020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.565 | 1.417
|  | 2007 | 2010 |  |  |  | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 12020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.565 | 1.478
|  | 2008 | 2010 |  |  |  | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 12020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.565 | 1.2
|  | 2009 | 2010 |  |  |  | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 1 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 12020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 1 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 12020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2011 | 2015 |  |  |  | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 1 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 12020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.565 | 0.891
|  | 2012 | 2015 |  |  |  | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 21995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.529 | 0.849
|  | 2013 | 2015 |  |  |  | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 21995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.529 | 1.102
|  | 2014 | 2015 |  |  |  | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 21995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.529 | 0.882
|  | 2015 | 2015 |  |  |  | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 2 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2016 | 2020 |  |  |  | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 2 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2017 | 2020 |  |  |  | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 2 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2018 | 2020 |  |  |  | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 21995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.529 | 0.823
|  | 2019 | 2020 |  |  |  | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 21995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.529 | 1.052
|  | 2020 | 2020 |  |  |  | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 21995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.529 | 0.882
|  | 2021 | 2020 |  |  |  | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 21995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
|  | 2022 | 2020 |  |  |  | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 2 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 21995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 2 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 21995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.529 | 0.877
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.529 | 1.407
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.529 | 1.321
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.529 | 1.053
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 2 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 2 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 2 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.529 | 1.306
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.529 | 1.263
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.529 | 1.059
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 2 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 2 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 2 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.529 | 1.414
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 2 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 2 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 2 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.529 | 1.339
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.529 | 1.329
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.529 | 1.122
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 2 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 2 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 2 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.529 | 1.741
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 2 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 2 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 2 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.529 | 1.456
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.529 | 1.412
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.529 | 1.281
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 2 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 22020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.529 | 1.649
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 22020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.529 | 1.791
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 22020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.529 | 1.292
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 2 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 2 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 22020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.529 | 1.452
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 22020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.529 | 1.518
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 22020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.529 | 1.216
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 2 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 22020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 2 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 22020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 2 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 22020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.529 | 0.882
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 31995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.389 | 0.804
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 31995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.389 | 1.133
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 31995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 3 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 3 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 31995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.389 | 0.771
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 31995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.389 | 1.068
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 31995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 31995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 3 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 31995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 31995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.389 | 0.841
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.389 | 1.529
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.389 | 1.416
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.389 | 1.069
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.389 | 1.397
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.389 | 1.342
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.389 | 1.076
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 3 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.389 | 1.537
[7 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 3 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 3 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.389 | 1.439
[7 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.389 | 1.427
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.389 | 1.158
[7 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 3 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 3 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.389 | 1.961
[7 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 3 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 3 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 3 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.389 | 1.592
[7 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.389 | 1.535
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.389 | 1.365
[7 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 3 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 3 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 3 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 32020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.389 | 1.843
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 32020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.389 | 2.026
[7 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 32020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.389 | 1.378
[7 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 3 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 3 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 3 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 32020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.389 | 1.586
[7 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 32020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.389 | 1.672
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 32020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.389 | 1.281
[7 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 3 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 32020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 3 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 32020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 3 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 32020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.389 | 0.847
[7 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 41995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.147 | 0.655
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 41995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.147 | 1.056
[7 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 41995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 4 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 4 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 41995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.147 | 0.613
[7 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 41995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.147 | 0.978
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 41995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.147 | 0.707
[7 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 4 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 41995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 4 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 41995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 4 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 41995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.147 | 0.778
[7 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.147 | 1.541
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.147 | 1.403
[7 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.147 | 0.979
[7 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 4 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.147 | 1.377
[7 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.147 | 1.313
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.147 | 0.989
[7 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 4 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.147 | 1.716
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.147 | 1.551
[7 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.147 | 1.072
[7 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.147 | 1.429
[7 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.147 | 1.418
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.147 | 1.109
[7 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 4 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.147 | 2.069
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.147 | 1.615
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.147 | 1.549
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.147 | 1.341
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 42020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.147 | 1.926
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 42020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.147 | 2.163
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 42020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.147 | 1.357
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 42020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.147 | 1.608
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 42020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.147 | 1.612
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 42020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.147 | 1.248
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 42020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 42020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 4 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 42020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.147 | 0.786
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 51995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.248 | 0.758
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 51995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.248 | 1.161
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 51995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 51995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.248 | 0.717
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 51995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.248 | 1.081
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 51995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.248 | 0.81
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067 | 5 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 51995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 51995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062 | 5 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 51995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.248 | 0.804
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.248 | 1.647
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.248 | 1.509
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.248 | 1.083
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077 | 5 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103 | 5 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124 | 5 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.248 | 1.485
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.248 | 1.417
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.248 | 1.092
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257 | 5 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0 | 5 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171 | 5 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.248 | 1.822
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.248 | 1.657
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.248 | 1.192
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225 | 5 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215 | 5 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207 | 5 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.248 | 1.537
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.248 | 1.522
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.248 | 1.193
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579 | 5 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141 | 5 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312 | 5 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.248 | 2.178
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322 | 5 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344 | 5 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336 | 5 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.248 | 1.725
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.248 | 1.654
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.248 | 1.446
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928 | 5 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276 | 5 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 52020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.248 | 2.032
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 52020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.248 | 2.272
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 52020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.248 | 1.462
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 52020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 52020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.248 | 1.717
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 52020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.248 | 1.343
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 52020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058 | 5 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 52020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0 | 5 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 52020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.248 | 0.812
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 61995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.305 | 0.777
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 61995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.305 | 1.151
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 61995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 61995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.305 | 0.74
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 61995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.305 | 1.077
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 61995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 61995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0 | 6 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 61995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188 | 6 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 61995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.305 | 0.819
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.305 | 1.601
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.305 | 1.473
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.305 | 1.079
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066 | 6 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.305 | 1.451
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.305 | 1.389
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.305 | 1.087
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0 | 6 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151 | 6 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16 | 6 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.305 | 1.611
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153 | 6 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143 | 6 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193 | 6 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.305 | 1.5
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.305 | 1.486
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.305 | 1.18
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184 | 6 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187 | 6 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257 | 6 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.305 | 2.093
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248 | 6 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29 | 6 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275 | 6 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.305 | 1.674
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.305 | 1.608
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.305 | 1.415
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095 | 6 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304 | 6 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317 | 6 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 62020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.305 | 1.959
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 62020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.305 | 2.167
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 62020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.305 | 1.43
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375 | 6 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402 | 6 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385 | 6 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 62020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.305 | 1.667
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 62020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.305 | 1.764
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 62020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.305 | 1.319
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249 | 6 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 62020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417 | 6 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 62020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573 | 6 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 62020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.305 | 0.826
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 71995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.546 | 0.854
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 71995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.546 | 1.098
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 71995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635 | 7 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643 | 7 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 71995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.546 | 0.83
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 71995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.546 | 1.05
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 71995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289 | 7 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 71995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666 | 7 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 71995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615 | 7 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 71995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.546 | 0.881
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.546 | 1.393
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.546 | 1.309
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.546 | 1.051
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686 | 7 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719 | 7 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707 | 7 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.546 | 1.295
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.546 | 1.254
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.546 | 1.057
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307 | 7 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704 | 7 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484 | 7 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.546 | 1.399
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463 | 7 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485 | 7 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486 | 7 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.546 | 1.326
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.546 | 1.317
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.546 | 1.118
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173 | 7 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575 | 7 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235 | 7 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.546 | 1.714
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225 | 7 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234 | 7 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.546 | 1.44
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.546 | 1.397
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.546 | 1.271
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08 | 7 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297 | 7 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136 | 7 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 72020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.546 | 1.626
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 72020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.546 | 1.762
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 72020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.546 | 1.281
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126 | 7 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11 | 7 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109 | 7 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 72020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.546 | 1.435
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 72020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.546 | 1.499
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 72020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.546 | 1.208
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 72020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18 | 7 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 72020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0 | 7 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 72020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.546 | 0.886
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 81995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.587 | 0.867
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 81995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.587 | 1.09
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 81995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132 | 8 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 81995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.587 | 0.845
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 81995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.587 | 1.046
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 81995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0 | 8 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 81995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078 | 8 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 81995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199 | 8 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 81995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.587 | 0.892
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.587 | 1.357
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.587 | 1.281
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.587 | 1.047
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237 | 8 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233 | 8 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.587 | 1.268
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.587 | 1.231
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.587 | 1.052
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666 | 8 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158 | 8 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193 | 8 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.587 | 1.363
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224 | 8 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235 | 8 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21 | 8 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.587 | 1.297
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.587 | 1.289
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.587 | 1.107
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627 | 8 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119 | 8 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146 | 8 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.587 | 1.65
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143 | 8 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142 | 8 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13 | 8 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.587 | 1.4
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.587 | 1.361
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.587 | 1.246
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483 | 8 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079 | 8 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088 | 8 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 82020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.587 | 1.569
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 82020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.587 | 1.693
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 82020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.587 | 1.256
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068 | 8 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 82020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.587 | 1.396
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 82020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.587 | 1.454
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 82020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.587 | 1.189
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301 | 8 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 82020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0 | 8 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 82020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045 | 8 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 82020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.587 | 0.896
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 91995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.372 | 0.799
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 91995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.372 | 1.136
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 91995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 91995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.372 | 0.765
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 91995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.372 | 1.07
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 91995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102 | 9 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 91995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 91995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0 | 9 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 91995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.372 | 0.836
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.372 | 1.543
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.372 | 1.428
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.372 | 1.071
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.372 | 1.408
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.372 | 1.351
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.372 | 1.079
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075 | 9 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.372 | 1.552
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.372 | 1.452
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.372 | 1.439
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.372 | 1.163
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.372 | 1.988
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.372 | 1.609
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.372 | 1.55
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.372 | 1.375
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 92020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.372 | 1.866
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 92020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.372 | 2.055
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 92020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.372 | 1.389
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 92020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.372 | 1.602
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 92020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.372 | 1.69
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 92020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.372 | 1.288
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 92020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 92020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0 | 9 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 92020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.372 | 0.843
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 101995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.148 | 0.656
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 101995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.148 | 1.057
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 101995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 101995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.148 | 0.614
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 101995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.148 | 0.979
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 101995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.148 | 0.708
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169 | 10 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 101995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0 | 10 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 101995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09 | 10 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 101995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.148 | 0.778
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.148 | 1.542
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.148 | 1.404
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.148 | 0.98
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095 | 10 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114 | 10 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104 | 10 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.148 | 1.378
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.148 | 1.314
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.148 | 0.99
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309 | 10 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051 | 10 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151 | 10 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.148 | 1.717
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.148 | 1.552
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.148 | 1.073
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169 | 10 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166 | 10 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156 | 10 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.148 | 1.43
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.148 | 1.419
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422 | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.148 | 1.11
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528 | 10 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133 | 10 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.148 | 2.07
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.148 | 1.616
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.148 | 1.55
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.148 | 1.343
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 102020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.148 | 1.927
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 102020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.148 | 2.164
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 102020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.148 | 1.358
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 102020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.148 | 1.609
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 102020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.148 | 1.613
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 102020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.148 | 1.249
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 102020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 102020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 10 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 102020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.148 | 0.787
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 111995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.245 | 0.754
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 111995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.245 | 1.158
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 111995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 111995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.245 | 0.714
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 111995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.245 | 1.078
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 111995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.245 | 0.807
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 111995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 111995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 111995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.245 | 0.803
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.245 | 1.644
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.245 | 1.506
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.245 | 1.08
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.245 | 1.482
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.245 | 1.414
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.245 | 1.089
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.245 | 1.819
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.245 | 1.654
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.245 | 1.189
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.245 | 1.534
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.245 | 1.519
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.245 | 1.19
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.245 | 2.175
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.245 | 1.722
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.245 | 1.651
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.245 | 1.443
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 112020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.245 | 2.029
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 112020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.245 | 2.269
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 112020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.245 | 1.459
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 112020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 112020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.245 | 1.714
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 112020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.245 | 1.34
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 112020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 112020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 11 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 112020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.245 | 0.811
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 121995冷房店舗用有り | 0.32 | 0.68 | 1.0166 | 0.5059 | 0.45 | 0.824
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 121995冷房ビル用マルチ有り | -0.218 | 1.218 | 1.0356 | 0.9046 | 0.45 | 1.119
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 有り | 121995冷房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0219 | 0.557 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995冷房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995冷房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 121995暖房店舗用有り | 0.374 | 0.626 | 1.0275 | 0.4626 | 0.45 | 0.794
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 121995暖房ビル用マルチ有り | -0.112 | 1.112 | 1.0236 | 0.8281 | 0.45 | 1.061
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 有り | 121995暖房設備用有り | 0.25 | 0.75 | 1.0159 | 0.5585 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 121995暖房店舗用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 121995暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 1995 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 121995暖房設備用無し（一定速） | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 0.45 | 0.857
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122005冷房店舗用有り | -0.866 | 1.866 | 1.0455 | 1.3881 | 0.45 | 1.476
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122005冷房ビル用マルチ有り | -0.682 | 1.682 | 1.0491 | 1.2492 | 0.45 | 1.375
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122005冷房設備用有り | -0.114 | 1.114 | 1.0325 | 0.8274 | 0.45 | 1.062
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122005暖房店舗用有り | -0.65 | 1.65 | 1.0726 | 1.2194 | 0.45 | 1.357
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122005暖房ビル用マルチ有り | -0.56 | 1.56 | 1.0331 | 1.1617 | 0.45 | 1.308
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122005暖房設備用有り | -0.126 | 1.126 | 1.0239 | 0.8385 | 0.45 | 1.069
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122005暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122005暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2005 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122005暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122010冷房店舗用有り | -1.1 | 2.1 | 1.0512 | 1.5622 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122010冷房ビル用マルチ有り | -0.88 | 1.88 | 1.0549 | 1.3963 | 0.45 | 1.484
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122010冷房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 1.1929 | 0.8968 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122010暖房店舗用有り | -0.72 | 1.72 | 1.0757 | 1.2711 | 0.45 | 1.396
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122010暖房ビル用マルチ有り | -0.7 | 1.7 | 1.036 | 1.266 | 0.45 | 1.385
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122010暖房設備用有り | -0.26 | 1.26 | 0.8278 | 0.9881 | 0.45 | 1.143
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122010暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122010暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2010 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122010暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122015冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122015冷房ビル用マルチ有り | -1.574 | 2.574 | 1.0752 | 1.9117 | 0.45 | 1.865
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122015冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122015暖房店舗用有り | -0.97 | 1.97 | 1.0867 | 1.4558 | 0.45 | 1.533
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122015暖房ビル用マルチ有り | -0.876 | 1.876 | 1.0398 | 1.3971 | 0.45 | 1.481
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122015暖房設備用有り | -0.598 | 1.598 | 1.0339 | 1.19 | 0.45 | 1.328
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122015暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122015暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2015 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122015暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 有り | 122020冷房店舗用有り | -1.38 | 2.38 | 1.0581 | 1.7705 | 0.45 | 1.759
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 有り | 122020冷房ビル用マルチ有り | -1.68 | 2.68 | 1.0788 | 2.0053 | 0.45 | 1.924
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 有り | 122020冷房設備用有り | -0.62 | 1.62 | 1.0473 | 1.2032 | 0.45 | 1.341
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020冷房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020冷房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 冷房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020冷房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 有り | 122020暖房店舗用有り | -0.96 | 1.96 | 1.0862 | 1.4484 | 0.45 | 1.528
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 有り | 122020暖房ビル用マルチ有り | -1.1 | 2.1 | 1.0416 | 1.4596 | 0.45 | 1.605
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 有り | 122020暖房設備用有り | -0.46 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 0.45 | 1.253
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 店舗用 | 無し（一定速） | 122020暖房店舗用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | ビル用マルチ | 無し（一定速） | 122020暖房ビル用マルチ無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862
[13 empty] | 12 | 2020 | 暖房 | 設備用 | 無し（一定速） | 122020暖房設備用無し（一定速） | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.45 | 0.862

## コピー用
このシートは、エネルギー使用量の計算に関わるデータをコピーする際にご利用いただけるものです。
（1)既存設備 |  | 対象型番： | NEW-224TMAK |  |  | （2)既存設備 |  | 対象型番： | OLD-140MMAK
電気 | 月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | 電気 | 月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
|  |  | ％ | h | kWh |  |  |  | ％ | h | kWh
| 4 | 冷房 | 14.7% | 620 | 75.6 |  | 4 | 冷房 | 14.7% | 500 | 61
| 5 | 冷房 | 24.8% | 560 | 108.3 |  | 5 | 冷房 | 24.8% | 500 | 96.7
| 6 | 冷房 | 30.5% | 620 | 153.1 |  | 6 | 冷房 | 30.5% | 500 | 123.5
| 7 | 冷房 | 54.6% | 600 | 321 |  | 7 | 冷房 | 54.6% | 500 | 267.5
| 8 | 冷房 | 58.7% | 620 | 371.2 |  | 8 | 冷房 | 58.7% | 500 | 299.3
| 9 | 冷房 | 37.2% | 600 | 189.7 |  | 9 | 冷房 | 37.2% | 500 | 158.1
| 10 | 暖房 | 14.8% | 620 | 90.8 |  | 10 | 暖房 | 14.8% | 500 | 73.2
| 11 | 暖房 | 24.5% | 620 | 141.2 |  | 11 | 暖房 | 24.5% | 500 | 113.9
| 12 | 暖房 | 45% | 600 | 283.5 |  | 12 | 暖房 | 45% | 500 | 236.2
| 1 | 暖房 | 56.5% | 620 | 395.8 |  | 1 | 暖房 | 56.5% | 500 | 319.2
| 2 | 暖房 | 52.9% | 600 | 349.1 |  | 2 | 暖房 | 52.9% | 500 | 290.9
| 3 | 暖房 | 38.9% | 620 | 243.5 |  | 3 | 暖房 | 38.9% | 500 | 196.4
| 合計 |  |  | 7300 | 2722.8 |  | 合計 |  |  | 6000 | 2235.9
（3)既存設備 |  | 対象型番： | OLD-123ABC |  |  | （4)既存設備 |  | 対象型番： | OLD-456DEF
電気 | 月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | 電気 | 月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
|  |  | ％ | h | kWh |  |  |  | ％ | h | kWh
| 4 | 冷房 | 14.7% | 450 | 61.5 |  | 4 | 冷房 | 14.7% | 580 | 84.4
| 5 | 冷房 | 24.8% | 450 | 98.2 |  | 5 | 冷房 | 24.8% | 580 | 133.7
| 6 | 冷房 | 30.5% | 450 | 126.2 |  | 6 | 冷房 | 30.5% | 580 | 171.5
| 7 | 冷房 | 54.6% | 450 | 270.2 |  | 7 | 冷房 | 54.6% | 580 | 370.5
| 8 | 冷房 | 58.7% | 450 | 301.1 |  | 8 | 冷房 | 58.7% | 580 | 411.9
| 9 | 冷房 | 37.2% | 450 | 160.7 |  | 9 | 冷房 | 37.2% | 580 | 220
| 10 | 暖房 | 14.8% | 450 | 73.9 |  | 10 | 暖房 | 14.8% | 580 | 101.2
| 11 | 暖房 | 24.5% | 450 | 115.7 |  | 11 | 暖房 | 24.5% | 580 | 157.7
| 12 | 暖房 | 45% | 450 | 236.9 |  | 12 | 暖房 | 45% | 580 | 323.6
| 1 | 暖房 | 56.5% | 450 | 322.8 |  | 1 | 暖房 | 56.5% | 580 | 439.1
| 2 | 暖房 | 52.9% | 450 | 295.1 |  | 2 | 暖房 | 52.9% | 580 | 401.9
| 3 | 暖房 | 38.9% | 450 | 197.8 |  | 3 | 暖房 | 38.9% | 580 | 270.7
| 合計 |  |  | 5400 | 2260.1 |  | 合計 |  |  | 6960 | 3086.2
（5)既存設備 |  | 対象型番： | NEW-123AAA
電気 | 月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
|  |  | ％ | h | kWh
| 4 | 冷房 | 14.7% | 610 | 92.3
| 5 | 冷房 | 24.8% | 610 | 148.2
| 6 | 冷房 | 30.5% | 610 | 189.7
| 7 | 冷房 | 54.6% | 610 | 409.6
| 8 | 冷房 | 58.7% | 610 | 454.7
| 9 | 冷房 | 37.2% | 610 | 242.8
| 10 | 暖房 | 14.8% | 610 | 111.9
| 11 | 暖房 | 24.5% | 610 | 173.3
| 12 | 暖房 | 45% | 610 | 356.8
| 1 | 暖房 | 56.5% | 610 | 485.9
| 2 | 暖房 | 52.9% | 610 | 442
| 3 | 暖房 | 38.9% | 610 | 298.9
| 合計 |  |  | 7320 | 3406.1