## 既存設備・導入予定
ガスヒートポンプエアコン SII独自計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 | [5 empty] | ←[既存設備][導入予定設備]から選択
| 様式 1-4 NO. | [9 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| 製造メーカー |  |  |  | ○○株式会社 | [5 empty] | ←計算する設備の製造メーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | GHPエコエアコン | [5 empty] | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-GHP335 | [5 empty] | ←計算する設備の型番を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。---------------
■仕様 | [15 empty] | 定格COPp（ガス）
| 能力 | 冷房 |  |  | 56 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 冷房 | 56 | 0.9
|  | 暖房 |  |  | 67 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 暖房 | 67 | 1.21
| ガス 消費量 | 冷房 |  |  | 61.9 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 冷房 | 61.9
|  | 暖房 |  |  | 55.1 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 暖房 | 55.1
|  | 燃料種 |  |  | 13A（12A含む） | [5 empty] | ←設備で使用するガス種別を選択 |  |  |  |  | 定格COPp（電気）
|  |  | 発熱量(高位) |  | 45 |  |  |  | MJ/㎥ |  | ←使用するガスの発熱量を入力 |  |  |  |  | 17.36
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.19 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  |  | 18.45
|  | 暖房 |  |  | 1.34 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 群馬県 | [5 empty] | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  | 地域 | 前橋
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2018 | [5 empty] | ←設置年を登録 |  |  | 据付年区分 | 2015
|  | 建物用途 |  |  | 店舗 | [5 empty] | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | ㎥ |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.06 |  | 14.7% | 50 | 15.9 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 1月 | 2.29 | 27.1 | 0.147 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 2.15 |  | 24.8% | 150 | 77.3 |  | 2月 | 2.391 | 26 | 0.248 | ○
|  | 6 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.06 |  | 30.5% | 150 | 99.1 |  | 3月 | 2.291 | 27.1 | 0.305 | ○
|  | 7 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.65 |  | 54.6% | 50 | 74 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 4月 | 1.843 | 33.9 | 0.546 | ○
|  | 8 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.59 |  | 58.7% | 130 | 214.8 |  | 5月 | 1.767 | 35.2 | 0.587 | ○
|  | 9 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.94 |  | 37.2% | 260 | 222.8 |  | 6月 | 2.166 | 28.8 | 0.372 | ○
|  | 10 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.74 |  | 14.8% | 260 | 118.5 |  | 7月 | 1.442 | 38.5 | 0.148 | ○
|  | 11 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.86 |  | 24.5% | 260 | 183.4 |  | 8月 | 1.539 | 36 | 0.245 | ○
|  | 12 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.69 |  | 45% | 260 | 370.6 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 9月 | 1.399 | 39.6 | 0.45 | ○
|  | 1 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.59 |  | 56.5% | 130 | 247.3 |  | 10月 | 1.315 | 42.1 | 0.565 | ○
|  | 2 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.62 |  | 52.9% | 50 | 87.3 |  | 11月 | 1.341 | 41.3 | 0.529 | ○
|  | 3 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.74 |  | 38.9% | 150 | 179.7 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 12月 | 1.443 | 38.5 | 0.389 | ○
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1900 | 1890.7 | [5 empty] | 12
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  |  | 56 | 39.75 |  | 14.7% | 50 | 3.7 |  |  | 2.29 | 1.4
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 41.5 |  | 24.8% | 150 | 17.8 |  | 2月 | 2.391 | 1.3
|  | 6 |  | 冷房 |  |  | 56 | 39.77 |  | 30.5% | 150 | 23.6 |  | 3月 | 2.291 | 1.4
|  | 7 |  | 冷房 |  |  | 56 | 31.99 |  | 54.6% | 50 | 17.1 |  | 4月 | 1.843 | 1.7
|  | 8 |  | 冷房 |  |  | 56 | 30.67 |  | 58.7% | 130 | 50.6 |  | 5月 | 1.767 | 1.8
|  | 9 |  | 冷房 |  |  | 56 | 37.6 |  | 37.2% | 260 | 49.9 |  | 6月 | 2.166 | 1.4
|  | 10 |  | 暖房 |  |  | 67 | 26.6 |  | 14.8% | 260 | 35.4 |  | 7月 | 1.442 | 2.5
|  | 11 |  | 暖房 |  |  | 67 | 28.39 |  | 24.5% | 260 | 54 |  | 8月 | 1.539 | 2.3
|  | 12 |  | 暖房 |  |  | 67 | 25.81 |  | 45% | 260 | 107.9 |  | 9月 | 1.399 | 2.5
|  | 1 |  | 暖房 |  |  | 67 | 24.26 |  | 56.5% | 130 | 73.1 |  | 10月 | 1.315 | 2.7
|  | 2 |  | 暖房 |  |  | 67 | 24.74 |  | 52.9% | 50 | 26.3 |  | 11月 | 1.341 | 2.7
|  | 3 |  | 暖房 |  |  | 67 | 26.62 |  | 38.9% | 150 | 53.8 |  | 12月 | 1.443 | 2.5
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1900 | 513.2
指定負荷率使用
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「設備単位」でのみ利用できるものであり、「工場・事業場単位」では使用することはできません。

## ２－７導入予定設備 (hidden)
２－７ エネルギー使用量計算書（設備毎/導入予定設備）
■基本情報
| 計算方法 |  |  | 既存設備 | [6 empty] | 既存/導入予定 |  | 導入予定設備
| 更新範囲 |  |  | 0 | [6 empty] | 台数 |  | 1
■設備情報
| 設備情報 | 設備区分 |  | #REF! | [6 empty] | 種別 |  | ガスヒートポンプエアコン
|  | 製造メーカー |  | ○○株式会社
|  | 製品名 |  | GHPエコエアコンW
|  | 型番 |  | NEW-GHP335
|  | 設置年 |  | 2017 | [12 empty] | 据付年区分 | 2015
| 基準要件 | 性能区分 |  | 冷房能力が35.5kW以上 45kW未満
|  | 基準値１ |  | 〈APFp〉 |  | 1.37 |  | 以上 |  |  | 性能値１ |  | 〈APFp〉 | 1.4 |  |  | エラーなし
|  | 基準値２ |  | - | [6 empty] | 性能値２ |  | -
|  | 備考 |  | -
| その他仕様 | 冷房 | [8 empty] | 暖房 | [6 empty] | 冷房 | 暖房
|  | 定格能力 |  | 40 |  |  |  |  | kW |  | 定格能力 |  | 63 |  |  | kW | 定格能力kW換算 | 40 | 63
|  | 定格ガス消費量 |  | 39 |  |  |  |  | kW |  | 定格ガス消費量 |  | 43 |  |  | kW | 定格ガス量kW換算 | 39 | 43
|  | 定格消費電力 |  | 0.97 |  |  |  |  | kW |  | 定格消費電力 |  | 1.07 |  |  | kW | 定格COPp（ガス） | 1.02 | 1.46
| 運転条件 | 地域 |  | 前橋 | [6 empty] | 使用エネルギー |  | 13A（12A含む） |  |  |  | 定格COPp（電気） | 15.21 | 21.72
|  | 建物用途 |  | 店舗 | [6 empty] | 熱量換算係数 |  | 45 |  |  | MJ/㎥
■原油換算使用量
| ガス | 月 | 運転種別 |  | 定格能力 |  | 平均 COP |  |  | 平均 負荷率 |  | 稼働時間 | エネルギー 使用量 |  | 原油換算使用量
[5 empty] | kW |  |  |  |  | % |  | h | kWh |  | kl |  |  | 月間定格COPp比 |  | 定格能力(補正)
|  | 1 | 冷房 |  | 40 |  | 1.84 |  |  | 14.7% |  | 50 | 159.4 |  | 0.014 |  | 1月 | 1.808 |  | 21.7
|  | 2 | 冷房 |  | 40 |  | 1.91 |  |  | 24.8% |  | 150 | 777.4 |  | 0.072 |  | 2月 | 1.875 |  | 20.9
|  | 3 | 冷房 |  | 40 |  | 2.17 |  |  | 30.5% |  | 150 | 841.8 |  | 0.078 |  | 3月 | 2.135 |  | 18.4
|  | 4 | 冷房 |  | 40 |  | 2.33 |  |  | 54.6% |  | 50 | 466.8 |  | 0.043 |  | 4月 | 2.29 |  | 17.1
|  | 5 | 冷房 |  | 40 |  | 2.43 |  |  | 58.7% |  | 130 | 1251.4 |  | 0.116 |  | 5月 | 2.391 |  | 16.4
|  | 6 | 冷房 |  | 40 |  | 2.33 |  |  | 37.2% |  | 260 | 1653.9 |  | 0.153 |  | 6月 | 2.291 |  | 17.1
|  | 7 | 暖房 |  | 63 |  | 1.94 |  |  | 14.8% |  | 260 | 1246.7 |  | 0.115 |  | 7月 | 1.329 |  | 32.4
|  | 8 | 暖房 |  | 63 |  | 1.89 |  |  | 24.5% |  | 260 | 2121.2 |  | 0.197 |  | 8月 | 1.299 |  | 33.3
|  | 9 | 暖房 |  | 63 |  | 2.12 |  |  | 45% |  | 260 | 3474.9 |  | 0.322 |  | 9月 | 1.455 |  | 29.7
|  | 10 | 暖房 |  | 63 |  | 2.1 |  |  | 56.5% |  | 130 | 2203.5 |  | 0.204 |  | 10月 | 1.442 |  | 30
|  | 11 | 暖房 |  | 63 |  | 2.24 |  |  | 52.9% |  | 50 | 743.2 |  | 0.069 |  | 11月 | 1.539 |  | 28.1
|  | 12 | 暖房 |  | 63 |  | 2.04 |  |  | 38.9% |  | 150 | 1797.1 |  | 0.166 |  | 12月 | 1.399 |  | 30.8
|  | 合計 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 1900 | 16737.3 |  | 1.549
| 電気 | 月 | 運転種別 |  | 定格能力 |  | 平均 COP |  |  | 平均 負荷率 |  | 稼働時間 | エネルギー 使用量 |  | 原油換算使用量
[5 empty] | kW |  |  |  |  | % |  | h | kWh |  | kl |  |  | 月間定格COPp比 |  | 定格能力(補正)
|  | 1 | 冷房 |  | 40 |  | 27.49 |  |  | 14.7% |  | 50 | 10.2 |  | 0 |  | 1月 | 1.808 |  | 1.4
|  | 2 | 冷房 |  | 40 |  | 28.51 |  |  | 24.8% |  | 150 | 52 |  | 0.004 |  | 2月 | 1.875 |  | 1.4
|  | 3 | 冷房 |  | 40 |  | 32.47 |  |  | 30.5% |  | 150 | 54.9 |  | 0.005 |  | 3月 | 2.135 |  | 1.2
|  | 4 | 冷房 |  | 40 |  | 34.83 |  |  | 54.6% |  | 50 | 30 |  | 0.002 |  | 4月 | 2.29 |  | 1.1
|  | 5 | 冷房 |  | 40 |  | 36.36 |  |  | 58.7% |  | 130 | 83.9 |  | 0.007 |  | 5月 | 2.391 |  | 1.1
|  | 6 | 冷房 |  | 40 |  | 34.84 |  |  | 37.2% |  | 260 | 106.3 |  | 0.009 |  | 6月 | 2.291 |  | 1.1
|  | 7 | 暖房 |  | 63 |  | 28.86 |  |  | 14.8% |  | 260 | 80.8 |  | 0.007 |  | 7月 | 1.329 |  | 2.1
|  | 8 | 暖房 |  | 63 |  | 28.21 |  |  | 24.5% |  | 260 | 140.1 |  | 0.013 |  | 8月 | 1.299 |  | 2.2
|  | 9 | 暖房 |  | 63 |  | 31.6 |  |  | 45% |  | 260 | 222.3 |  | 0.02 |  | 9月 | 1.455 |  | 1.9
|  | 10 | 暖房 |  | 63 |  | 31.32 |  |  | 56.5% |  | 130 | 146.9 |  | 0.013 |  | 10月 | 1.442 |  | 2
|  | 11 | 暖房 |  | 63 |  | 33.42 |  |  | 52.9% |  | 50 | 47.6 |  | 0.004 |  | 11月 | 1.539 |  | 1.8
|  | 12 | 暖房 |  | 63 |  | 30.38 |  |  | 38.9% |  | 150 | 116.7 |  | 0.01 |  | 12月 | 1.399 |  | 2
|  | 合計 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 1900 | 1091.7 |  | 0.094
[11 empty] | 原油換算使用量合計 （kl/年） |  |  | 1.643 | [6 empty] | ※複数のエネルギー種別がある場合は、そのエネルギー使用量（原油換算）の合算値が入る
Note on W25: 計算には用いない

## <GHP>マスタ (hidden)
GHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆建物 | ◆設置年 | ◆設置年（導入予定） | ◆ガス発熱量 |  | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間性能（50％）時の定格ＣＯＰp比 各社平均 【GHP（20HP）】
北海道 | 札幌 | 店舗 | 1950年以前 | 2016 | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | ※定格ＣＯＰ比各社データより算出
青森県 | 盛岡 | 事務所 | 1951 | 2017 | 13A（12A含む） | 45 | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | 据付年 | 負荷率 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0
岩手県 | 盛岡 |  | 1952 |  | プロパン（い号） | 100 | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1995 | 冷房 | 1 | 1.025 | 1.037 | 0.787 | ←1995年以前は
宮城県 | 仙台 |  | 1953 |  | 13A（ろ号プロパン） | 63 | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.955 | 0.932 | 0.682 | この値を使用
秋田県 | 仙台 |  | 1954 |  | 低カロリー | 21 | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 2005 | 冷房 | 1 | 0.971 | 0.957 | 0.707 | ←1996～2005年は
山形県 | 仙台 |  | 1955 |  | その他 | 直接入力 | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.936 | 0.903 | 0.653 | この値を使用
福島県 | 仙台 |  | 1956 |  | ※低カロリーの種類：6A、5C、6B、6C、7C、5A、5B、5AN、4A、4B、4C |  | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 2015 | 冷房 | 1 | 1.929 | 2.393 | 2.143 | ←2006～2015年は
長野県 | 仙台 |  | 1957 |  |  |  | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.363 | 1.544 | 1.294 | この値を使用
群馬県 | 前橋 |  | 1958 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0
埼玉県 | 前橋 |  | 1959 |  | ◆定格能力単位 |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0
石川県 | 前橋 |  | 1960 |  | kW |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0
滋賀県 | 前橋 |  | 1961 |  | kcal/h |  | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 | ◆定格COPp比テーブル
奈良県 | 前橋 |  | 1962 |  |  |  | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | ※定格COPp比は、負荷率25％以上 or 25％未満の場合で、それぞれの傾き・切片より算出
鳥取県 | 前橋 |  | 1963 |  |  |  | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 | 月 | 据付年 区分 | モード | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％未満 |  | 年平均 負荷率 | 定格 COP比※
島根県 | 前橋 |  | 1964 |  |  |  | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 |  |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
東京都 | 東京 |  | 1965 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 11995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.565 | 1.021
千葉県 | 東京 |  | 1966 |  | ■原油換算係数 |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 11995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.565 | 0.96
神奈川県 | 東京 |  | 1967 |  | 0.0258 |  | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 12005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.565 | 0.974
富山県 | 富山 |  | 1968 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 12005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.565 | 0.944
茨城県 | 富山 |  | 1969 |  | ■熱量換算係数 |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2015 | 冷房 | 12015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.565 | 1.808
栃木県 | 富山 |  | 1970 |  | 3.6 |  | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2015 | 暖房 | 12015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.565 | 1.315
新潟県 | 富山 |  | 1971 |  |  |  | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0 | 2 | 1995 | 冷房 | 21995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.529 | 1.023
福井県 | 富山 |  | 1972 |  |  |  | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0 | 2 | 1995 | 暖房 | 21995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.529 | 0.957
山梨県 | 富山 |  | 1973 |  |  |  | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0 | 2 | 2005 | 冷房 | 22005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.529 | 0.972
愛知県 | 名古屋 |  | 1974 |  |  |  | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0 | 2 | 2005 | 暖房 | 22005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.529 | 0.939
岐阜県 | 名古屋 |  | 1975 |  |  |  | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | 2 | 2015 | 冷房 | 22015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.529 | 1.875
三重県 | 名古屋 |  | 1976 |  |  |  | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | 2 | 2015 | 暖房 | 22015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.529 | 1.341
京都府 | 名古屋 |  | 1977 |  |  |  | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | 31995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.389 | 1.03
山口県 | 名古屋 |  | 1978 |  |  |  | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 31995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.389 | 0.945
大阪府 | 大阪 |  | 1979 |  |  |  | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 32005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.389 | 0.964
兵庫県 | 大阪 |  | 1980 |  |  |  | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 暖房 | 32005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.389 | 0.921
和歌山県 | 大阪 |  | 1981 |  |  |  | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 3 | 2015 | 冷房 | 32015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.389 | 2.135
広島県 | 広島 |  | 1982 |  |  |  | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 3 | 2015 | 暖房 | 32015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.389 | 1.443
岡山県 | 広島 |  | 1983 |  |  |  | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 4 | 1995 | 冷房 | 41995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.147 | 0.934
愛媛県 | 高松 |  | 1984 |  |  |  | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 4 | 1995 | 暖房 | 41995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.147 | 0.829
佐賀県 | 高松 |  | 1985 |  |  |  | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 4 | 2005 | 冷房 | 42005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.147 | 0.854
熊本県 | 高松 |  | 1986 |  |  |  | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 4 | 2005 | 暖房 | 42005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.147 | 0.8
大分県 | 高松 |  | 1987 |  |  |  | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 4 | 2015 | 冷房 | 42015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.147 | 2.29
香川県 | 高松 |  | 1988 |  |  |  | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 4 | 2015 | 暖房 | 42015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.147 | 1.441
静岡県 | 福岡 |  | 1989 |  |  |  | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 5 | 1995 | 冷房 | 51995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.248 | 1.035
徳島県 | 福岡 |  | 1990 |  |  |  | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 5 | 1995 | 暖房 | 51995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.248 | 0.93
高知県 | 福岡 |  | 1991 |  |  |  | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 5 | 2005 | 冷房 | 52005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.248 | 0.955
長崎県 | 福岡 |  | 1992 |  |  |  | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 5 | 2005 | 暖房 | 52005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.248 | 0.901
宮崎県 | 福岡 |  | 1993 |  |  |  | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 5 | 2015 | 冷房 | 52015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.248 | 2.391
福岡県 | 福岡 |  | 1994 |  |  |  | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 5 | 2015 | 暖房 | 52015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.248 | 1.542
沖縄県 | 鹿児島 |  | 1995 |  |  |  | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 6 | 1995 | 冷房 | 61995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.305 | 1.034
鹿児島県 | 鹿児島 |  | 1996 |  |  |  | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 6 | 1995 | 暖房 | 61995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.305 | 0.937
|  |  | 1997 |  |  |  | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 6 | 2005 | 冷房 | 62005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.305 | 0.959
|  |  | 1998 |  |  |  | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 6 | 2005 | 暖房 | 62005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.305 | 0.911
|  |  | 1999 |  |  |  | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 6 | 2015 | 冷房 | 62015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.305 | 2.291
|  |  | 2000 |  |  |  | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 6 | 2015 | 暖房 | 62015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.305 | 1.504
|  |  | 2001 |  |  |  | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 7 | 1995 | 冷房 | 71995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.546 | 1.022
|  |  | 2002 |  |  |  | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 7 | 1995 | 暖房 | 71995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.546 | 0.959
|  |  | 2003 |  |  |  | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 7 | 2005 | 冷房 | 72005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.546 | 0.973
|  |  | 2004 |  |  |  | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 7 | 2005 | 暖房 | 72005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.546 | 0.941
|  |  | 2005 |  |  |  | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 7 | 2015 | 冷房 | 72015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.546 | 1.843
|  |  | 2006 |  |  |  | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 7 | 2015 | 暖房 | 72015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.546 | 1.329
|  |  | 2007 |  |  |  | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 8 | 1995 | 冷房 | 81995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.587 | 1.02
|  |  | 2008 |  |  |  | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 8 | 1995 | 暖房 | 81995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.587 | 0.962
|  |  | 2009 |  |  |  | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 8 | 2005 | 冷房 | 82005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.587 | 0.976
|  |  | 2010 |  |  |  | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 8 | 2005 | 暖房 | 82005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.587 | 0.947
|  |  | 2011 |  |  |  | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 8 | 2015 | 冷房 | 82015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.587 | 1.767
|  |  | 2012 |  |  |  | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 8 | 2015 | 暖房 | 82015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.587 | 1.299
|  |  | 2013 |  |  |  | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 9 | 1995 | 冷房 | 91995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.372 | 1.031
|  |  | 2014 |  |  |  | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 9 | 1995 | 暖房 | 91995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.372 | 0.943
|  |  | 2015 |  |  |  | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 9 | 2005 | 冷房 | 92005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.372 | 0.963
|  |  | 2016 |  |  |  | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 9 | 2005 | 暖房 | 92005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.372 | 0.919
|  |  | 2017 |  |  |  | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 9 | 2015 | 冷房 | 92015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.372 | 2.166
|  |  | 2018 |  |  |  | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 9 | 2015 | 暖房 | 92015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.372 | 1.455
[7 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 10 | 1995 | 冷房 | 101995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.148 | 0.935
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 10 | 1995 | 暖房 | 101995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.148 | 0.83
[7 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 10 | 2005 | 冷房 | 102005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.148 | 0.855
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 10 | 2005 | 暖房 | 102005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.148 | 0.801
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 10 | 2015 | 冷房 | 102015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.148 | 2.291
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 10 | 2015 | 暖房 | 102015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.148 | 1.442
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 11 | 1995 | 冷房 | 111995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.245 | 1.032
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 11 | 1995 | 暖房 | 111995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.245 | 0.927
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 11 | 2005 | 冷房 | 112005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.245 | 0.952
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 11 | 2005 | 暖房 | 112005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.245 | 0.898
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 11 | 2015 | 冷房 | 112015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.245 | 2.388
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 11 | 2015 | 暖房 | 112015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.245 | 1.539
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 12 | 1995 | 冷房 | 121995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.45 | 1.027
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 12 | 1995 | 暖房 | 121995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.45 | 0.95
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 12 | 2005 | 冷房 | 122005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.45 | 0.968
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 12 | 2005 | 暖房 | 122005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.45 | 0.929
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 12 | 2015 | 冷房 | 122015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.45 | 2.021
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 12 | 2015 | 暖房 | 122015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.45 | 1.399
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446
[7 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533
[7 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752
[7 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417
[7 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483
[7 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496
[7 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683
[7 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952
[7 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32
[7 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432
[7 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496
[7 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685
[7 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419
[7 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475
[7 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457
[7 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682
[7 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903
[7 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289
[7 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325
[7 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303
[7 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548
[7 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274
[7 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277
[7 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292
[7 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434
[7 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661
[7 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185
[7 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151
[7 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201
[7 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284
[7 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089
[7 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115
[7 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134
[7 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246
[7 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338
[7 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115
[7 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132
[7 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068
[7 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247
[7 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062
[7 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08
[7 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093
[7 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199
[7 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098
[7 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062
[7 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116
[7 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13
[7 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062
[7 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081
[7 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139
[7 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077
[7 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103
[7 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124
[7 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133
[7 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237
[7 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0
[7 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171
[7 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183
[7 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272
[7 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225
[7 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215
[7 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207
[7 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291
[7 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513
[7 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141
[7 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312
[7 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398
[7 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593
[7 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322
[7 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344
[7 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336
[7 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512
[7 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786
[7 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078
[7 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199
[7 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221
[7 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263
[7 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425
[7 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21
[7 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237
[7 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233
[7 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37
[7 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278
[7 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561
[7 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666
[7 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158
[7 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193
[7 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229
[7 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254
[7 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367
[7 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224
[7 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235
[7 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21
[7 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359
[7 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25
[7 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517
[7 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627
[7 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119
[7 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146
[7 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123
[7 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15
[7 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29
[7 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143
[7 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142
[7 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13
[7 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22
[7 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201
[7 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361
[7 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483
[7 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079
[7 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088
[7 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084
[7 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098
[7 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128
[7 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068
[7 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068
[7 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149
[7 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102
[7 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145
[7 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301
[7 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045
[7 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0
[7 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155
[7 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0
[7 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045
[7 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076
[7 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101
[7 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102
[7 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075
[7 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0
[7 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0
[7 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045
[7 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0
[7 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068
[7 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0
[7 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045
[7 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045
[7 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121
[7 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169
[7 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0
[7 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09
[7 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097
[7 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081
[7 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166
[7 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095
[7 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114
[7 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104
[7 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202
[7 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131
[7 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254
[7 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309
[7 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051
[7 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151
[7 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156
[7 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191
[7 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316
[7 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169
[7 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166
[7 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156
[7 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276
[7 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224
[7 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422
[7 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528
[7 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133
月別負荷率 差し替え済み

## 基準テーブル（仮） (hidden)
能力 | 性能区分 | 基準値
7.1 | 冷房能力が7.1kW超 28kW未満 | 〈APFp〉 1.07 以上 | 1.07
28 | 冷房能力が28kW以上 35.5kW未満 | 〈APFp〉 1.22 以上 | 1.22
35.5 | 冷房能力が35.5kW以上 45kW未満 | 〈APFp〉 1.37 以上 | 1.37
45 | 冷房能力が45kW以上 56kW未満 | 〈APFp〉 1.59 以上 | 1.59
56 | 冷房能力が56kW以上 | 〈APFp〉 1.70 以上 | 1.7