## 既存設備・導入予定
ガスヒートポンプエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 | [5 empty] | ←[既存設備][導入予定設備]から選択
| 様式 1-4 NO. | [9 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 | [5 empty] | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | GHPエコエアコン | [5 empty] | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-GHP335 | [5 empty] | ←計算する設備の型番を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。---------------
■仕様 | [15 empty] | 定格COPp（ガス）
| 能力 | 冷房 |  |  | 56 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 冷房 | 56 | 0.9
|  | 暖房 |  |  | 67 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 暖房 | 67 | 1.21
| ガス 消費量 | 冷房 |  |  | 61.9 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 冷房 | 61.9
|  | 暖房 |  |  | 55.1 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  | 暖房 | 55.1
|  | 燃料種 |  |  | 13A（12A含む） | [5 empty] | ←設備で使用するガス種別を選択 |  |  |  |  | 定格COPp（電気）
|  |  | 発熱量(高位) |  | 45 |  |  |  | MJ/㎥ |  | ←使用するガスの発熱量を入力 |  |  |  |  | 17.36
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.19 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  |  | 18.45
|  | 暖房 |  |  | 1.34 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 東京都 | [5 empty] | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  | 地域 | 東京
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2010 | [5 empty] | ←設置年を登録 |  |  | 据付年区分 | 2010
|  | 建物用途 |  |  | 事務所 | [5 empty] | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | ㎥ |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 0.98 |  | 16% | 50 | 36.5 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 1月 | 1.096 | 57.1 | 0.16 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 1.06 |  | 25.7% | 150 | 162.8 |  | 2月 | 1.184 | 52.8 | 0.257 | ○
|  | 6 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.05 |  | 31.7% | 150 | 202.7 |  | 3月 | 1.169 | 53.3 | 0.317 | ○
|  | 7 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 0.99 |  | 57.3% | 50 | 129.4 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 4月 | 1.105 | 56.5 | 0.573 | ○
|  | 8 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 0.98 |  | 61.5% | 130 | 365.2 |  | 5月 | 1.095 | 57.1 | 0.615 | ○
|  | 9 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.01 |  | 48.4% | 260 | 557.7 |  | 6月 | 1.127 | 55.4 | 0.484 | ○
|  | 10 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.05 |  | 23.5% | 260 | 260.5 |  | 7月 | 1.171 | 53.3 | 0.235 | ○
|  | 11 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 0.96 |  | 13.6% | 260 | 164.9 |  | 8月 | 1.072 | 58.3 | 0.136 | ○
|  | 12 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.11 |  | 15.1% | 260 | 189.3 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 9月 | 0.918 | 60.3 | 0.151 | ○
|  | 1 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.16 |  | 19.9% | 130 | 119.4 |  | 10月 | 0.966 | 57.7 | 0.199 | ○
|  | 2 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.16 |  | 19.3% | 50 | 44.5 |  | 11月 | 0.96 | 57.7 | 0.193 | ○
|  | 3 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.01 |  | 18.8% | 150 | 124.9 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 12月 | 1.124 | 55.4 | 0.188 | ○
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1900 | 2357.8 | [5 empty] | 12
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  |  | 56 | 19.02 |  | 16% | 50 | 8.5 |  | 1月 | 1.096 | 2.9
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 20.55 |  | 25.7% | 150 | 38.4 |  | 2月 | 1.184 | 2.7
|  | 6 |  | 冷房 |  |  | 56 | 20.29 |  | 31.7% | 150 | 47.3 |  | 3月 | 1.169 | 2.7
|  | 7 |  | 冷房 |  |  | 56 | 19.18 |  | 57.3% | 50 | 30.6 |  | 4月 | 1.105 | 2.9
|  | 8 |  | 冷房 |  |  | 56 | 19 |  | 61.5% | 130 | 85.5 |  | 5月 | 1.095 | 2.9
|  | 9 |  | 冷房 |  |  | 56 | 19.56 |  | 48.4% | 260 | 130 |  | 6月 | 1.127 | 2.8
|  | 10 |  | 冷房 |  |  | 56 | 20.32 |  | 23.5% | 260 | 60.8 |  | 7月 | 1.171 | 2.7
|  | 11 |  | 冷房 |  |  | 56 | 18.6 |  | 13.6% | 260 | 39.1 |  | 8月 | 1.072 | 3
|  | 12 |  | 暖房 |  |  | 67 | 16.93 |  | 15.1% | 260 | 56.4 |  | 9月 | 0.918 | 3.9
|  | 1 |  | 暖房 |  |  | 67 | 17.82 |  | 19.9% | 130 | 35.3 |  | 10月 | 0.966 | 3.7
|  | 2 |  | 暖房 |  |  | 67 | 17.71 |  | 19.3% | 50 | 13.1 |  | 11月 | 0.96 | 3.7
|  | 3 |  | 冷房 |  |  | 56 | 19.51 |  | 18.8% | 150 | 29.1 |  | 12月 | 1.124 | 2.8
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1900 | 574.1
指定負荷率使用
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「生産性革命促進事業」以外では使用することはできません。

## <GHP>マスタ (hidden)
GHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆建物 | ◆設置年（既存） | 据付年区分 | ◆設置年（導入予定） | ◆ガス発熱量 |  | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間性能（50％）時の定格ＣＯＰp比 各社平均 【GHP（20HP）】
北海道 | 札幌 | 店舗 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | ※定格ＣＯＰ比各社データより算出
青森県 | 盛岡 | 事務所 | 1951 | 1995 | 2017 | 13A（12A含む） | 45 | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | 据付年 | 負荷率 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0
岩手県 | 盛岡 |  | 1952 | 1995 |  | プロパン（い号） | 100 | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1995 | 冷房 | 1 | 1.025 | 1.037 | 0.787 | ←1995年以前は
宮城県 | 仙台 |  | 1953 | 1995 |  | 13A（ろ号プロパン） | 63 | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.955 | 0.932 | 0.682 | この値を使用
秋田県 | 仙台 |  | 1954 | 1995 |  | 低カロリー | 21 | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 2005 | 冷房 | 1 | 0.971 | 0.957 | 0.707 | ←1996～2005年は
山形県 | 仙台 |  | 1955 | 1995 |  | その他 | 直接入力 | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.936 | 0.903 | 0.653 | この値を使用
福島県 | 仙台 |  | 1956 | 1995 |  | ※低カロリーの種類：6A、5C、6B、6C、7C、5A、5B、5AN、4A、4B、4C |  | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 2010 | 冷房 | 1 | 1.124 | 1.186 | 0.936 | ←2006～2010年は
長野県 | 仙台 |  | 1957 | 1995 |  |  |  | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.011 | 1.017 | 0.767 | この値を使用
群馬県 | 前橋 |  | 1958 | 1995 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 2015 | 冷房 | 1 | 1.929 | 2.393 | 2.143 | ←2006～2015年は
埼玉県 | 前橋 |  | 1959 | 1995 |  | ◆定格能力単位 |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.363 | 1.544 | 1.294 | この値を使用
石川県 | 前橋 |  | 1960 | 1995 |  | kW |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0
滋賀県 | 前橋 |  | 1961 | 1995 |  | kcal/h |  | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0
奈良県 | 前橋 |  | 1962 | 1995 |  |  |  | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0
鳥取県 | 前橋 |  | 1963 | 1995 |  |  |  | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 | ◆定格COPp比テーブル
島根県 | 前橋 |  | 1964 | 1995 |  |  |  | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | ※定格COPp比は、負荷率25％以上 or 25％未満の場合で、それぞれの傾き・切片より算出
東京都 | 東京 |  | 1965 | 1995 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 | 月 | 据付年 区分 | モード | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％未満 |  | 年平均 負荷率 | 定格 COP比※
千葉県 | 東京 |  | 1966 | 1995 |  | ■原油換算係数 |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 |  |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
神奈川県 | 東京 |  | 1967 | 1995 |  | 0.0258 |  | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 11995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.199 | 0.986
富山県 | 富山 |  | 1968 | 1995 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 11995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.199 | 0.881
茨城県 | 富山 |  | 1969 | 1995 |  | ■熱量換算係数 |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 12005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.199 | 0.906
栃木県 | 富山 |  | 1970 | 1995 |  | 3.6 |  | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 12005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.199 | 0.852
新潟県 | 富山 |  | 1971 | 1995 |  |  |  | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 12010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.199 | 1.135
福井県 | 富山 |  | 1972 | 1995 |  |  |  | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 12010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.199 | 0.966
山梨県 | 富山 |  | 1973 | 1995 |  |  |  | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2015 | 冷房 | 12015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.199 | 2.342
愛知県 | 名古屋 |  | 1974 | 1995 |  |  |  | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0 | 1 | 2015 | 暖房 | 12015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.199 | 1.493
岐阜県 | 名古屋 |  | 1975 | 1995 |  |  |  | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | 2 | 1995 | 冷房 | 21995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.193 | 0.98
三重県 | 名古屋 |  | 1976 | 1995 |  |  |  | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | 2 | 1995 | 暖房 | 21995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.193 | 0.875
京都府 | 名古屋 |  | 1977 | 1995 |  |  |  | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 2 | 2005 | 冷房 | 22005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.193 | 0.9
山口県 | 名古屋 |  | 1978 | 1995 |  |  |  | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 | 2 | 2005 | 暖房 | 22005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.193 | 0.846
大阪府 | 大阪 |  | 1979 | 1995 |  |  |  | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 2 | 2010 | 冷房 | 22010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.193 | 1.129
兵庫県 | 大阪 |  | 1980 | 1995 |  |  |  | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 2 | 2010 | 暖房 | 22010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.193 | 0.96
和歌山県 | 大阪 |  | 1981 | 1995 |  |  |  | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 2 | 2015 | 冷房 | 22015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.193 | 2.336
広島県 | 広島 |  | 1982 | 1995 |  |  |  | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 2 | 2015 | 暖房 | 22015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.193 | 1.487
岡山県 | 広島 |  | 1983 | 1995 |  |  |  | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 冷房 | 31995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.188 | 0.975
愛媛県 | 高松 |  | 1984 | 1995 |  |  |  | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 3 | 1995 | 暖房 | 31995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.188 | 0.87
佐賀県 | 高松 |  | 1985 | 1995 |  |  |  | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 3 | 2005 | 冷房 | 32005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.188 | 0.895
熊本県 | 高松 |  | 1986 | 1995 |  |  |  | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 3 | 2005 | 暖房 | 32005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.188 | 0.841
大分県 | 高松 |  | 1987 | 1995 |  |  |  | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 3 | 2010 | 冷房 | 32010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.188 | 1.124
香川県 | 高松 |  | 1988 | 1995 |  |  |  | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 3 | 2010 | 暖房 | 32010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.188 | 0.955
静岡県 | 福岡 |  | 1989 | 1995 |  |  |  | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 3 | 2015 | 冷房 | 32015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.188 | 2.331
徳島県 | 福岡 |  | 1990 | 1995 |  |  |  | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 3 | 2015 | 暖房 | 32015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.188 | 1.482
高知県 | 福岡 |  | 1991 | 1995 |  |  |  | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 4 | 1995 | 冷房 | 41995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.16 | 0.947
長崎県 | 福岡 |  | 1992 | 1995 |  |  |  | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 4 | 1995 | 暖房 | 41995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.16 | 0.842
宮崎県 | 福岡 |  | 1993 | 1995 |  |  |  | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 4 | 2005 | 冷房 | 42005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.16 | 0.867
福岡県 | 福岡 |  | 1994 | 1995 |  |  |  | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 4 | 2005 | 暖房 | 42005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.16 | 0.813
沖縄県 | 鹿児島 |  | 1995 | 1995 |  |  |  | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 4 | 2010 | 冷房 | 42010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.16 | 1.096
鹿児島県 | 鹿児島 |  | 1996 | 2005 |  |  |  | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 4 | 2010 | 暖房 | 42010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.16 | 0.927
|  |  | 1997 | 2005 |  |  |  | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 4 | 2015 | 冷房 | 42015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.16 | 2.303
|  |  | 1998 | 2005 |  |  |  | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 4 | 2015 | 暖房 | 42015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.16 | 1.454
|  |  | 1999 | 2005 |  |  |  | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 5 | 1995 | 冷房 | 51995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.257 | 1.037
|  |  | 2000 | 2005 |  |  |  | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 5 | 1995 | 暖房 | 51995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.257 | 0.933
|  |  | 2001 | 2005 |  |  |  | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 5 | 2005 | 冷房 | 52005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.257 | 0.956
|  |  | 2002 | 2005 |  |  |  | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 5 | 2005 | 暖房 | 52005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.257 | 0.904
|  |  | 2003 | 2005 |  |  |  | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 5 | 2010 | 冷房 | 52010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.257 | 1.184
|  |  | 2004 | 2005 |  |  |  | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 5 | 2010 | 暖房 | 52010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.257 | 1.016
|  |  | 2005 | 2005 |  |  |  | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 5 | 2015 | 冷房 | 52015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.257 | 2.38
|  |  | 2006 | 2010 |  |  |  | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 5 | 2015 | 暖房 | 52015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.257 | 1.539
|  |  | 2007 | 2010 |  |  |  | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 6 | 1995 | 冷房 | 61995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.317 | 1.034
|  |  | 2008 | 2010 |  |  |  | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 6 | 1995 | 暖房 | 61995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.317 | 0.938
|  |  | 2009 | 2010 |  |  |  | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2005 | 冷房 | 62005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.317 | 0.96
|  |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 6 | 2005 | 暖房 | 62005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.317 | 0.912
|  |  | 2011 | 2015 |  |  |  | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 6 | 2010 | 冷房 | 62010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.317 | 1.169
|  |  | 2012 | 2015 |  |  |  | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 6 | 2010 | 暖房 | 62010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.317 | 1.015
|  |  | 2013 | 2015 |  |  |  | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 6 | 2015 | 冷房 | 62015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.317 | 2.269
|  |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 6 | 2015 | 暖房 | 62015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.317 | 1.495
|  |  | 2015 | 2015 |  |  |  | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 7 | 1995 | 冷房 | 71995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.573 | 1.021
|  |  | 2016 | 2015 |  |  |  | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 7 | 1995 | 暖房 | 71995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.573 | 0.961
|  |  | 2017 | 2015 |  |  |  | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 7 | 2005 | 冷房 | 72005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.573 | 0.975
|  |  | 2018 | 2015 |  |  |  | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 7 | 2005 | 暖房 | 72005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.573 | 0.945
[8 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 7 | 2010 | 冷房 | 72010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.573 | 1.105
[8 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 7 | 2010 | 暖房 | 72010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.573 | 1.009
[8 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 7 | 2015 | 冷房 | 72015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.573 | 1.793
[8 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 7 | 2015 | 暖房 | 72015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.573 | 1.31
[8 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 8 | 1995 | 冷房 | 81995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.615 | 1.019
[8 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 8 | 1995 | 暖房 | 81995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.615 | 0.965
[8 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 8 | 2005 | 冷房 | 82005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.615 | 0.977
[8 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 8 | 2005 | 暖房 | 82005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.615 | 0.95
[8 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 8 | 2010 | 冷房 | 82010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.615 | 1.095
[8 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 8 | 2010 | 暖房 | 82010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.615 | 1.008
[8 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 8 | 2015 | 冷房 | 82015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.615 | 1.715
[8 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 8 | 2015 | 暖房 | 82015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.615 | 1.279
[8 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 9 | 1995 | 冷房 | 91995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.484 | 1.025
[8 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 9 | 1995 | 暖房 | 91995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.484 | 0.953
[8 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 9 | 2005 | 冷房 | 92005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.484 | 0.97
[8 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 9 | 2005 | 暖房 | 92005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.484 | 0.933
[8 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 9 | 2010 | 冷房 | 92010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.484 | 1.127
[8 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 9 | 2010 | 暖房 | 92010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.484 | 1.011
[8 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 9 | 2015 | 冷房 | 92015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.484 | 1.958
[8 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 9 | 2015 | 暖房 | 92015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.484 | 1.374
[8 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 10 | 1995 | 冷房 | 101995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.235 | 1.022
[8 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 10 | 1995 | 暖房 | 101995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.235 | 0.917
[8 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 10 | 2005 | 冷房 | 102005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.235 | 0.942
[8 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 10 | 2005 | 暖房 | 102005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.235 | 0.888
[8 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 10 | 2010 | 冷房 | 102010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.235 | 1.171
[8 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 10 | 2010 | 暖房 | 102010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.235 | 1.002
[8 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 10 | 2015 | 冷房 | 102015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.235 | 2.378
[8 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 10 | 2015 | 暖房 | 102015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.235 | 1.529
[8 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 11 | 1995 | 冷房 | 111995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.136 | 0.923
[8 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 11 | 1995 | 暖房 | 111995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.136 | 0.818
[8 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 11 | 2005 | 冷房 | 112005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.136 | 0.843
[8 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 11 | 2005 | 暖房 | 112005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.136 | 0.789
[8 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 11 | 2010 | 冷房 | 112010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.136 | 1.072
[8 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 11 | 2010 | 暖房 | 112010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.136 | 0.903
[8 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 11 | 2015 | 冷房 | 112015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.136 | 2.279
[8 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 11 | 2015 | 暖房 | 112015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.136 | 1.43
[8 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 12 | 1995 | 冷房 | 121995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.151 | 0.938
[8 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 12 | 1995 | 暖房 | 121995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.151 | 0.833
[8 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 12 | 2005 | 冷房 | 122005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.151 | 0.858
[8 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 12 | 2005 | 暖房 | 122005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.151 | 0.804
[8 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 12 | 2010 | 冷房 | 122010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.151 | 1.087
[8 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 12 | 2010 | 暖房 | 122010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.151 | 0.918
[8 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 12 | 2015 | 冷房 | 122015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.151 | 2.294
[8 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 12 | 2015 | 暖房 | 122015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.151 | 1.445
[8 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17
[8 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207
[8 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18
[8 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154
[8 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18
[8 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107
[8 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0
[8 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224
[8 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129
[8 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092
[8 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0
[8 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0
[8 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107
[8 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071
[8 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148
[8 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071
[8 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085
[8 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0
[8 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0
[8 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137
[8 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446
[8 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458
[8 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533
[8 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752
[8 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417
[8 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483
[8 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496
[8 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683
[8 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565
[8 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952
[8 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1
[8 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32
[8 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432
[8 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463
[8 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496
[8 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685
[8 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419
[8 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475
[8 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457
[8 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682
[8 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529
[8 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903
[8 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1
[8 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289
[8 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325
[8 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254
[8 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303
[8 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548
[8 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274
[8 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277
[8 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292
[8 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434
[8 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389
[8 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661
[8 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846
[8 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185
[8 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151
[8 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151
[8 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201
[8 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284
[8 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089
[8 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115
[8 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134
[8 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246
[8 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208
[8 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338
[8 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514
[8 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115
[8 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132
[8 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082
[8 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068
[8 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247
[8 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062
[8 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08
[8 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093
[8 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144
[8 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199
[8 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221
[8 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098
[8 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062
[8 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116
[8 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182
[8 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13
[8 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067
[8 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062
[8 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081
[8 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139
[8 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077
[8 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103
[8 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124
[8 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133
[8 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148
[8 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237
[8 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257
[8 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0
[8 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171
[8 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203
[8 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183
[8 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272
[8 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225
[8 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215
[8 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207
[8 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291
[8 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245
[8 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513
[8 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579
[8 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141
[8 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312
[8 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328
[8 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398
[8 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593
[8 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322
[8 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344
[8 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336
[8 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512
[8 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45
[8 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786
[8 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928
[8 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276
[8 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0
[8 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058
[8 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0
[8 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0
[8 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188
[8 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066
[8 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075
[8 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098
[8 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066
[8 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058
[8 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058
[8 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088
[8 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058
[8 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0
[8 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0
[8 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151
[8 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16
[8 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178
[8 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192
[8 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186
[8 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153
[8 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143
[8 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193
[8 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14
[8 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164
[8 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184
[8 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184
[8 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187
[8 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257
[8 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303
[8 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275
[8 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169
[8 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248
[8 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29
[8 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275
[8 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261
[8 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268
[8 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205
[8 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095
[8 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304
[8 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317
[8 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415
[8 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382
[8 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238
[8 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375
[8 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402
[8 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385
[8 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294
[8 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378
[8 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279
[8 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249
[8 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417
[8 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573
[8 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656
[8 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619
[8 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411
[8 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635
[8 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643
[8 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666
[8 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518
[8 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587
[8 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386
[8 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289
[8 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666
[8 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615
[8 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722
[8 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673
[8 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435
[8 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686
[8 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719
[8 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707
[8 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592
[8 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626
[8 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418
[8 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307
[8 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704
[8 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484
[8 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543
[8 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463
[8 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277
[8 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463
[8 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485
[8 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486
[8 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341
[8 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436
[8 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264
[8 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173
[8 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575
[8 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235
[8 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223
[8 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251
[8 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13
[8 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225
[8 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234
[8 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185
[8 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185
[8 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21
[8 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105
[8 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08
[8 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297
[8 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136
[8 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148
[8 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095
[8 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058
[8 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126
[8 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11
[8 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109
[8 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104
[8 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169
[8 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0
[8 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0
[8 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18
[8 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109
[8 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132
[8 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073
[8 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0
[8 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078
[8 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199
[8 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221
[8 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263
[8 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425
[8 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21
[8 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237
[8 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233
[8 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37
[8 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278
[8 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561
[8 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666
[8 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158
[8 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193
[8 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229
[8 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254
[8 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367
[8 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224
[8 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235
[8 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21
[8 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359
[8 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25
[8 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517
[8 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627
[8 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119
[8 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146
[8 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123
[8 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15
[8 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29
[8 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143
[8 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142
[8 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13
[8 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22
[8 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201
[8 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361
[8 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483
[8 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079
[8 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088
[8 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084
[8 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098
[8 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128
[8 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068
[8 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068
[8 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149
[8 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102
[8 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145
[8 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301
[8 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045
[8 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0
[8 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155
[8 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0
[8 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045
[8 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076
[8 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101
[8 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102
[8 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075
[8 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0
[8 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0
[8 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045
[8 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0
[8 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068
[8 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0
[8 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045
[8 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045
[8 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121
[8 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169
[8 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0
[8 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09
[8 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097
[8 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081
[8 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166
[8 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095
[8 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114
[8 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104
[8 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202
[8 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131
[8 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254
[8 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309
[8 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051
[8 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151
[8 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156
[8 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191
[8 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316
[8 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169
[8 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166
[8 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156
[8 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276
[8 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224
[8 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422
[8 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528
[8 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133
月別負荷率 差し替え済み