## 既存設備
ターボ冷凍機 SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  | 既存設備
| 様式 1-4 NO. | [5 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  | □□株式会社 |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力 |  | ■定格冷凍能力→USRTの場合は、×3.52でkW単位に変換する。
| 製品名 |  |  | ターボTB |  |  | ←計算する設備の製品名を入力 |  | ｋWの場合は、÷3.52でUSRTに変換。 ※1USRT＝3.52kW
| 型番 |  |  | OLD-3500TB |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様 | [11 empty] | 冷凍能力 USRT換算 | 1758
| 定格冷凍能力 |  |  | 1758 |  | USRT | ←製品カタログ・仕様書等に記載された値を入力 |  | 定格COP | 4.8523 |  | 能力区分 | 1000以上～
[7 empty] | 単位はUSRTまたはkWから選択 |  | IPLV | 4.9282 |  | 0 | ～199以下
■稼働条件 | [11 empty] | 200 | 200～399
| 年間稼働時間 |  |  | 1550 |  | 時間 | ←年間の想定稼働時間を入力する。 |  | 計算方法 | IPLV |  | 400 | 400～599
| 導入予定設備の インバーター制御 |  |  | 有り |  |  | ←導入予定設備がインバータ機の場合は「有り」、 定速機の場合は「無し」を選択する |  |  |  |  | 600 | 600～799
| 設置年 |  |  | 1995 |  |  | ←設置年を登録 |  | 設置年 | 1999年以前 |  | 800 | 800～999
| 台数 |  |  | 1 |  | 台 | ←台数を登録（半角） |  |  |  |  | 1000 | 1000以上～
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 定格 冷凍能力 | IPLV | 平均負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | 定格冷凍能力(補正)
|  |  |  | kW |  | (％) | (h) | (kWh) | 1255.6
|  | 4 | [5 empty] | 200000
|  | 5 | [5 empty] | 200000
|  | 6 | [5 empty] | 200000
|  | 7 | [5 empty] | 200000
|  | 8 | [5 empty] | 200000
|  | 9 | [5 empty] | 138515.3
|  | 10 | [5 empty] | 0
|  | 11 | [5 empty] | 0
|  | 12 | [5 empty] | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0
|  | 2 | [5 empty] | 0 | IPLV負荷率 | 58.5% | →58.5%を固定値。かつ事業者の判断で任意の負荷率を可能する。
|  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | ※COP負荷率を用いる場合は、事業者任意入力とする。 |  |  | 1138515.3
|  | 年間 |  | 6188.1 | 4.9282 | 58.5% | 1550 | 1138515.3
算出された年間のエネルギー使用量と一致するよう、各月のエネルギー使用量を登録する。
計算方法① →定格COP/平均負荷率を用いる
定格冷凍能力 ÷定格COP ×稼働時間 ×平均負荷率 ×台数
計算方法② →IPLVを用いる
定格冷凍能力 ÷IPLV ×稼働時間 ×平均負荷率 ×台数
※COP、IPLV値→既存はテーブルの値を用いる。導入予定はカタログ値とする。
既設機の稼働時間が1500時間以上
更新機が
インバータ
計算方法① 既設機、更新機共に
ＩＰＬＶで計算
計算方法② 既設機、更新機共に
ＣＯＰで計算
NO
YES
YES
NO
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「生産性革命促進事業」以外では使用することはできません。
Note on X26: 算出された年間のエネルギー使用量と一致するよう、各月のエネルギー使用量を入力
Note on I40: 定格能力がUSRT単位の場合は、ｋW換算した値が反映される。
Note on P40: COPの場合：任意入力。 IPLVの場合：58.5％固定値 or 事業者判断にて任意入力を選択可能。

## 導入予定設備
ターボ冷凍機 SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  | 導入予定設備
| 様式 1-3 NO. | [5 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  | □□株式会社 |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  | ターボTBⅡ |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  | NEW-5400TB |  |  | ←計算する設備の型番を入力 |  | 設置年 | 2000年以降
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 定格冷凍能力 |  |  | 1800 |  | USRT | ←製品カタログ・仕様書等に記載された値を入力 |  | ■更新機のIPLV、COPはメーカーに確認の上
[7 empty] | 単位はUSRTまたはkWから選択 |  | 任意入力とする。
■稼働条件
| 年間稼働時間 |  |  | 1550 |  | 時間
| 導入予定設備の インバーター制御 |  |  | 有り
| 設置年 |  |  | 2018
| 台数 |  |  | 1 |  | 台 | ←台数を登録（半角）
■エネルギー使用量 | [8 empty] | 既設で選択した更新後設備のインバータ有無
| 電気 | 月 |  | 定格 冷凍能力 | IPLV | 平均負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
|  |  |  | kW |  | (％) | (h) | (kWh) | 有り
|  | 4 | [5 empty] | 46171.8
|  | 5 | [5 empty] | 50000
|  | 6 | [5 empty] | 100000 | 計算方法 | IPLV
|  | 7 | [5 empty] | 120000
|  | 8 | [5 empty] | 150000 | ■負荷率→[更新後]負荷率＝[既設]負荷率 ×（[既設]冷凍能力 ÷ [更新後]冷凍能力）
|  | 9 | [5 empty] | 150000 | 既存冷凍能力(/1台) | 1758 | 既設負荷率 | 58.5%
|  | 10 | [5 empty] | 0 | 既存冷凍能力(/合計台) | 1758 | 更新負荷率 | 57.1%
|  | 11 | [5 empty] | 0 | 導入予定冷凍能力(/1台) | 1800
|  | 12 | [5 empty] | 0 | 導入予定冷凍能力(/合計台) | 1800
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 比率 | 0.97667
|  | 2 | [5 empty] | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0
|  | 合計 |  | 6336 | 9.1 | 57.1% | 1550 | 616171.8 |  |  |  |  | 616171.8
算出された年間のエネルギー使用量と一致するよう、各月のエネルギー使用量を登録する。
定格冷凍能力(補正)
696.2
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「生産性革命促進事業」以外では使用することはできません。
Note on X26: 独自計算の場合は、月別エネルギー使用量（ｋWh）を入力する。
Note on I40: 定格能力がUSRT単位の場合は、ｋW換算した値が反映される。

## <ターボ冷凍機>マスタ (hidden)
ターボ冷凍機マスタ
◆導入予定設備のインバータ制御 | ◆設置年（既存） | ◆設置年（導入予定） | 既設設備のCOP値・IPLV値テーブル
有り | 1950年以前 | 2017 | ◆COP値テーブル |  |  |  | ◆熱量換算係数
無し（一定速） | 1951 | 2018 | 製造年 | 能力（USRT） | 計算用 | COP値 | 9.97
| 1952 |  | 1999年以前 | ～199以下 | 1999年以前～199以下 | 4.4822
| 1953 |  | 1999年以前 | 200～399 | 1999年以前200～399 | 4.6997 | ◆原油換算係数
| 1954 |  | 1999年以前 | 400～599 | 1999年以前400～599 | 4.8326 | 0.0258
| 1955 |  | 1999年以前 | 600～799 | 1999年以前600～799 | 4.8568
| 1956 |  | 1999年以前 | 800～999 | 1999年以前800～999 | 4.9233
| 1957 |  | 1999年以前 | 1000以上～ | 1999年以前1000以上～ | 4.8523
| 1958 |  | 2000年以降 | ～199以下 | 2000年以降～199以下 | 4.9233
| 1959 |  | 2000年以降 | 200～399 | 2000年以降200～399 | 5.1597
| 1960 |  | 2000年以降 | 400～599 | 2000年以降400～599 | 5.2675
| 1961 |  | 2000年以降 | 600～799 | 2000年以降600～799 | 5.3317
| 1962 |  | 2000年以降 | 800～999 | 2000年以降800～999 | 5.1841
| 1963 |  | 2000年以降 | 1000以上～ | 2000年以降1000以上～ | 5.4759
1964
| 1965 |  | ◆IPLV値テーブル
| 1966 |  | 製造年 | 能力（USRT） | 計算用 | IPLV値
| 1967 |  | 1999年以前 | ～199以下 | 1999年以前～199以下 | 4.4508
| 1968 |  | 1999年以前 | 200～399 | 1999年以前200～399 | 4.6524
| 1969 |  | 1999年以前 | 400～599 | 1999年以前400～599 | 4.8018
| 1970 |  | 1999年以前 | 600～799 | 1999年以前600～799 | 4.8617
| 1971 |  | 1999年以前 | 800～999 | 1999年以前800～999 | 4.941
| 1972 |  | 1999年以前 | 1000以上～ | 1999年以前1000以上～ | 4.9282
| 1973 |  | 2000年以降 | ～199以下 | 2000年以降～199以下 | 4.9959
| 1974 |  | 2000年以降 | 200～399 | 2000年以降200～399 | 5.2525
| 1975 |  | 2000年以降 | 400～599 | 2000年以降400～599 | 5.4015
| 1976 |  | 2000年以降 | 600～799 | 2000年以降600～799 | 5.4812
| 1977 |  | 2000年以降 | 800～999 | 2000年以降800～999 | 5.3627
| 1978 |  | 2000年以降 | 1000以上～ | 2000年以降1000以上～ | 5.7022
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018