## 既存設備
高性能ボイラ SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  |  | 既存設備
| NO. | [7 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  |  | ○○株式会社 |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  |  | ボイラBOI |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  |  | OLD-1000BOI |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 種別 |  |  |  |  | 蒸気ボイラ |  |  | ←既存設備の種別を選択
| 燃料種 |  |  |  |  | A重油 |  |  | ←燃料種を選択
|  | 発熱量（高位） |  |  |  | 38.9 |  | MJ/L | ←燃料種にて「その他」の付く種別を選択した場合は、手入力をする。
|  | 発熱量（低位） |  |  |  | 36.7 |  | MJ/L
| 定格エネルギー消費量 |  |  |  |  | 145 |  | L/h | ←製品カタログ、仕様書に記載の定格燃料消費量、及びボイラ効率を入力
| ボイラ効率 |  |  |  |  | 90%
■稼働条件
| 貯湯タンク |  |  |  |  | 有り |  |  | ←貯湯タンクを有して間欠運転使用をしている場合は有りを選択する。貯湯タンクレス、また貯湯タンクを有するが連続運転使用の場合は「無し」を選択する。
| 台数 |  |  |  |  | 1 |  | 台 | ←台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| 油 |  | 月 |  | 実稼働時間 |  | 月平均負荷 | 必要熱量 |  | エネルギー使用量
[5 empty] | h |  | % | MJ |  | L
|  |  | 4 |  | 180 |  | 53.3% | 459490 |  | 13911.3 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ換算した値を補助事業ポータルへ転記
|  |  | 5 |  | 200 |  | 54.2% | 519165 |  | 15718
|  |  | 6 |  | 210 |  | 76.2% | 766391 |  | 23202.9
|  |  | 7 |  | 210 |  | 76.5% | 769407 |  | 23294.2
|  |  | 8 |  | 210 |  | 76.2% | 766391 |  | 23202.9
|  |  | 9 |  | 180 |  | 57% | 491387 |  | 14877
|  |  | 10 |  | 200 |  | 62.9% | 602500 |  | 18241
|  |  | 11 |  | 200 |  | 69.9% | 669551 |  | 20271
|  |  | 12 |  | 180 |  | 54.2% | 467248 |  | 14146.2
|  |  | 1 |  | 200 |  | 66.5% | 636983 |  | 19285
|  |  | 2 |  | 200 |  | 66.6% | 637941 |  | 19314
|  |  | 3 |  | 200 |  | 64.4% | 616868 |  | 18676
|  |  | 合計 |  | 2370 |  |  | 7403322 |  | 224139.5
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型」かつ（Ⅱ）単独申請の場合のみ利用できます。
Ver.1.0

## 導入予定設備
高性能ボイラ SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  |  | 導入予定設備
| NO. | [7 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  |  | □□製作所 |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  |  | 高性能ボイラNEO |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  |  | NEW-BOI500 |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 種別 |  |  |  |  | 蒸気ボイラ |  |  | ←ボイラの種別を選択
| 燃料種 |  |  |  |  | 都市ガス（45MJ/m3） |  |  | ←燃料種を選択
|  | 発熱量（高位） |  |  |  | 45 |  | MJ/㎥ | ←燃料種にて「その他」の付く種別を選択した場合は、手入力をする。
|  | 発熱量（低位） |  |  |  | 40.6 |  | MJ/㎥
| ボイラ効率 |  |  |  |  | 95% |  |  | ←製品カタログ、仕様書に記載のボイラ効率を入力
■稼働条件
| 給水加温 |  |  |  |  | 無し |  |  | ←ボイラ本体(内部又はエコノマイザの様なボイラ一体の装置)以外の熱源装置を用いて給水加温を行う場合は有りを選択する。自己蒸気にて給水加温する場合は「無し」を選択する。
| 更新前の給水温度 | [6 empty] | ℃ | ←更新前（既存設備）の給水温度を入力
| 更新後の給水温度 | [6 empty] | ℃ | ←更新後（導入予定設備）の給水温度を入力
| 台数 |  |  |  |  | 1 |  | 台 | ←台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス |  | 月 |  | 必要熱量 |  | 能力按分後 必要熱量 | 給水加温係数 |  | エネルギー 使用量
[5 empty] | MJ |  | MJ |  |  | ㎥
|  |  | 4 |  | 459490 |  | 459490 | 1 |  | 11913.1 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ換算した値を補助事業ポータルへ転記
|  |  | 5 |  | 519165 |  | 519165 | 1 |  | 13460.3
|  |  | 6 |  | 766391 |  | 766391 | 1 |  | 19870.1
|  |  | 7 |  | 769407 |  | 769407 | 1 |  | 19948.3
|  |  | 8 |  | 766391 |  | 766391 | 1 |  | 19870.1
|  |  | 9 |  | 491387 |  | 491387 | 1 |  | 12740.1
|  |  | 10 |  | 602500 |  | 602500 | 1 |  | 15620.9
|  |  | 11 |  | 669551 |  | 669551 | 1 |  | 17359.3
|  |  | 12 |  | 467248 |  | 467248 | 1 |  | 12114.2
|  |  | 1 |  | 636983 |  | 636983 | 1 |  | 16514.9
|  |  | 2 |  | 637941 |  | 637941 | 1 |  | 16539.8
|  |  | 3 |  | 616868 |  | 616868 | 1 |  | 15993.4
|  |  | 合計 |  | 7403322 |  | 7403322 |  |  | 191944.5
導入予定設備が複数型番ある場合は、能力按分後必要熱量の総和が既存設備の必要熱量と一致することを確認してください。
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型」かつ（Ⅱ）単独申請の場合のみ利用できます。
Ver.1.0
Note on L29: 出力熱量を按分する場合は、手入力する。 (按分の必要がない場合は、既設出力熱量とイコール値)

## 〈ボイラ〉マスタ (hidden)
導入の場合の選択リスト
| ■熱量換算係数（発熱量） | [17 empty] | ■熱量換算係数（発熱量）
◆据付年 | エネルギー種別 | 発熱量 （高位） | 発熱量 （低位） | 単位 | 定格燃料使用量単位 | （エネルギー使用量単位） | 燃料種類 |  | 燃料物性・単位一覧 出典：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 | [9 empty] | エネルギー種別
1950年以前 | 電気 | 8.64 | - | MJ/kWh | kW | kWh | 電気 | 種類 | 単位発熱量 |  |  | 原単位 | [6 empty] | 電気
1950 | 電気(その他) | 手入力 | 手入力 | MJ/kWh | kW | kWh | 電気 |  | 高位 | 低位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 電気(その他)
1951 | 都市ガス（45MJ/m3） | 45 | 40.6 | MJ/㎥ | ㎥/h | ㎥ | ガス | 一般炭 | 25700 | 24400 | kJ/ｔ | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h | 都市ガス（45MJ/m3）
1952 | 都市ガス（46MJ/m3） | 46 | 41.5 | MJ/㎥ | ㎥/h | ㎥ | ガス | コークス | 29400 | 27900 | kJ/ｔ | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h | 都市ガス（46MJ/m3）
1953 | 液化石油ガス（LPG） | 50.1 | 46.4 | MJ/kg | kg/h | kg | ガス | 灯油 | 36700 | 34200 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h | 液化石油ガス（LPG）
1954 | 液化天然ガス（LNG） | 54.7 | 49.8 | MJ/kg | kg/h | kg | ガス | 軽油 | 37700 | 35100 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h | 液化天然ガス（LNG）
1955 | 天然ガス（LNGを除く） | 38.4 | 35 | MJ/㎥ | ㎥/h | ㎥ | ガス | A重油 | 39100 | 36600 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h | 天然ガス（LNGを除く）
1956 | ガス(その他) 単位：㎥ | 手入力 | 手入力 | MJ/㎥ | ㎥/h | ㎥ | ガス | B重油 | 41900 | 39400 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h | ガス(その他) 単位：㎥
1957 | ガス(その他) 単位：kg | 手入力 | 手入力 | MJ/kg | kg/h | kg | ガス | C重油 | 41900 | 39400 | ｋJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h | ガス(その他) 単位：kg
1958 | 灯油 | 36.5 | 34.3 | MJ/L | L/h | L | 油 | LPG | 50800 | 45800 | kJ/kg | kg/ｔ | ｔ/年 | MJ/kg | GJ/ｔ | MJ/kg | kg/年 | kg/h | その他
1959 | 軽油 | 38 | 35.8 | MJ/L | L/h | L | 油 | 液化天然ガス（LNG） | 54600 | 49200 | kJ/kg | kg/ｔ | ｔ/年 | MJ/kg | GJ/ｔ | MJ/kg | kg/年 | kg/h
1960 | A重油 | 38.9 | 36.7 | MJ/L | L/h | L | 油 | 天然ガス（LNGを除く） | 43500 | 39200 | kJ/Nm3 | m³N/ｔ | 千m³N/年 | MJ/m³N | GJ/千Nm3 | MJ/m3N | m3N/年 | m3N/h
1961 | B重油 | 41.8 | 39.7 | MJ/L | L/h | L | 油 | 都市ガス（45MJ/Nm3） | 45000 | 40600 | kJ/Nm3 | m³N/ｔ | 千m³N/年 | MJ/m³N | GJ/千Nm3 | MJ/m3N | m3N/年 | m3N/h
1962 | C重油 | 41.8 | 39.7 | MJ/L | L/h | L | 油 | 都市ガス（46MJ/Nm3） | 46000 | 41500 | kJ/Nm3 | m³N/ｔ | 千m³N/年 | MJ/m³N | GJ/千Nm3 | MJ/m3N | m3N/年 | m3N/h
1963 | 油(その他) | 手入力 | 手入力 | MJ/L | L/h | L | 油
1964 | 輸入一般炭 | 26.1 | 24.8 | MJ/kg | kg/h | kg | その他
1965 | 国産一般炭 | 24.2 | 22.9 | MJ/kg | kg/h | kg | その他
1966 | 石炭コークス | 29 | 28.3 | MJ/kg | kg/h | kg | その他
1967 | その他 | 手入力 | 手入力 | MJ/kg | kg/h | kg | その他
1968
1969 | ■原油換算係数
1970 | 0.0258
1971
1972 | ■熱量変換係数
1973 | 3.6
1974
1975 | ■比熱
1976 | 4.186
1977
1978 | ■飽和蒸気全熱
1979 | 2755.5
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
バイオマスボイラ用
2025/1/20 ＳＩＩ
既存の設置年に2025年を追加
2023/01/24 ＳＩＩ
熱量換算係数について、省エネ法改正により変更予定。
資源エネルギー庁よりデータ受領次第連携予定。
2023/02/28 ＳＩＩ
各エネルギー種別の発熱量（高位）を修正。エネルギー種別の追加。
なお、発熱量（低位）は現在関係団体と協議中。（※黄色ハイライト箇所）
2023/03/02 ＳＩＩ
発熱量（低位）を修正。