## 既存・導入予定 (1)
ガスヒートポンプエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 | [9 empty] | ←[既存設備][導入予定設備]から選択
| NO. | [9 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 | [5 empty] | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | GHPエコエアコン | [5 empty] | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-GHP335 | [5 empty] | ←計算する設備の型番を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。---------------
■仕様 | [16 empty] | 定格COPp（ガス） |  | 一次換算係数
| 能力 | 冷房 |  |  | 56 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 56 | 0.9 |  | 0.417
|  | 暖房 |  |  | 67 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 67 | 1.21
| ガス 消費量 | 冷房 |  |  | 61.9 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 61.9
|  | 暖房 |  |  | 55.1 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 55.1
|  | 燃料種 |  |  | 13A（12A含む） | [5 empty] | ←設備で使用するガス種別を選択 | [5 empty] | 定格COPp（電気）
|  |  | 発熱量(高位) |  | 45 |  |  |  | MJ/㎥ |  | ←使用するガスの発熱量を入力 | [5 empty] | 19.62
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.19 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [5 empty] | 20.85
|  | 暖房 |  |  | 1.34 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 東京都 | [5 empty] | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  |  | 地域 | 東京
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2026 | [5 empty] | ←設置年を登録 |  |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 事務所 | [5 empty] | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | エネルギー使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | （㎥) | kg換算値 |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.31 |  | 16% | 50 | 15.5 | 15.5 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 1月 | 2.577 | 24.24 | 0.16 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 2.38 |  | 25.7% | 150 | 72.5 | 72.5 |  | 2月 | 2.65 | 23.52 | 0.257 | ○
|  | 6 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.26 |  | 31.7% | 150 | 94.2 | 94.2 |  | 3月 | 2.517 | 24.77 | 0.317 | ○
|  | 7 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.75 |  | 57.3% | 50 | 73.3 | 73.3 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 4月 | 1.948 | 32 | 0.573 | ○
|  | 8 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.66 |  | 61.5% | 130 | 215.7 | 215.7 |  | 5月 | 1.855 | 33.73 | 0.615 | ○
|  | 9 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.93 |  | 48.4% | 260 | 292 | 292 |  | 6月 | 2.146 | 29.01 | 0.484 | ○
|  | 10 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.38 |  | 23.5% | 260 | 114.9 | 114.9 |  | 7月 | 2.652 | 23.52 | 0.235 | ○
|  | 11 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.29 |  | 13.6% | 260 | 69.1 | 69.1 |  | 8月 | 2.553 | 24.45 | 0.136 | ○
|  | 12 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.94 |  | 15.1% | 200 | 83.4 | 83.4 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 9月 | 1.609 | 34.53 | 0.151 | ○
|  | 1 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 2 |  | 19.9% | 130 | 69.3 | 69.3 |  | 10月 | 1.657 | 33.5 | 0.199 | ○
|  | 2 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.99 |  | 19.3% | 50 | 25.9 | 25.9 |  | 11月 | 1.651 | 33.66 | 0.193 | ○
|  | 3 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.34 |  | 18.8% | 150 | 53.9 | 53.9 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 12月 | 2.605 | 23.93 | 0.188 | ○
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1840 | 1179.7 | 1179.7 | [5 empty] | 12
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  |  | 56 | 50.56 |  | 16% | 50 | 3.6 |  |  | 1月 | 2.577 | 1.1
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 51.99 |  | 25.7% | 150 | 17.2 |  |  | 2月 | 2.65 | 1.07
|  | 6 |  | 冷房 |  |  | 56 | 49.38 |  | 31.7% | 150 | 22.4 |  |  | 3月 | 2.517 | 1.13
|  | 7 |  | 冷房 |  |  | 56 | 38.21 |  | 57.3% | 50 | 17.4 |  |  | 4月 | 1.948 | 1.46
|  | 8 |  | 冷房 |  |  | 56 | 36.39 |  | 61.5% | 130 | 51 |  |  | 5月 | 1.855 | 1.53
|  | 9 |  | 冷房 |  |  | 56 | 42.1 |  | 48.4% | 260 | 69.7 |  |  | 6月 | 2.146 | 1.33
|  | 10 |  | 冷房 |  |  | 56 | 52.03 |  | 23.5% | 260 | 27.2 |  |  | 7月 | 2.652 | 1.07
|  | 11 |  | 冷房 |  |  | 56 | 50.08 |  | 13.6% | 260 | 16.3 |  |  | 8月 | 2.553 | 1.11
|  | 12 |  | 暖房 |  |  | 67 | 33.54 |  | 15.1% | 200 | 25 |  |  | 9月 | 1.609 | 1.99
|  | 1 |  | 暖房 |  |  | 67 | 34.54 |  | 19.9% | 130 | 20.8 |  |  | 10月 | 1.657 | 1.93
|  | 2 |  | 暖房 |  |  | 67 | 34.42 |  | 19.3% | 50 | 7.8 |  |  | 11月 | 1.651 | 1.94
|  | 3 |  | 冷房 |  |  | 56 | 51.11 |  | 18.8% | 150 | 12.8 |  |  | 12月 | 2.605 | 1.09
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1840 | 291.2
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
Ver.1.0
本フォーマットは、型番毎にエネルギー使用量を計算します。
シートが足りない場合は、Excelをブックごとコピーして作成してください。
エネルギー使用量の計算に関わるデータをコピーしたい場合は、
「コピー用」シートをご活用ください。
最終的に非表示にする
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅲ）設備単位型/（Ⅲ）ＧＸ設備単位型」でのみ利用できます。

## <GHP>マスタ(1) (hidden)
GHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆建物 | ◆設置年（既存） | 据付年区分 | ◆設置年（導入予定） | ◆ガス発熱量 |  |  |  | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間性能（50％）時の定格ＣＯＰp比 各社平均 【GHP（20HP）】
北海道 | 札幌 | 店舗 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 産気率 | 単位 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | ※定格ＣＯＰ比各社データより算出
青森県 | 盛岡 | 事務所 | 1951 | 1995 | 2017 | 13A（12A含む） | 45 | 1 | (㎥) | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | 据付年 | 負荷率 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0
岩手県 | 盛岡 |  | 1952 | 1995 |  | プロパン（い号） | 100 | 1.99 | (kg) | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1995 | 冷房 | 1 | 1.025 | 1.037 | 0.787 | ←1995年以前は
宮城県 | 仙台 |  | 1953 | 1995 |  | 低カロリー | 21 | 1 | (㎥) | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.955 | 0.932 | 0.682 | この値を使用
秋田県 | 仙台 |  | 1954 | 1995 |  | その他 | 直接入力 | 1 | (㎥) | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 2005 | 冷房 | 1 | 0.971 | 0.957 | 0.707 | ←1996～2005年は
山形県 | 仙台 |  | 1955 | 1995 |  | ※低カロリーの種類：6A、5C、6B、6C、7C、5A、5B、5AN、4A、4B、4C |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.936 | 0.903 | 0.653 | この値を使用
福島県 | 仙台 |  | 1956 | 1995 | [5 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 2010 | 冷房 | 1 | 1.124 | 1.186 | 0.936 | ←2006～2010年は
長野県 | 仙台 |  | 1957 | 1995 | [5 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.011 | 1.017 | 0.767 | この値を使用
群馬県 | 前橋 |  | 1958 | 1995 |  | ◆定格能力単位 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 2011 | 冷房 | 1 | 1.285 | 1.428 | 1.178 | ←2011年は
埼玉県 | 前橋 |  | 1959 | 1995 |  | kW |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.081 | 1.122 | 0.872 | この値を使用
石川県 | 前橋 |  | 1960 | 1995 |  | kcal/h |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 2012 | 冷房 | 1 | 1.446 | 1.669 | 1.419 | ←2012年は
滋賀県 | 前橋 |  | 1961 | 1995 | [5 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.152 | 1.228 | 0.978 | この値を使用
奈良県 | 前橋 |  | 1962 | 1995 | [5 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 2013 | 冷房 | 1 | 1.607 | 1.91 | 1.66 | ←2013年は
鳥取県 | 前橋 |  | 1963 | 1995 | [5 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.222 | 1.333 | 1.083 | この値を使用
島根県 | 前橋 |  | 1964 | 1995 | [5 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 2014 | 冷房 | 1 | 1.768 | 2.151 | 1.901 | ←2014年は
東京都 | 東京 |  | 1965 | 1995 |  | ■原油換算係数 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.292 | 1.438 | 1.188 | この値を使用
千葉県 | 東京 |  | 1966 | 1995 |  | 0.0258 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 2015 | 冷房 | 1 | 1.929 | 2.393 | 2.143 | ←2006～2015年は
神奈川県 | 東京 |  | 1967 | 1995 | [5 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.363 | 1.544 | 1.294 | この値を使用
富山県 | 富山 |  | 1968 | 1995 |  | ■熱量換算係数 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 2020 | 冷房 | 1 | 2.111 | 2.667 | 2.417 | ←2016～2025年は
茨城県 | 富山 |  | 1969 | 1995 |  | 3.6 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.472 | 1.708 | 1.458 | この値を使用
栃木県 | 富山 |  | 1970 | 1995 | [5 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0
新潟県 | 富山 |  | 1971 | 1995 | [5 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0
福井県 | 富山 |  | 1972 | 1995 | [5 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0
山梨県 | 富山 |  | 1973 | 1995 | [5 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0
愛知県 | 名古屋 |  | 1974 | 1995 | [5 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0
岐阜県 | 名古屋 |  | 1975 | 1995 | [5 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | ◆定格COPp比テーブル
三重県 | 名古屋 |  | 1976 | 1995 | [5 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | ※定格COPp比は、負荷率25％以上 or 25％未満の場合で、それぞれの傾き・切片より算出
京都府 | 名古屋 |  | 1977 | 1995 | [5 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 月 | 据付年 区分 | モード | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％未満 |  | 年平均 負荷率 | 定格 COP比※
山口県 | 名古屋 |  | 1978 | 1995 | [5 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 |  |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
大阪府 | 大阪 |  | 1979 | 1995 | [5 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 11995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.199 | 0.986
兵庫県 | 大阪 |  | 1980 | 1995 | [5 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 11995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.199 | 0.881
和歌山県 | 大阪 |  | 1981 | 1995 | [5 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 12005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.199 | 0.906
広島県 | 広島 |  | 1982 | 1995 | [5 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 12005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.199 | 0.852
岡山県 | 広島 |  | 1983 | 1995 | [5 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 12010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.199 | 1.135
愛媛県 | 高松 |  | 1984 | 1995 | [5 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 12010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.199 | 0.966
佐賀県 | 高松 |  | 1985 | 1995 | [5 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2011 | 冷房 | 12011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.199 | 1.377
熊本県 | 高松 |  | 1986 | 1995 | [5 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2011 | 暖房 | 12011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.199 | 1.071
大分県 | 高松 |  | 1987 | 1995 | [5 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2012 | 冷房 | 12012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.199 | 1.618
香川県 | 高松 |  | 1988 | 1995 | [5 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2012 | 暖房 | 12012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.199 | 1.177
静岡県 | 福岡 |  | 1989 | 1995 | [5 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2013 | 冷房 | 12013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.199 | 1.859
徳島県 | 福岡 |  | 1990 | 1995 | [5 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2013 | 暖房 | 12013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.199 | 1.282
高知県 | 福岡 |  | 1991 | 1995 | [5 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2014 | 冷房 | 12014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.199 | 2.1
長崎県 | 福岡 |  | 1992 | 1995 | [5 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2014 | 暖房 | 12014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.199 | 1.387
宮崎県 | 福岡 |  | 1993 | 1995 | [5 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 12015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.199 | 2.342
福岡県 | 福岡 |  | 1994 | 1995 | [5 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 12015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.199 | 1.493
沖縄県 | 鹿児島 |  | 1995 | 1995 | [5 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2020 | 冷房 | 12020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.199 | 2.616
鹿児島県 | 鹿児島 |  | 1996 | 2005 | [5 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2020 | 暖房 | 12020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.199 | 1.657
|  |  | 1997 | 2005 | [5 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 2 | 1995 | 冷房 | 21995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.193 | 0.98
|  |  | 1998 | 2005 | [5 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 2 | 1995 | 暖房 | 21995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.193 | 0.875
|  |  | 1999 | 2005 | [5 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2005 | 冷房 | 22005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.193 | 0.9
|  |  | 2000 | 2005 | [5 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 2 | 2005 | 暖房 | 22005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.193 | 0.846
|  |  | 2001 | 2005 | [5 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 2 | 2010 | 冷房 | 22010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.193 | 1.129
|  |  | 2002 | 2005 | [5 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 2 | 2010 | 暖房 | 22010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.193 | 0.96
|  |  | 2003 | 2005 | [5 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 2 | 2011 | 冷房 | 22011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.193 | 1.371
|  |  | 2004 | 2005 | [5 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 2 | 2011 | 暖房 | 22011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.193 | 1.065
|  |  | 2005 | 2005 | [5 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 2 | 2012 | 冷房 | 22012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.193 | 1.612
|  |  | 2006 | 2010 | [5 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 2 | 2012 | 暖房 | 22012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.193 | 1.171
|  |  | 2007 | 2010 | [5 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 2 | 2013 | 冷房 | 22013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.193 | 1.853
|  |  | 2008 | 2010 | [5 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 2 | 2013 | 暖房 | 22013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.193 | 1.276
|  |  | 2009 | 2010 | [5 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 2 | 2014 | 冷房 | 22014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.193 | 2.094
|  |  | 2010 | 2010 | [5 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 2 | 2014 | 暖房 | 22014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.193 | 1.381
|  |  | 2011 | 2011 | [5 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 2 | 2015 | 冷房 | 22015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.193 | 2.336
|  |  | 2012 | 2012 | [5 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2015 | 暖房 | 22015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.193 | 1.487
|  |  | 2013 | 2013 | [5 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 2020 | 冷房 | 22020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.193 | 2.61
|  |  | 2014 | 2014 | [5 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 2020 | 暖房 | 22020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.193 | 1.651
|  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 3 | 1995 | 冷房 | 31995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.188 | 0.975
|  |  | 2016 | 2020 | [5 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 3 | 1995 | 暖房 | 31995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.188 | 0.87
|  |  | 2017 | 2020 | [5 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 3 | 2005 | 冷房 | 32005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.188 | 0.895
|  |  | 2018 | 2020 | [5 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 3 | 2005 | 暖房 | 32005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.188 | 0.841
|  |  | 2019 | 2020 | [5 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 3 | 2010 | 冷房 | 32010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.188 | 1.124
|  |  | 2020 | 2020 | [5 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 3 | 2010 | 暖房 | 32010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.188 | 0.955
|  |  | 2021 | 2020 | [5 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 3 | 2011 | 冷房 | 32011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.188 | 1.366
|  |  | 2022 | 2020 | [5 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 3 | 2011 | 暖房 | 32011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.188 | 1.06
|  |  | 2023 | 2020 | [5 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 3 | 2012 | 冷房 | 32012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.188 | 1.607
|  |  | 2024 | 2020 | [5 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 3 | 2012 | 暖房 | 32012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.188 | 1.166
|  |  | 2025 | 2020 | [5 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 3 | 2013 | 冷房 | 32013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.188 | 1.848
|  |  | 2026 | 2020 | [5 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 3 | 2013 | 暖房 | 32013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.188 | 1.271
|  |  | 2027 | 2020 | [5 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 3 | 2014 | 冷房 | 32014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.188 | 2.089
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 3 | 2014 | 暖房 | 32014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.188 | 1.376
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 3 | 2015 | 冷房 | 32015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.188 | 2.331
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 3 | 2015 | 暖房 | 32015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.188 | 1.482
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 3 | 2020 | 冷房 | 32020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.188 | 2.605
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 3 | 2020 | 暖房 | 32020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.188 | 1.646
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 4 | 1995 | 冷房 | 41995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.16 | 0.947
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 4 | 1995 | 暖房 | 41995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.16 | 0.842
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 4 | 2005 | 冷房 | 42005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.16 | 0.867
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 4 | 2005 | 暖房 | 42005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.16 | 0.813
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 4 | 2010 | 冷房 | 42010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.16 | 1.096
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 4 | 2010 | 暖房 | 42010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.16 | 0.927
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 4 | 2011 | 冷房 | 42011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.16 | 1.338
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 4 | 2011 | 暖房 | 42011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.16 | 1.032
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 4 | 2012 | 冷房 | 42012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.16 | 1.579
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 4 | 2012 | 暖房 | 42012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.16 | 1.138
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 4 | 2013 | 冷房 | 42013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.16 | 1.82
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 4 | 2013 | 暖房 | 42013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.16 | 1.243
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 4 | 2014 | 冷房 | 42014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.16 | 2.061
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 4 | 2014 | 暖房 | 42014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.16 | 1.348
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 4 | 2015 | 冷房 | 42015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.16 | 2.303
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 4 | 2015 | 暖房 | 42015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.16 | 1.454
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 4 | 2020 | 冷房 | 42020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.16 | 2.577
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 4 | 2020 | 暖房 | 42020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.16 | 1.618
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 5 | 1995 | 冷房 | 51995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.257 | 1.037
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 5 | 1995 | 暖房 | 51995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.257 | 0.933
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 5 | 2005 | 冷房 | 52005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.257 | 0.956
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 5 | 2005 | 暖房 | 52005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.257 | 0.904
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 5 | 2010 | 冷房 | 52010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.257 | 1.184
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 5 | 2010 | 暖房 | 52010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.257 | 1.016
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 5 | 2011 | 冷房 | 52011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.257 | 1.423
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 5 | 2011 | 暖房 | 52011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.257 | 1.12
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 5 | 2012 | 冷房 | 52012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.257 | 1.662
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 5 | 2012 | 暖房 | 52012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.257 | 1.225
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 5 | 2013 | 冷房 | 52013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.257 | 1.902
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 5 | 2013 | 暖房 | 52013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.257 | 1.329
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 5 | 2014 | 冷房 | 52014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.257 | 2.141
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 5 | 2014 | 暖房 | 52014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.257 | 1.433
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2015 | 冷房 | 52015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.257 | 2.38
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 5 | 2015 | 暖房 | 52015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.257 | 1.539
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2020 | 冷房 | 52020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.257 | 2.65
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 5 | 2020 | 暖房 | 52020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.257 | 1.701
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 61995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.317 | 1.034
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 6 | 1995 | 暖房 | 61995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.317 | 0.938
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 6 | 2005 | 冷房 | 62005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.317 | 0.96
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 6 | 2005 | 暖房 | 62005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.317 | 0.912
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 冷房 | 62010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.317 | 1.169
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 暖房 | 62010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.317 | 1.015
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 6 | 2011 | 冷房 | 62011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.317 | 1.389
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2011 | 暖房 | 62011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.317 | 1.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 6 | 2012 | 冷房 | 62012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.317 | 1.609
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2012 | 暖房 | 62012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.317 | 1.207
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 6 | 2013 | 冷房 | 62013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.317 | 1.829
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 6 | 2013 | 暖房 | 62013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.317 | 1.303
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 2014 | 冷房 | 62014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.317 | 2.049
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 6 | 2014 | 暖房 | 62014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.317 | 1.398
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 冷房 | 62015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.317 | 2.269
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 暖房 | 62015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.317 | 1.495
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 冷房 | 62020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.317 | 2.517
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 暖房 | 62020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.317 | 1.644
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 冷房 | 71995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.573 | 1.021
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 暖房 | 71995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.573 | 0.961
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 冷房 | 72005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.573 | 0.975
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 暖房 | 72005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.573 | 0.945
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 冷房 | 72010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.573 | 1.105
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 暖房 | 72010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.573 | 1.009
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 冷房 | 72011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.573 | 1.243
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 暖房 | 72011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.573 | 1.069
[10 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 7 | 2012 | 冷房 | 72012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.573 | 1.38
[10 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 7 | 2012 | 暖房 | 72012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.573 | 1.129
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 7 | 2013 | 冷房 | 72013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.573 | 1.518
[10 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 7 | 2013 | 暖房 | 72013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.573 | 1.189
[10 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 7 | 2014 | 冷房 | 72014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.573 | 1.655
[10 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 7 | 2014 | 暖房 | 72014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.573 | 1.249
[10 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 7 | 2015 | 冷房 | 72015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.573 | 1.793
[10 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 7 | 2015 | 暖房 | 72015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.573 | 1.31
[10 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 7 | 2020 | 冷房 | 72020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.573 | 1.948
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 7 | 2020 | 暖房 | 72020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.573 | 1.403
[10 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 1995 | 冷房 | 81995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.615 | 1.019
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 8 | 1995 | 暖房 | 81995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.615 | 0.965
[10 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 8 | 2005 | 冷房 | 82005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.615 | 0.977
[10 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 8 | 2005 | 暖房 | 82005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.615 | 0.95
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 8 | 2010 | 冷房 | 82010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.615 | 1.095
[10 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 8 | 2010 | 暖房 | 82010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.615 | 1.008
[10 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 8 | 2011 | 冷房 | 82011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.615 | 1.219
[10 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 8 | 2011 | 暖房 | 82011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.615 | 1.062
[10 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 8 | 2012 | 冷房 | 82012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.615 | 1.343
[10 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 8 | 2012 | 暖房 | 82012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.615 | 1.117
[10 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 8 | 2013 | 冷房 | 82013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.615 | 1.467
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 8 | 2013 | 暖房 | 82013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.615 | 1.17
[10 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 2014 | 冷房 | 82014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.615 | 1.591
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 8 | 2014 | 暖房 | 82014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.615 | 1.224
[10 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 8 | 2015 | 冷房 | 82015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.615 | 1.715
[10 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 8 | 2015 | 暖房 | 82015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.615 | 1.279
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 8 | 2020 | 冷房 | 82020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.615 | 1.855
[10 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 8 | 2020 | 暖房 | 82020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.615 | 1.363
[10 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 9 | 1995 | 冷房 | 91995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.484 | 1.025
[10 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 9 | 1995 | 暖房 | 91995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.484 | 0.953
[10 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 9 | 2005 | 冷房 | 92005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.484 | 0.97
[10 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 9 | 2005 | 暖房 | 92005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.484 | 0.933
[10 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 9 | 2010 | 冷房 | 92010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.484 | 1.127
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 9 | 2010 | 暖房 | 92010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.484 | 1.011
[10 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 9 | 2011 | 冷房 | 92011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.484 | 1.294
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 9 | 2011 | 暖房 | 92011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.484 | 1.083
[10 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 冷房 | 92012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.484 | 1.46
[10 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 暖房 | 92012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.484 | 1.156
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 9 | 2013 | 冷房 | 92013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.484 | 1.626
[10 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 9 | 2013 | 暖房 | 92013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.484 | 1.229
[10 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 9 | 2014 | 冷房 | 92014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.484 | 1.792
[10 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 9 | 2014 | 暖房 | 92014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.484 | 1.301
[10 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 9 | 2015 | 冷房 | 92015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.484 | 1.958
[10 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 9 | 2015 | 暖房 | 92015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.484 | 1.374
[10 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 9 | 2020 | 冷房 | 92020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.484 | 2.146
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 9 | 2020 | 暖房 | 92020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.484 | 1.487
[10 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 10 | 1995 | 冷房 | 101995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.235 | 1.022
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 10 | 1995 | 暖房 | 101995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.235 | 0.917
[10 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 10 | 2005 | 冷房 | 102005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.235 | 0.942
[10 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 10 | 2005 | 暖房 | 102005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.235 | 0.888
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 10 | 2010 | 冷房 | 102010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.235 | 1.171
[10 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 10 | 2010 | 暖房 | 102010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.235 | 1.002
[10 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 10 | 2011 | 冷房 | 102011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.235 | 1.413
[10 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 10 | 2011 | 暖房 | 102011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.235 | 1.107
[10 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 10 | 2012 | 冷房 | 102012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.235 | 1.654
[10 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 10 | 2012 | 暖房 | 102012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.235 | 1.213
[10 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 10 | 2013 | 冷房 | 102013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.235 | 1.895
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 10 | 2013 | 暖房 | 102013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.235 | 1.318
[10 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 10 | 2014 | 冷房 | 102014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.235 | 2.136
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 10 | 2014 | 暖房 | 102014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.235 | 1.423
[10 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 冷房 | 102015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.235 | 2.378
[10 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 暖房 | 102015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.235 | 1.529
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 10 | 2020 | 冷房 | 102020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.235 | 2.652
[10 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 10 | 2020 | 暖房 | 102020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.235 | 1.693
[10 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 冷房 | 111995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.136 | 0.923
[10 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 暖房 | 111995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.136 | 0.818
[10 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2005 | 冷房 | 112005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.136 | 0.843
[10 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 11 | 2005 | 暖房 | 112005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.136 | 0.789
[10 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2010 | 冷房 | 112010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.136 | 1.072
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 11 | 2010 | 暖房 | 112010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.136 | 0.903
[10 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 11 | 2011 | 冷房 | 112011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.136 | 1.314
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 11 | 2011 | 暖房 | 112011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.136 | 1.008
[10 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 冷房 | 112012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.136 | 1.555
[10 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 暖房 | 112012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.136 | 1.114
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 冷房 | 112013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.136 | 1.796
[10 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 暖房 | 112013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.136 | 1.219
[10 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 冷房 | 112014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.136 | 2.037
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 暖房 | 112014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.136 | 1.324
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 冷房 | 112015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.136 | 2.279
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 暖房 | 112015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.136 | 1.43
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 冷房 | 112020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.136 | 2.553
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 暖房 | 112020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.136 | 1.594
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 冷房 | 121995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.151 | 0.938
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 暖房 | 121995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.151 | 0.833
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 冷房 | 122005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.151 | 0.858
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 暖房 | 122005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.151 | 0.804
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 冷房 | 122010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.151 | 1.087
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 暖房 | 122010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.151 | 0.918
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 冷房 | 122011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.151 | 1.329
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 暖房 | 122011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.151 | 1.023
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 冷房 | 122012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.151 | 1.57
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 暖房 | 122012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.151 | 1.129
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 冷房 | 122013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.151 | 1.811
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 暖房 | 122013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.151 | 1.234
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 冷房 | 122014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.151 | 2.052
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 暖房 | 122014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.151 | 1.339
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 冷房 | 122015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.151 | 2.294
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 暖房 | 122015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.151 | 1.445
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 冷房 | 122020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.151 | 2.568
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 暖房 | 122020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.151 | 1.609
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133
月別負荷率 差し替え済み

## 既存・導入予定 (2)
ガスヒートポンプエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 | [9 empty] | ←[既存設備][導入予定設備]から選択
| NO. | [9 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 | [5 empty] | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | GHPエコエアコン | [5 empty] | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-GHP335B | [5 empty] | ←計算する設備の型番を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。---------------
■仕様 | [16 empty] | 定格COPp（ガス） |  | 一次換算係数
| 能力 | 冷房 |  |  | 56 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 56 | 0.9 |  | 0.417
|  | 暖房 |  |  | 67 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 67 | 1.19
| ガス 消費量 | 冷房 |  |  | 62.1 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 62.1
|  | 暖房 |  |  | 56.1 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 56.1
|  | 燃料種 |  |  | 13A（12A含む） | [5 empty] | ←設備で使用するガス種別を選択 | [5 empty] | 定格COPp（電気）
|  |  | 発熱量(高位) |  | 45 |  |  |  | MJ/㎥ |  | ←使用するガスの発熱量を入力 | [5 empty] | 19.14
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.22 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [5 empty] | 19.26
|  | 暖房 |  |  | 1.45 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 東京都 | [5 empty] | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  |  | 地域 | 東京
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2026 | [5 empty] | ←設置年を登録 |  |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 事務所 | [5 empty] | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | エネルギー使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | （㎥) | kg換算値 |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.31 |  | 16% | 50 | 15.5 | 15.5 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 1月 | 2.577 | 24.24 | 0.16 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 2.38 |  | 25.7% | 150 | 72.5 | 72.5 |  | 2月 | 2.65 | 23.52 | 0.257 | ○
|  | 6 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.26 |  | 31.7% | 150 | 94.2 | 94.2 |  | 3月 | 2.517 | 24.77 | 0.317 | ○
|  | 7 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.75 |  | 57.3% | 50 | 73.3 | 73.3 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 4月 | 1.948 | 32 | 0.573 | ○
|  | 8 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.66 |  | 61.5% | 130 | 215.7 | 215.7 |  | 5月 | 1.855 | 33.73 | 0.615 | ○
|  | 9 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.93 |  | 48.4% | 260 | 292 | 292 |  | 6月 | 2.146 | 29.01 | 0.484 | ○
|  | 10 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.38 |  | 23.5% | 260 | 114.9 | 114.9 |  | 7月 | 2.652 | 23.52 | 0.235 | ○
|  | 11 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.29 |  | 13.6% | 260 | 69.1 | 69.1 |  | 8月 | 2.553 | 24.45 | 0.136 | ○
|  | 12 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.91 |  | 15.1% | 260 | 110.1 | 110.1 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 9月 | 1.609 | 35.07 | 0.151 | ○
|  | 1 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.97 |  | 19.9% | 150 | 81.2 | 81.2 |  | 10月 | 1.657 | 34.01 | 0.199 | ○
|  | 2 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.96 |  | 19.3% | 50 | 26.3 | 26.3 |  | 11月 | 1.651 | 34.18 | 0.193 | ○
|  | 3 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.34 |  | 18.8% | 150 | 53.9 | 53.9 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 12月 | 2.605 | 23.93 | 0.188 | ○
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1920 | 1218.7 | 1218.7 | [5 empty] | 12
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  |  | 56 | 49.32 |  | 16% | 50 | 3.7 |  |  | 1月 | 2.577 | 1.13
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 50.72 |  | 25.7% | 150 | 17.6 |  |  | 2月 | 2.65 | 1.1
|  | 6 |  | 冷房 |  |  | 56 | 48.17 |  | 31.7% | 150 | 23 |  |  | 3月 | 2.517 | 1.16
|  | 7 |  | 冷房 |  |  | 56 | 37.28 |  | 57.3% | 50 | 17.9 |  |  | 4月 | 1.948 | 1.5
|  | 8 |  | 冷房 |  |  | 56 | 35.5 |  | 61.5% | 130 | 52.3 |  |  | 5月 | 1.855 | 1.57
|  | 9 |  | 冷房 |  |  | 56 | 41.07 |  | 48.4% | 260 | 71.3 |  |  | 6月 | 2.146 | 1.36
|  | 10 |  | 冷房 |  |  | 56 | 50.75 |  | 23.5% | 260 | 28 |  |  | 7月 | 2.652 | 1.1
|  | 11 |  | 冷房 |  |  | 56 | 48.86 |  | 13.6% | 260 | 16.8 |  |  | 8月 | 2.553 | 1.14
|  | 12 |  | 暖房 |  |  | 67 | 30.98 |  | 15.1% | 260 | 35.3 |  |  | 9月 | 1.609 | 2.16
|  | 1 |  | 暖房 |  |  | 67 | 31.91 |  | 19.9% | 150 | 26 |  |  | 10月 | 1.657 | 2.09
|  | 2 |  | 暖房 |  |  | 67 | 31.79 |  | 19.3% | 50 | 8.4 |  |  | 11月 | 1.651 | 2.1
|  | 3 |  | 冷房 |  |  | 56 | 49.85 |  | 18.8% | 150 | 13.1 |  |  | 12月 | 2.605 | 1.12
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1920 | 313.4
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
Ver.1.0
最終的に非表示にする
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅲ）設備単位型/（Ⅲ）ＧＸ設備単位型」でのみ利用できます。

## <GHP>マスタ(2) (hidden)
GHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆建物 | ◆設置年（既存） | 据付年区分 | ◆設置年（導入予定） | ◆ガス発熱量 |  |  |  | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間性能（50％）時の定格ＣＯＰp比 各社平均 【GHP（20HP）】
北海道 | 札幌 | 店舗 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 産気率 | 単位 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | ※定格ＣＯＰ比各社データより算出
青森県 | 盛岡 | 事務所 | 1951 | 1995 | 2017 | 13A（12A含む） | 45 | 1 | (㎥) | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | 据付年 | 負荷率 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0
岩手県 | 盛岡 |  | 1952 | 1995 |  | プロパン（い号） | 100 | 1.99 | (kg) | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1995 | 冷房 | 1 | 1.025 | 1.037 | 0.787 | ←1995年以前は
宮城県 | 仙台 |  | 1953 | 1995 |  | 低カロリー | 21 | 1 | (㎥) | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.955 | 0.932 | 0.682 | この値を使用
秋田県 | 仙台 |  | 1954 | 1995 |  | その他 | 直接入力 | 1 | (㎥) | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 2005 | 冷房 | 1 | 0.971 | 0.957 | 0.707 | ←1996～2005年は
山形県 | 仙台 |  | 1955 | 1995 |  | ※低カロリーの種類：6A、5C、6B、6C、7C、5A、5B、5AN、4A、4B、4C |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.936 | 0.903 | 0.653 | この値を使用
福島県 | 仙台 |  | 1956 | 1995 | [5 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 2010 | 冷房 | 1 | 1.124 | 1.186 | 0.936 | ←2006～2010年は
長野県 | 仙台 |  | 1957 | 1995 | [5 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.011 | 1.017 | 0.767 | この値を使用
群馬県 | 前橋 |  | 1958 | 1995 |  | ◆定格能力単位 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 2011 | 冷房 | 1 | 1.285 | 1.428 | 1.178 | ←2011年は
埼玉県 | 前橋 |  | 1959 | 1995 |  | kW |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.081 | 1.122 | 0.872 | この値を使用
石川県 | 前橋 |  | 1960 | 1995 |  | kcal/h |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 2012 | 冷房 | 1 | 1.446 | 1.669 | 1.419 | ←2012年は
滋賀県 | 前橋 |  | 1961 | 1995 | [5 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.152 | 1.228 | 0.978 | この値を使用
奈良県 | 前橋 |  | 1962 | 1995 | [5 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 2013 | 冷房 | 1 | 1.607 | 1.91 | 1.66 | ←2013年は
鳥取県 | 前橋 |  | 1963 | 1995 | [5 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.222 | 1.333 | 1.083 | この値を使用
島根県 | 前橋 |  | 1964 | 1995 | [5 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 2014 | 冷房 | 1 | 1.768 | 2.151 | 1.901 | ←2014年は
東京都 | 東京 |  | 1965 | 1995 |  | ■原油換算係数 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.292 | 1.438 | 1.188 | この値を使用
千葉県 | 東京 |  | 1966 | 1995 |  | 0.0258 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 2015 | 冷房 | 1 | 1.929 | 2.393 | 2.143 | ←2006～2015年は
神奈川県 | 東京 |  | 1967 | 1995 | [5 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.363 | 1.544 | 1.294 | この値を使用
富山県 | 富山 |  | 1968 | 1995 |  | ■熱量換算係数 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 2020 | 冷房 | 1 | 2.111 | 2.667 | 2.417 | ←2016～2025年は
茨城県 | 富山 |  | 1969 | 1995 |  | 3.6 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.472 | 1.708 | 1.458 | この値を使用
栃木県 | 富山 |  | 1970 | 1995 | [5 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0
新潟県 | 富山 |  | 1971 | 1995 | [5 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0
福井県 | 富山 |  | 1972 | 1995 | [5 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0
山梨県 | 富山 |  | 1973 | 1995 | [5 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0
愛知県 | 名古屋 |  | 1974 | 1995 | [5 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0
岐阜県 | 名古屋 |  | 1975 | 1995 | [5 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | ◆定格COPp比テーブル
三重県 | 名古屋 |  | 1976 | 1995 | [5 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | ※定格COPp比は、負荷率25％以上 or 25％未満の場合で、それぞれの傾き・切片より算出
京都府 | 名古屋 |  | 1977 | 1995 | [5 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 月 | 据付年 区分 | モード | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％未満 |  | 年平均 負荷率 | 定格 COP比※
山口県 | 名古屋 |  | 1978 | 1995 | [5 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 |  |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
大阪府 | 大阪 |  | 1979 | 1995 | [5 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 11995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.199 | 0.986
兵庫県 | 大阪 |  | 1980 | 1995 | [5 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 11995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.199 | 0.881
和歌山県 | 大阪 |  | 1981 | 1995 | [5 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 12005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.199 | 0.906
広島県 | 広島 |  | 1982 | 1995 | [5 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 12005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.199 | 0.852
岡山県 | 広島 |  | 1983 | 1995 | [5 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 12010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.199 | 1.135
愛媛県 | 高松 |  | 1984 | 1995 | [5 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 12010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.199 | 0.966
佐賀県 | 高松 |  | 1985 | 1995 | [5 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2011 | 冷房 | 12011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.199 | 1.377
熊本県 | 高松 |  | 1986 | 1995 | [5 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2011 | 暖房 | 12011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.199 | 1.071
大分県 | 高松 |  | 1987 | 1995 | [5 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2012 | 冷房 | 12012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.199 | 1.618
香川県 | 高松 |  | 1988 | 1995 | [5 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2012 | 暖房 | 12012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.199 | 1.177
静岡県 | 福岡 |  | 1989 | 1995 | [5 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2013 | 冷房 | 12013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.199 | 1.859
徳島県 | 福岡 |  | 1990 | 1995 | [5 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2013 | 暖房 | 12013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.199 | 1.282
高知県 | 福岡 |  | 1991 | 1995 | [5 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2014 | 冷房 | 12014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.199 | 2.1
長崎県 | 福岡 |  | 1992 | 1995 | [5 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2014 | 暖房 | 12014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.199 | 1.387
宮崎県 | 福岡 |  | 1993 | 1995 | [5 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 12015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.199 | 2.342
福岡県 | 福岡 |  | 1994 | 1995 | [5 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 12015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.199 | 1.493
沖縄県 | 鹿児島 |  | 1995 | 1995 | [5 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2020 | 冷房 | 12020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.199 | 2.616
鹿児島県 | 鹿児島 |  | 1996 | 2005 | [5 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2020 | 暖房 | 12020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.199 | 1.657
|  |  | 1997 | 2005 | [5 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 2 | 1995 | 冷房 | 21995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.193 | 0.98
|  |  | 1998 | 2005 | [5 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 2 | 1995 | 暖房 | 21995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.193 | 0.875
|  |  | 1999 | 2005 | [5 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2005 | 冷房 | 22005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.193 | 0.9
|  |  | 2000 | 2005 | [5 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 2 | 2005 | 暖房 | 22005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.193 | 0.846
|  |  | 2001 | 2005 | [5 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 2 | 2010 | 冷房 | 22010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.193 | 1.129
|  |  | 2002 | 2005 | [5 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 2 | 2010 | 暖房 | 22010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.193 | 0.96
|  |  | 2003 | 2005 | [5 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 2 | 2011 | 冷房 | 22011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.193 | 1.371
|  |  | 2004 | 2005 | [5 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 2 | 2011 | 暖房 | 22011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.193 | 1.065
|  |  | 2005 | 2005 | [5 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 2 | 2012 | 冷房 | 22012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.193 | 1.612
|  |  | 2006 | 2010 | [5 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 2 | 2012 | 暖房 | 22012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.193 | 1.171
|  |  | 2007 | 2010 | [5 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 2 | 2013 | 冷房 | 22013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.193 | 1.853
|  |  | 2008 | 2010 | [5 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 2 | 2013 | 暖房 | 22013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.193 | 1.276
|  |  | 2009 | 2010 | [5 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 2 | 2014 | 冷房 | 22014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.193 | 2.094
|  |  | 2010 | 2010 | [5 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 2 | 2014 | 暖房 | 22014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.193 | 1.381
|  |  | 2011 | 2011 | [5 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 2 | 2015 | 冷房 | 22015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.193 | 2.336
|  |  | 2012 | 2012 | [5 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2015 | 暖房 | 22015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.193 | 1.487
|  |  | 2013 | 2013 | [5 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 2020 | 冷房 | 22020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.193 | 2.61
|  |  | 2014 | 2014 | [5 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 2020 | 暖房 | 22020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.193 | 1.651
|  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 3 | 1995 | 冷房 | 31995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.188 | 0.975
|  |  | 2016 | 2020 | [5 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 3 | 1995 | 暖房 | 31995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.188 | 0.87
|  |  | 2017 | 2020 | [5 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 3 | 2005 | 冷房 | 32005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.188 | 0.895
|  |  | 2018 | 2020 | [5 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 3 | 2005 | 暖房 | 32005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.188 | 0.841
|  |  | 2019 | 2020 | [5 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 3 | 2010 | 冷房 | 32010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.188 | 1.124
|  |  | 2020 | 2020 | [5 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 3 | 2010 | 暖房 | 32010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.188 | 0.955
|  |  | 2021 | 2020 | [5 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 3 | 2011 | 冷房 | 32011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.188 | 1.366
|  |  | 2022 | 2020 | [5 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 3 | 2011 | 暖房 | 32011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.188 | 1.06
|  |  | 2023 | 2020 | [5 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 3 | 2012 | 冷房 | 32012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.188 | 1.607
|  |  | 2024 | 2020 | [5 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 3 | 2012 | 暖房 | 32012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.188 | 1.166
|  |  | 2025 | 2020 | [5 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 3 | 2013 | 冷房 | 32013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.188 | 1.848
|  |  | 2026 | 2020 | [5 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 3 | 2013 | 暖房 | 32013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.188 | 1.271
|  |  | 2027 | 2020 | [5 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 3 | 2014 | 冷房 | 32014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.188 | 2.089
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 3 | 2014 | 暖房 | 32014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.188 | 1.376
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 3 | 2015 | 冷房 | 32015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.188 | 2.331
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 3 | 2015 | 暖房 | 32015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.188 | 1.482
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 3 | 2020 | 冷房 | 32020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.188 | 2.605
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 3 | 2020 | 暖房 | 32020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.188 | 1.646
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 4 | 1995 | 冷房 | 41995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.16 | 0.947
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 4 | 1995 | 暖房 | 41995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.16 | 0.842
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 4 | 2005 | 冷房 | 42005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.16 | 0.867
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 4 | 2005 | 暖房 | 42005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.16 | 0.813
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 4 | 2010 | 冷房 | 42010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.16 | 1.096
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 4 | 2010 | 暖房 | 42010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.16 | 0.927
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 4 | 2011 | 冷房 | 42011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.16 | 1.338
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 4 | 2011 | 暖房 | 42011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.16 | 1.032
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 4 | 2012 | 冷房 | 42012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.16 | 1.579
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 4 | 2012 | 暖房 | 42012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.16 | 1.138
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 4 | 2013 | 冷房 | 42013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.16 | 1.82
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 4 | 2013 | 暖房 | 42013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.16 | 1.243
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 4 | 2014 | 冷房 | 42014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.16 | 2.061
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 4 | 2014 | 暖房 | 42014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.16 | 1.348
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 4 | 2015 | 冷房 | 42015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.16 | 2.303
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 4 | 2015 | 暖房 | 42015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.16 | 1.454
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 4 | 2020 | 冷房 | 42020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.16 | 2.577
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 4 | 2020 | 暖房 | 42020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.16 | 1.618
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 5 | 1995 | 冷房 | 51995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.257 | 1.037
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 5 | 1995 | 暖房 | 51995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.257 | 0.933
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 5 | 2005 | 冷房 | 52005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.257 | 0.956
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 5 | 2005 | 暖房 | 52005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.257 | 0.904
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 5 | 2010 | 冷房 | 52010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.257 | 1.184
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 5 | 2010 | 暖房 | 52010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.257 | 1.016
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 5 | 2011 | 冷房 | 52011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.257 | 1.423
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 5 | 2011 | 暖房 | 52011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.257 | 1.12
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 5 | 2012 | 冷房 | 52012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.257 | 1.662
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 5 | 2012 | 暖房 | 52012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.257 | 1.225
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 5 | 2013 | 冷房 | 52013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.257 | 1.902
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 5 | 2013 | 暖房 | 52013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.257 | 1.329
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 5 | 2014 | 冷房 | 52014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.257 | 2.141
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 5 | 2014 | 暖房 | 52014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.257 | 1.433
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2015 | 冷房 | 52015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.257 | 2.38
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 5 | 2015 | 暖房 | 52015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.257 | 1.539
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2020 | 冷房 | 52020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.257 | 2.65
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 5 | 2020 | 暖房 | 52020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.257 | 1.701
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 61995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.317 | 1.034
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 6 | 1995 | 暖房 | 61995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.317 | 0.938
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 6 | 2005 | 冷房 | 62005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.317 | 0.96
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 6 | 2005 | 暖房 | 62005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.317 | 0.912
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 冷房 | 62010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.317 | 1.169
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 暖房 | 62010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.317 | 1.015
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 6 | 2011 | 冷房 | 62011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.317 | 1.389
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2011 | 暖房 | 62011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.317 | 1.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 6 | 2012 | 冷房 | 62012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.317 | 1.609
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2012 | 暖房 | 62012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.317 | 1.207
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 6 | 2013 | 冷房 | 62013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.317 | 1.829
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 6 | 2013 | 暖房 | 62013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.317 | 1.303
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 2014 | 冷房 | 62014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.317 | 2.049
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 6 | 2014 | 暖房 | 62014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.317 | 1.398
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 冷房 | 62015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.317 | 2.269
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 暖房 | 62015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.317 | 1.495
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 冷房 | 62020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.317 | 2.517
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 暖房 | 62020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.317 | 1.644
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 冷房 | 71995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.573 | 1.021
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 暖房 | 71995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.573 | 0.961
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 冷房 | 72005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.573 | 0.975
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 暖房 | 72005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.573 | 0.945
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 冷房 | 72010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.573 | 1.105
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 暖房 | 72010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.573 | 1.009
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 冷房 | 72011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.573 | 1.243
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 暖房 | 72011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.573 | 1.069
[10 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 7 | 2012 | 冷房 | 72012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.573 | 1.38
[10 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 7 | 2012 | 暖房 | 72012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.573 | 1.129
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 7 | 2013 | 冷房 | 72013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.573 | 1.518
[10 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 7 | 2013 | 暖房 | 72013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.573 | 1.189
[10 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 7 | 2014 | 冷房 | 72014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.573 | 1.655
[10 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 7 | 2014 | 暖房 | 72014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.573 | 1.249
[10 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 7 | 2015 | 冷房 | 72015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.573 | 1.793
[10 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 7 | 2015 | 暖房 | 72015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.573 | 1.31
[10 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 7 | 2020 | 冷房 | 72020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.573 | 1.948
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 7 | 2020 | 暖房 | 72020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.573 | 1.403
[10 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 1995 | 冷房 | 81995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.615 | 1.019
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 8 | 1995 | 暖房 | 81995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.615 | 0.965
[10 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 8 | 2005 | 冷房 | 82005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.615 | 0.977
[10 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 8 | 2005 | 暖房 | 82005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.615 | 0.95
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 8 | 2010 | 冷房 | 82010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.615 | 1.095
[10 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 8 | 2010 | 暖房 | 82010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.615 | 1.008
[10 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 8 | 2011 | 冷房 | 82011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.615 | 1.219
[10 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 8 | 2011 | 暖房 | 82011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.615 | 1.062
[10 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 8 | 2012 | 冷房 | 82012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.615 | 1.343
[10 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 8 | 2012 | 暖房 | 82012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.615 | 1.117
[10 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 8 | 2013 | 冷房 | 82013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.615 | 1.467
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 8 | 2013 | 暖房 | 82013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.615 | 1.17
[10 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 2014 | 冷房 | 82014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.615 | 1.591
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 8 | 2014 | 暖房 | 82014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.615 | 1.224
[10 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 8 | 2015 | 冷房 | 82015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.615 | 1.715
[10 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 8 | 2015 | 暖房 | 82015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.615 | 1.279
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 8 | 2020 | 冷房 | 82020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.615 | 1.855
[10 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 8 | 2020 | 暖房 | 82020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.615 | 1.363
[10 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 9 | 1995 | 冷房 | 91995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.484 | 1.025
[10 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 9 | 1995 | 暖房 | 91995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.484 | 0.953
[10 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 9 | 2005 | 冷房 | 92005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.484 | 0.97
[10 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 9 | 2005 | 暖房 | 92005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.484 | 0.933
[10 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 9 | 2010 | 冷房 | 92010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.484 | 1.127
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 9 | 2010 | 暖房 | 92010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.484 | 1.011
[10 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 9 | 2011 | 冷房 | 92011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.484 | 1.294
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 9 | 2011 | 暖房 | 92011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.484 | 1.083
[10 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 冷房 | 92012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.484 | 1.46
[10 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 暖房 | 92012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.484 | 1.156
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 9 | 2013 | 冷房 | 92013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.484 | 1.626
[10 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 9 | 2013 | 暖房 | 92013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.484 | 1.229
[10 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 9 | 2014 | 冷房 | 92014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.484 | 1.792
[10 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 9 | 2014 | 暖房 | 92014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.484 | 1.301
[10 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 9 | 2015 | 冷房 | 92015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.484 | 1.958
[10 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 9 | 2015 | 暖房 | 92015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.484 | 1.374
[10 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 9 | 2020 | 冷房 | 92020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.484 | 2.146
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 9 | 2020 | 暖房 | 92020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.484 | 1.487
[10 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 10 | 1995 | 冷房 | 101995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.235 | 1.022
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 10 | 1995 | 暖房 | 101995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.235 | 0.917
[10 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 10 | 2005 | 冷房 | 102005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.235 | 0.942
[10 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 10 | 2005 | 暖房 | 102005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.235 | 0.888
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 10 | 2010 | 冷房 | 102010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.235 | 1.171
[10 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 10 | 2010 | 暖房 | 102010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.235 | 1.002
[10 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 10 | 2011 | 冷房 | 102011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.235 | 1.413
[10 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 10 | 2011 | 暖房 | 102011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.235 | 1.107
[10 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 10 | 2012 | 冷房 | 102012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.235 | 1.654
[10 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 10 | 2012 | 暖房 | 102012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.235 | 1.213
[10 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 10 | 2013 | 冷房 | 102013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.235 | 1.895
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 10 | 2013 | 暖房 | 102013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.235 | 1.318
[10 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 10 | 2014 | 冷房 | 102014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.235 | 2.136
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 10 | 2014 | 暖房 | 102014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.235 | 1.423
[10 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 冷房 | 102015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.235 | 2.378
[10 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 暖房 | 102015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.235 | 1.529
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 10 | 2020 | 冷房 | 102020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.235 | 2.652
[10 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 10 | 2020 | 暖房 | 102020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.235 | 1.693
[10 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 冷房 | 111995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.136 | 0.923
[10 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 暖房 | 111995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.136 | 0.818
[10 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2005 | 冷房 | 112005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.136 | 0.843
[10 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 11 | 2005 | 暖房 | 112005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.136 | 0.789
[10 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2010 | 冷房 | 112010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.136 | 1.072
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 11 | 2010 | 暖房 | 112010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.136 | 0.903
[10 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 11 | 2011 | 冷房 | 112011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.136 | 1.314
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 11 | 2011 | 暖房 | 112011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.136 | 1.008
[10 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 冷房 | 112012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.136 | 1.555
[10 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 暖房 | 112012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.136 | 1.114
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 冷房 | 112013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.136 | 1.796
[10 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 暖房 | 112013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.136 | 1.219
[10 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 冷房 | 112014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.136 | 2.037
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 暖房 | 112014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.136 | 1.324
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 冷房 | 112015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.136 | 2.279
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 暖房 | 112015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.136 | 1.43
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 冷房 | 112020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.136 | 2.553
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 暖房 | 112020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.136 | 1.594
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 冷房 | 121995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.151 | 0.938
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 暖房 | 121995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.151 | 0.833
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 冷房 | 122005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.151 | 0.858
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 暖房 | 122005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.151 | 0.804
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 冷房 | 122010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.151 | 1.087
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 暖房 | 122010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.151 | 0.918
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 冷房 | 122011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.151 | 1.329
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 暖房 | 122011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.151 | 1.023
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 冷房 | 122012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.151 | 1.57
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 暖房 | 122012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.151 | 1.129
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 冷房 | 122013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.151 | 1.811
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 暖房 | 122013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.151 | 1.234
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 冷房 | 122014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.151 | 2.052
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 暖房 | 122014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.151 | 1.339
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 冷房 | 122015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.151 | 2.294
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 暖房 | 122015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.151 | 1.445
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 冷房 | 122020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.151 | 2.568
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 暖房 | 122020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.151 | 1.609
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133
月別負荷率 差し替え済み

## 既存・導入予定 (3)
ガスヒートポンプエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 | [9 empty] | ←[既存設備][導入予定設備]から選択
| NO. | [9 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 | [5 empty] | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | GHPエコエアコン | [5 empty] | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-GHP335C | [5 empty] | ←計算する設備の型番を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。---------------
■仕様 | [16 empty] | 定格COPp（ガス） |  | 一次換算係数
| 能力 | 冷房 |  |  | 56 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 56 | 0.89 |  | 0.417
|  | 暖房 |  |  | 67 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 67 | 1.19
| ガス 消費量 | 冷房 |  |  | 62.4 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 62.4
|  | 暖房 |  |  | 56.3 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 56.3
|  | 燃料種 |  |  | 13A（12A含む） | [5 empty] | ←設備で使用するガス種別を選択 | [5 empty] | 定格COPp（電気）
|  |  | 発熱量(高位) |  | 45 |  |  |  | MJ/㎥ |  | ←使用するガスの発熱量を入力 | [5 empty] | 17.82
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.31 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [5 empty] | 18.02
|  | 暖房 |  |  | 1.55 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 東京都 | [5 empty] | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  |  | 地域 | 東京
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2026 | [5 empty] | ←設置年を登録 |  |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 事務所 | [5 empty] | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | エネルギー使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | （㎥) | kg換算値 |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.29 |  | 16% | 50 | 15.6 | 15.6 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 1月 | 2.577 | 24.45 | 0.16 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 2.35 |  | 25.7% | 150 | 73.4 | 73.4 |  | 2月 | 2.65 | 23.82 | 0.257 | ○
|  | 6 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.24 |  | 31.7% | 150 | 95.1 | 95.1 |  | 3月 | 2.517 | 25 | 0.317 | ○
|  | 7 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.73 |  | 57.3% | 50 | 74.1 | 74.1 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 4月 | 1.948 | 32.36 | 0.573 | ○
|  | 8 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.65 |  | 61.5% | 130 | 217 | 217 |  | 5月 | 1.855 | 33.93 | 0.615 | ○
|  | 9 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.9 |  | 48.4% | 260 | 296.6 | 296.6 |  | 6月 | 2.146 | 29.47 | 0.484 | ○
|  | 10 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.36 |  | 23.5% | 260 | 115.9 | 115.9 |  | 7月 | 2.652 | 23.72 | 0.235 | ○
|  | 11 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.27 |  | 13.6% | 260 | 69.7 | 69.7 |  | 8月 | 2.553 | 24.66 | 0.136 | ○
|  | 12 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.91 |  | 15.1% | 260 | 110.1 | 110.1 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 9月 | 1.609 | 35.07 | 0.151 | ○
|  | 1 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.97 |  | 19.9% | 130 | 70.3 | 70.3 |  | 10月 | 1.657 | 34.01 | 0.199 | ○
|  | 2 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.96 |  | 19.3% | 100 | 52.7 | 52.7 |  | 11月 | 1.651 | 34.18 | 0.193 | ○
|  | 3 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.31 |  | 18.8% | 150 | 54.6 | 54.6 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 12月 | 2.605 | 24.24 | 0.188 | ○
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1950 | 1245.1 | 1245.1 | [5 empty] | 12
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  |  | 56 | 45.92 |  | 16% | 50 | 4 |  |  | 1月 | 2.577 | 1.21
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 47.22 |  | 25.7% | 150 | 18.9 |  |  | 2月 | 2.65 | 1.18
|  | 6 |  | 冷房 |  |  | 56 | 44.85 |  | 31.7% | 150 | 24.5 |  |  | 3月 | 2.517 | 1.24
|  | 7 |  | 冷房 |  |  | 56 | 34.71 |  | 57.3% | 50 | 19.2 |  |  | 4月 | 1.948 | 1.61
|  | 8 |  | 冷房 |  |  | 56 | 33.05 |  | 61.5% | 130 | 56.3 |  |  | 5月 | 1.855 | 1.69
|  | 9 |  | 冷房 |  |  | 56 | 38.24 |  | 48.4% | 260 | 76.6 |  |  | 6月 | 2.146 | 1.46
|  | 10 |  | 冷房 |  |  | 56 | 47.25 |  | 23.5% | 260 | 30 |  |  | 7月 | 2.652 | 1.18
|  | 11 |  | 冷房 |  |  | 56 | 45.49 |  | 13.6% | 260 | 18.1 |  |  | 8月 | 2.553 | 1.23
|  | 12 |  | 暖房 |  |  | 67 | 28.99 |  | 15.1% | 260 | 37.8 |  |  | 9月 | 1.609 | 2.31
|  | 1 |  | 暖房 |  |  | 67 | 29.85 |  | 19.9% | 130 | 24.1 |  |  | 10月 | 1.657 | 2.24
|  | 2 |  | 暖房 |  |  | 67 | 29.75 |  | 19.3% | 100 | 18.1 |  |  | 11月 | 1.651 | 2.25
|  | 3 |  | 冷房 |  |  | 56 | 46.42 |  | 18.8% | 150 | 14.1 |  |  | 12月 | 2.605 | 1.2
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1950 | 341.7
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
Ver.1.0
最終的に非表示にする
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅲ）設備単位型/（Ⅲ）ＧＸ設備単位型」でのみ利用できます。

## <GHP>マスタ(3) (hidden)
GHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆建物 | ◆設置年（既存） | 据付年区分 | ◆設置年（導入予定） | ◆ガス発熱量 |  |  |  | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間性能（50％）時の定格ＣＯＰp比 各社平均 【GHP（20HP）】
北海道 | 札幌 | 店舗 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 産気率 | 単位 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | ※定格ＣＯＰ比各社データより算出
青森県 | 盛岡 | 事務所 | 1951 | 1995 | 2017 | 13A（12A含む） | 45 | 1 | (㎥) | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | 据付年 | 負荷率 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0
岩手県 | 盛岡 |  | 1952 | 1995 |  | プロパン（い号） | 100 | 1.99 | (kg) | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1995 | 冷房 | 1 | 1.025 | 1.037 | 0.787 | ←1995年以前は
宮城県 | 仙台 |  | 1953 | 1995 |  | 低カロリー | 21 | 1 | (㎥) | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.955 | 0.932 | 0.682 | この値を使用
秋田県 | 仙台 |  | 1954 | 1995 |  | その他 | 直接入力 | 1 | (㎥) | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 2005 | 冷房 | 1 | 0.971 | 0.957 | 0.707 | ←1996～2005年は
山形県 | 仙台 |  | 1955 | 1995 |  | ※低カロリーの種類：6A、5C、6B、6C、7C、5A、5B、5AN、4A、4B、4C |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.936 | 0.903 | 0.653 | この値を使用
福島県 | 仙台 |  | 1956 | 1995 | [5 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 2010 | 冷房 | 1 | 1.124 | 1.186 | 0.936 | ←2006～2010年は
長野県 | 仙台 |  | 1957 | 1995 | [5 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.011 | 1.017 | 0.767 | この値を使用
群馬県 | 前橋 |  | 1958 | 1995 |  | ◆定格能力単位 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 2011 | 冷房 | 1 | 1.285 | 1.428 | 1.178 | ←2011年は
埼玉県 | 前橋 |  | 1959 | 1995 |  | kW |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.081 | 1.122 | 0.872 | この値を使用
石川県 | 前橋 |  | 1960 | 1995 |  | kcal/h |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 2012 | 冷房 | 1 | 1.446 | 1.669 | 1.419 | ←2012年は
滋賀県 | 前橋 |  | 1961 | 1995 | [5 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.152 | 1.228 | 0.978 | この値を使用
奈良県 | 前橋 |  | 1962 | 1995 | [5 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 2013 | 冷房 | 1 | 1.607 | 1.91 | 1.66 | ←2013年は
鳥取県 | 前橋 |  | 1963 | 1995 | [5 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.222 | 1.333 | 1.083 | この値を使用
島根県 | 前橋 |  | 1964 | 1995 | [5 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 2014 | 冷房 | 1 | 1.768 | 2.151 | 1.901 | ←2014年は
東京都 | 東京 |  | 1965 | 1995 |  | ■原油換算係数 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.292 | 1.438 | 1.188 | この値を使用
千葉県 | 東京 |  | 1966 | 1995 |  | 0.0258 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 2015 | 冷房 | 1 | 1.929 | 2.393 | 2.143 | ←2006～2015年は
神奈川県 | 東京 |  | 1967 | 1995 | [5 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.363 | 1.544 | 1.294 | この値を使用
富山県 | 富山 |  | 1968 | 1995 |  | ■熱量換算係数 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 2020 | 冷房 | 1 | 2.111 | 2.667 | 2.417 | ←2016～2025年は
茨城県 | 富山 |  | 1969 | 1995 |  | 3.6 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.472 | 1.708 | 1.458 | この値を使用
栃木県 | 富山 |  | 1970 | 1995 | [5 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0
新潟県 | 富山 |  | 1971 | 1995 | [5 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0
福井県 | 富山 |  | 1972 | 1995 | [5 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0
山梨県 | 富山 |  | 1973 | 1995 | [5 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0
愛知県 | 名古屋 |  | 1974 | 1995 | [5 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0
岐阜県 | 名古屋 |  | 1975 | 1995 | [5 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | ◆定格COPp比テーブル
三重県 | 名古屋 |  | 1976 | 1995 | [5 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | ※定格COPp比は、負荷率25％以上 or 25％未満の場合で、それぞれの傾き・切片より算出
京都府 | 名古屋 |  | 1977 | 1995 | [5 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 月 | 据付年 区分 | モード | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％未満 |  | 年平均 負荷率 | 定格 COP比※
山口県 | 名古屋 |  | 1978 | 1995 | [5 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 |  |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
大阪府 | 大阪 |  | 1979 | 1995 | [5 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 11995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.199 | 0.986
兵庫県 | 大阪 |  | 1980 | 1995 | [5 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 11995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.199 | 0.881
和歌山県 | 大阪 |  | 1981 | 1995 | [5 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 12005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.199 | 0.906
広島県 | 広島 |  | 1982 | 1995 | [5 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 12005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.199 | 0.852
岡山県 | 広島 |  | 1983 | 1995 | [5 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 12010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.199 | 1.135
愛媛県 | 高松 |  | 1984 | 1995 | [5 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 12010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.199 | 0.966
佐賀県 | 高松 |  | 1985 | 1995 | [5 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2011 | 冷房 | 12011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.199 | 1.377
熊本県 | 高松 |  | 1986 | 1995 | [5 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2011 | 暖房 | 12011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.199 | 1.071
大分県 | 高松 |  | 1987 | 1995 | [5 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2012 | 冷房 | 12012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.199 | 1.618
香川県 | 高松 |  | 1988 | 1995 | [5 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2012 | 暖房 | 12012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.199 | 1.177
静岡県 | 福岡 |  | 1989 | 1995 | [5 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2013 | 冷房 | 12013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.199 | 1.859
徳島県 | 福岡 |  | 1990 | 1995 | [5 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2013 | 暖房 | 12013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.199 | 1.282
高知県 | 福岡 |  | 1991 | 1995 | [5 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2014 | 冷房 | 12014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.199 | 2.1
長崎県 | 福岡 |  | 1992 | 1995 | [5 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2014 | 暖房 | 12014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.199 | 1.387
宮崎県 | 福岡 |  | 1993 | 1995 | [5 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 12015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.199 | 2.342
福岡県 | 福岡 |  | 1994 | 1995 | [5 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 12015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.199 | 1.493
沖縄県 | 鹿児島 |  | 1995 | 1995 | [5 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2020 | 冷房 | 12020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.199 | 2.616
鹿児島県 | 鹿児島 |  | 1996 | 2005 | [5 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2020 | 暖房 | 12020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.199 | 1.657
|  |  | 1997 | 2005 | [5 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 2 | 1995 | 冷房 | 21995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.193 | 0.98
|  |  | 1998 | 2005 | [5 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 2 | 1995 | 暖房 | 21995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.193 | 0.875
|  |  | 1999 | 2005 | [5 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2005 | 冷房 | 22005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.193 | 0.9
|  |  | 2000 | 2005 | [5 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 2 | 2005 | 暖房 | 22005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.193 | 0.846
|  |  | 2001 | 2005 | [5 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 2 | 2010 | 冷房 | 22010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.193 | 1.129
|  |  | 2002 | 2005 | [5 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 2 | 2010 | 暖房 | 22010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.193 | 0.96
|  |  | 2003 | 2005 | [5 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 2 | 2011 | 冷房 | 22011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.193 | 1.371
|  |  | 2004 | 2005 | [5 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 2 | 2011 | 暖房 | 22011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.193 | 1.065
|  |  | 2005 | 2005 | [5 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 2 | 2012 | 冷房 | 22012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.193 | 1.612
|  |  | 2006 | 2010 | [5 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 2 | 2012 | 暖房 | 22012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.193 | 1.171
|  |  | 2007 | 2010 | [5 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 2 | 2013 | 冷房 | 22013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.193 | 1.853
|  |  | 2008 | 2010 | [5 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 2 | 2013 | 暖房 | 22013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.193 | 1.276
|  |  | 2009 | 2010 | [5 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 2 | 2014 | 冷房 | 22014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.193 | 2.094
|  |  | 2010 | 2010 | [5 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 2 | 2014 | 暖房 | 22014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.193 | 1.381
|  |  | 2011 | 2011 | [5 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 2 | 2015 | 冷房 | 22015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.193 | 2.336
|  |  | 2012 | 2012 | [5 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2015 | 暖房 | 22015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.193 | 1.487
|  |  | 2013 | 2013 | [5 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 2020 | 冷房 | 22020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.193 | 2.61
|  |  | 2014 | 2014 | [5 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 2020 | 暖房 | 22020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.193 | 1.651
|  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 3 | 1995 | 冷房 | 31995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.188 | 0.975
|  |  | 2016 | 2020 | [5 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 3 | 1995 | 暖房 | 31995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.188 | 0.87
|  |  | 2017 | 2020 | [5 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 3 | 2005 | 冷房 | 32005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.188 | 0.895
|  |  | 2018 | 2020 | [5 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 3 | 2005 | 暖房 | 32005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.188 | 0.841
|  |  | 2019 | 2020 | [5 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 3 | 2010 | 冷房 | 32010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.188 | 1.124
|  |  | 2020 | 2020 | [5 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 3 | 2010 | 暖房 | 32010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.188 | 0.955
|  |  | 2021 | 2020 | [5 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 3 | 2011 | 冷房 | 32011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.188 | 1.366
|  |  | 2022 | 2020 | [5 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 3 | 2011 | 暖房 | 32011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.188 | 1.06
|  |  | 2023 | 2020 | [5 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 3 | 2012 | 冷房 | 32012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.188 | 1.607
|  |  | 2024 | 2020 | [5 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 3 | 2012 | 暖房 | 32012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.188 | 1.166
|  |  | 2025 | 2020 | [5 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 3 | 2013 | 冷房 | 32013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.188 | 1.848
|  |  | 2026 | 2020 | [5 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 3 | 2013 | 暖房 | 32013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.188 | 1.271
|  |  | 2027 | 2020 | [5 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 3 | 2014 | 冷房 | 32014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.188 | 2.089
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 3 | 2014 | 暖房 | 32014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.188 | 1.376
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 3 | 2015 | 冷房 | 32015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.188 | 2.331
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 3 | 2015 | 暖房 | 32015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.188 | 1.482
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 3 | 2020 | 冷房 | 32020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.188 | 2.605
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 3 | 2020 | 暖房 | 32020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.188 | 1.646
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 4 | 1995 | 冷房 | 41995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.16 | 0.947
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 4 | 1995 | 暖房 | 41995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.16 | 0.842
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 4 | 2005 | 冷房 | 42005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.16 | 0.867
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 4 | 2005 | 暖房 | 42005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.16 | 0.813
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 4 | 2010 | 冷房 | 42010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.16 | 1.096
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 4 | 2010 | 暖房 | 42010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.16 | 0.927
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 4 | 2011 | 冷房 | 42011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.16 | 1.338
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 4 | 2011 | 暖房 | 42011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.16 | 1.032
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 4 | 2012 | 冷房 | 42012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.16 | 1.579
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 4 | 2012 | 暖房 | 42012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.16 | 1.138
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 4 | 2013 | 冷房 | 42013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.16 | 1.82
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 4 | 2013 | 暖房 | 42013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.16 | 1.243
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 4 | 2014 | 冷房 | 42014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.16 | 2.061
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 4 | 2014 | 暖房 | 42014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.16 | 1.348
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 4 | 2015 | 冷房 | 42015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.16 | 2.303
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 4 | 2015 | 暖房 | 42015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.16 | 1.454
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 4 | 2020 | 冷房 | 42020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.16 | 2.577
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 4 | 2020 | 暖房 | 42020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.16 | 1.618
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 5 | 1995 | 冷房 | 51995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.257 | 1.037
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 5 | 1995 | 暖房 | 51995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.257 | 0.933
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 5 | 2005 | 冷房 | 52005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.257 | 0.956
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 5 | 2005 | 暖房 | 52005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.257 | 0.904
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 5 | 2010 | 冷房 | 52010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.257 | 1.184
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 5 | 2010 | 暖房 | 52010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.257 | 1.016
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 5 | 2011 | 冷房 | 52011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.257 | 1.423
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 5 | 2011 | 暖房 | 52011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.257 | 1.12
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 5 | 2012 | 冷房 | 52012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.257 | 1.662
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 5 | 2012 | 暖房 | 52012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.257 | 1.225
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 5 | 2013 | 冷房 | 52013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.257 | 1.902
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 5 | 2013 | 暖房 | 52013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.257 | 1.329
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 5 | 2014 | 冷房 | 52014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.257 | 2.141
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 5 | 2014 | 暖房 | 52014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.257 | 1.433
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2015 | 冷房 | 52015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.257 | 2.38
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 5 | 2015 | 暖房 | 52015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.257 | 1.539
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2020 | 冷房 | 52020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.257 | 2.65
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 5 | 2020 | 暖房 | 52020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.257 | 1.701
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 61995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.317 | 1.034
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 6 | 1995 | 暖房 | 61995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.317 | 0.938
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 6 | 2005 | 冷房 | 62005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.317 | 0.96
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 6 | 2005 | 暖房 | 62005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.317 | 0.912
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 冷房 | 62010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.317 | 1.169
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 暖房 | 62010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.317 | 1.015
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 6 | 2011 | 冷房 | 62011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.317 | 1.389
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2011 | 暖房 | 62011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.317 | 1.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 6 | 2012 | 冷房 | 62012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.317 | 1.609
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2012 | 暖房 | 62012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.317 | 1.207
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 6 | 2013 | 冷房 | 62013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.317 | 1.829
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 6 | 2013 | 暖房 | 62013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.317 | 1.303
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 2014 | 冷房 | 62014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.317 | 2.049
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 6 | 2014 | 暖房 | 62014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.317 | 1.398
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 冷房 | 62015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.317 | 2.269
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 暖房 | 62015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.317 | 1.495
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 冷房 | 62020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.317 | 2.517
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 暖房 | 62020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.317 | 1.644
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 冷房 | 71995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.573 | 1.021
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 暖房 | 71995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.573 | 0.961
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 冷房 | 72005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.573 | 0.975
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 暖房 | 72005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.573 | 0.945
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 冷房 | 72010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.573 | 1.105
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 暖房 | 72010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.573 | 1.009
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 冷房 | 72011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.573 | 1.243
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 暖房 | 72011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.573 | 1.069
[10 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 7 | 2012 | 冷房 | 72012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.573 | 1.38
[10 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 7 | 2012 | 暖房 | 72012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.573 | 1.129
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 7 | 2013 | 冷房 | 72013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.573 | 1.518
[10 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 7 | 2013 | 暖房 | 72013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.573 | 1.189
[10 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 7 | 2014 | 冷房 | 72014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.573 | 1.655
[10 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 7 | 2014 | 暖房 | 72014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.573 | 1.249
[10 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 7 | 2015 | 冷房 | 72015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.573 | 1.793
[10 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 7 | 2015 | 暖房 | 72015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.573 | 1.31
[10 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 7 | 2020 | 冷房 | 72020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.573 | 1.948
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 7 | 2020 | 暖房 | 72020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.573 | 1.403
[10 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 1995 | 冷房 | 81995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.615 | 1.019
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 8 | 1995 | 暖房 | 81995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.615 | 0.965
[10 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 8 | 2005 | 冷房 | 82005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.615 | 0.977
[10 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 8 | 2005 | 暖房 | 82005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.615 | 0.95
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 8 | 2010 | 冷房 | 82010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.615 | 1.095
[10 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 8 | 2010 | 暖房 | 82010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.615 | 1.008
[10 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 8 | 2011 | 冷房 | 82011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.615 | 1.219
[10 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 8 | 2011 | 暖房 | 82011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.615 | 1.062
[10 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 8 | 2012 | 冷房 | 82012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.615 | 1.343
[10 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 8 | 2012 | 暖房 | 82012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.615 | 1.117
[10 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 8 | 2013 | 冷房 | 82013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.615 | 1.467
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 8 | 2013 | 暖房 | 82013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.615 | 1.17
[10 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 2014 | 冷房 | 82014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.615 | 1.591
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 8 | 2014 | 暖房 | 82014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.615 | 1.224
[10 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 8 | 2015 | 冷房 | 82015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.615 | 1.715
[10 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 8 | 2015 | 暖房 | 82015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.615 | 1.279
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 8 | 2020 | 冷房 | 82020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.615 | 1.855
[10 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 8 | 2020 | 暖房 | 82020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.615 | 1.363
[10 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 9 | 1995 | 冷房 | 91995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.484 | 1.025
[10 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 9 | 1995 | 暖房 | 91995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.484 | 0.953
[10 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 9 | 2005 | 冷房 | 92005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.484 | 0.97
[10 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 9 | 2005 | 暖房 | 92005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.484 | 0.933
[10 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 9 | 2010 | 冷房 | 92010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.484 | 1.127
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 9 | 2010 | 暖房 | 92010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.484 | 1.011
[10 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 9 | 2011 | 冷房 | 92011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.484 | 1.294
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 9 | 2011 | 暖房 | 92011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.484 | 1.083
[10 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 冷房 | 92012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.484 | 1.46
[10 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 暖房 | 92012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.484 | 1.156
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 9 | 2013 | 冷房 | 92013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.484 | 1.626
[10 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 9 | 2013 | 暖房 | 92013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.484 | 1.229
[10 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 9 | 2014 | 冷房 | 92014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.484 | 1.792
[10 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 9 | 2014 | 暖房 | 92014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.484 | 1.301
[10 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 9 | 2015 | 冷房 | 92015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.484 | 1.958
[10 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 9 | 2015 | 暖房 | 92015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.484 | 1.374
[10 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 9 | 2020 | 冷房 | 92020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.484 | 2.146
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 9 | 2020 | 暖房 | 92020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.484 | 1.487
[10 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 10 | 1995 | 冷房 | 101995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.235 | 1.022
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 10 | 1995 | 暖房 | 101995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.235 | 0.917
[10 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 10 | 2005 | 冷房 | 102005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.235 | 0.942
[10 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 10 | 2005 | 暖房 | 102005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.235 | 0.888
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 10 | 2010 | 冷房 | 102010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.235 | 1.171
[10 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 10 | 2010 | 暖房 | 102010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.235 | 1.002
[10 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 10 | 2011 | 冷房 | 102011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.235 | 1.413
[10 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 10 | 2011 | 暖房 | 102011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.235 | 1.107
[10 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 10 | 2012 | 冷房 | 102012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.235 | 1.654
[10 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 10 | 2012 | 暖房 | 102012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.235 | 1.213
[10 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 10 | 2013 | 冷房 | 102013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.235 | 1.895
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 10 | 2013 | 暖房 | 102013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.235 | 1.318
[10 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 10 | 2014 | 冷房 | 102014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.235 | 2.136
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 10 | 2014 | 暖房 | 102014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.235 | 1.423
[10 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 冷房 | 102015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.235 | 2.378
[10 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 暖房 | 102015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.235 | 1.529
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 10 | 2020 | 冷房 | 102020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.235 | 2.652
[10 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 10 | 2020 | 暖房 | 102020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.235 | 1.693
[10 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 冷房 | 111995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.136 | 0.923
[10 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 暖房 | 111995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.136 | 0.818
[10 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2005 | 冷房 | 112005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.136 | 0.843
[10 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 11 | 2005 | 暖房 | 112005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.136 | 0.789
[10 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2010 | 冷房 | 112010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.136 | 1.072
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 11 | 2010 | 暖房 | 112010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.136 | 0.903
[10 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 11 | 2011 | 冷房 | 112011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.136 | 1.314
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 11 | 2011 | 暖房 | 112011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.136 | 1.008
[10 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 冷房 | 112012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.136 | 1.555
[10 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 暖房 | 112012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.136 | 1.114
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 冷房 | 112013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.136 | 1.796
[10 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 暖房 | 112013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.136 | 1.219
[10 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 冷房 | 112014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.136 | 2.037
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 暖房 | 112014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.136 | 1.324
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 冷房 | 112015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.136 | 2.279
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 暖房 | 112015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.136 | 1.43
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 冷房 | 112020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.136 | 2.553
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 暖房 | 112020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.136 | 1.594
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 冷房 | 121995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.151 | 0.938
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 暖房 | 121995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.151 | 0.833
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 冷房 | 122005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.151 | 0.858
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 暖房 | 122005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.151 | 0.804
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 冷房 | 122010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.151 | 1.087
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 暖房 | 122010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.151 | 0.918
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 冷房 | 122011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.151 | 1.329
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 暖房 | 122011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.151 | 1.023
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 冷房 | 122012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.151 | 1.57
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 暖房 | 122012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.151 | 1.129
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 冷房 | 122013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.151 | 1.811
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 暖房 | 122013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.151 | 1.234
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 冷房 | 122014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.151 | 2.052
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 暖房 | 122014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.151 | 1.339
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 冷房 | 122015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.151 | 2.294
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 暖房 | 122015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.151 | 1.445
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 冷房 | 122020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.151 | 2.568
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 暖房 | 122020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.151 | 1.609
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133
月別負荷率 差し替え済み

## 既存・導入予定 (4)
ガスヒートポンプエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 | [9 empty] | ←[既存設備][導入予定設備]から選択
| NO. | [9 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 | [5 empty] | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | GHPエコエアコン | [5 empty] | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-GHP335D | [5 empty] | ←計算する設備の型番を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。---------------
■仕様 | [16 empty] | 定格COPp（ガス） |  | 一次換算係数
| 能力 | 冷房 |  |  | 56 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 56 | 0.89 |  | 0.417
|  | 暖房 |  |  | 67 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 67 | 1.18
| ガス 消費量 | 冷房 |  |  | 62.7 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 62.7
|  | 暖房 |  |  | 56.7 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 56.7
|  | 燃料種 |  |  | 13A（12A含む） | [5 empty] | ←設備で使用するガス種別を選択 | [5 empty] | 定格COPp（電気）
|  |  | 発熱量(高位) |  | 45 |  |  |  | MJ/㎥ |  | ←使用するガスの発熱量を入力 | [5 empty] | 17.04
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.37 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [5 empty] | 17.35
|  | 暖房 |  |  | 1.61 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 東京都 | [5 empty] | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  |  | 地域 | 東京
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2026 | [5 empty] | ←設置年を登録 |  |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 事務所 | [5 empty] | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | エネルギー使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | （㎥) | kg換算値 |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.29 |  | 16% | 50 | 15.6 | 15.6 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 1月 | 2.577 | 24.45 | 0.16 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 2.35 |  | 25.7% | 150 | 73.4 | 73.4 |  | 2月 | 2.65 | 23.82 | 0.257 | ○
|  | 6 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.24 |  | 31.7% | 150 | 95.1 | 95.1 |  | 3月 | 2.517 | 25 | 0.317 | ○
|  | 7 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.73 |  | 57.3% | 50 | 74.1 | 74.1 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 4月 | 1.948 | 32.36 | 0.573 | ○
|  | 8 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.65 |  | 61.5% | 130 | 217 | 217 |  | 5月 | 1.855 | 33.93 | 0.615 | ○
|  | 9 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.9 |  | 48.4% | 260 | 296.6 | 296.6 |  | 6月 | 2.146 | 29.47 | 0.484 | ○
|  | 10 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.36 |  | 23.5% | 260 | 115.9 | 115.9 |  | 7月 | 2.652 | 23.72 | 0.235 | ○
|  | 11 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.27 |  | 13.6% | 260 | 69.7 | 69.7 |  | 8月 | 2.553 | 24.66 | 0.136 | ○
|  | 12 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.89 |  | 15.1% | 260 | 111.3 | 111.3 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 9月 | 1.609 | 35.44 | 0.151 | ○
|  | 1 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.95 |  | 19.9% | 130 | 71 | 71 |  | 10月 | 1.657 | 34.35 | 0.199 | ○
|  | 2 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.94 |  | 19.3% | 50 | 26.6 | 26.6 |  | 11月 | 1.651 | 34.53 | 0.193 | ○
|  | 3 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.31 |  | 18.8% | 200 | 72.9 | 72.9 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 12月 | 2.605 | 24.24 | 0.188 | ○
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1950 | 1239.2 | 1239.2 | [5 empty] | 12
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  |  | 56 | 43.91 |  | 16% | 50 | 4.2 |  |  | 1月 | 2.577 | 1.27
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 45.15 |  | 25.7% | 150 | 19.9 |  |  | 2月 | 2.65 | 1.24
|  | 6 |  | 冷房 |  |  | 56 | 42.88 |  | 31.7% | 150 | 25.7 |  |  | 3月 | 2.517 | 1.3
|  | 7 |  | 冷房 |  |  | 56 | 33.19 |  | 57.3% | 50 | 20 |  |  | 4月 | 1.948 | 1.68
|  | 8 |  | 冷房 |  |  | 56 | 31.6 |  | 61.5% | 130 | 59 |  |  | 5月 | 1.855 | 1.77
|  | 9 |  | 冷房 |  |  | 56 | 36.56 |  | 48.4% | 260 | 80.2 |  |  | 6月 | 2.146 | 1.53
|  | 10 |  | 冷房 |  |  | 56 | 45.19 |  | 23.5% | 260 | 31.3 |  |  | 7月 | 2.652 | 1.23
|  | 11 |  | 冷房 |  |  | 56 | 43.5 |  | 13.6% | 260 | 18.8 |  |  | 8月 | 2.553 | 1.28
|  | 12 |  | 暖房 |  |  | 67 | 27.91 |  | 15.1% | 260 | 39.2 |  |  | 9月 | 1.609 | 2.4
|  | 1 |  | 暖房 |  |  | 67 | 28.74 |  | 19.9% | 130 | 25.1 |  |  | 10月 | 1.657 | 2.33
|  | 2 |  | 暖房 |  |  | 67 | 28.64 |  | 19.3% | 50 | 9.3 |  |  | 11月 | 1.651 | 2.33
|  | 3 |  | 冷房 |  |  | 56 | 44.38 |  | 18.8% | 200 | 19.7 |  |  | 12月 | 2.605 | 1.26
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1950 | 352.4
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
Ver.1.0
最終的に非表示にする
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅲ）設備単位型/（Ⅲ）ＧＸ設備単位型」でのみ利用できます。

## <GHP>マスタ(4) (hidden)
GHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆建物 | ◆設置年（既存） | 据付年区分 | ◆設置年（導入予定） | ◆ガス発熱量 |  |  |  | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間性能（50％）時の定格ＣＯＰp比 各社平均 【GHP（20HP）】
北海道 | 札幌 | 店舗 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 産気率 | 単位 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | ※定格ＣＯＰ比各社データより算出
青森県 | 盛岡 | 事務所 | 1951 | 1995 | 2017 | 13A（12A含む） | 45 | 1 | (㎥) | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | 据付年 | 負荷率 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0
岩手県 | 盛岡 |  | 1952 | 1995 |  | プロパン（い号） | 100 | 1.99 | (kg) | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1995 | 冷房 | 1 | 1.025 | 1.037 | 0.787 | ←1995年以前は
宮城県 | 仙台 |  | 1953 | 1995 |  | 低カロリー | 21 | 1 | (㎥) | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.955 | 0.932 | 0.682 | この値を使用
秋田県 | 仙台 |  | 1954 | 1995 |  | その他 | 直接入力 | 1 | (㎥) | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 2005 | 冷房 | 1 | 0.971 | 0.957 | 0.707 | ←1996～2005年は
山形県 | 仙台 |  | 1955 | 1995 |  | ※低カロリーの種類：6A、5C、6B、6C、7C、5A、5B、5AN、4A、4B、4C |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.936 | 0.903 | 0.653 | この値を使用
福島県 | 仙台 |  | 1956 | 1995 | [5 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 2010 | 冷房 | 1 | 1.124 | 1.186 | 0.936 | ←2006～2010年は
長野県 | 仙台 |  | 1957 | 1995 | [5 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.011 | 1.017 | 0.767 | この値を使用
群馬県 | 前橋 |  | 1958 | 1995 |  | ◆定格能力単位 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 2011 | 冷房 | 1 | 1.285 | 1.428 | 1.178 | ←2011年は
埼玉県 | 前橋 |  | 1959 | 1995 |  | kW |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.081 | 1.122 | 0.872 | この値を使用
石川県 | 前橋 |  | 1960 | 1995 |  | kcal/h |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 2012 | 冷房 | 1 | 1.446 | 1.669 | 1.419 | ←2012年は
滋賀県 | 前橋 |  | 1961 | 1995 | [5 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.152 | 1.228 | 0.978 | この値を使用
奈良県 | 前橋 |  | 1962 | 1995 | [5 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 2013 | 冷房 | 1 | 1.607 | 1.91 | 1.66 | ←2013年は
鳥取県 | 前橋 |  | 1963 | 1995 | [5 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.222 | 1.333 | 1.083 | この値を使用
島根県 | 前橋 |  | 1964 | 1995 | [5 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 2014 | 冷房 | 1 | 1.768 | 2.151 | 1.901 | ←2014年は
東京都 | 東京 |  | 1965 | 1995 |  | ■原油換算係数 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.292 | 1.438 | 1.188 | この値を使用
千葉県 | 東京 |  | 1966 | 1995 |  | 0.0258 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 2015 | 冷房 | 1 | 1.929 | 2.393 | 2.143 | ←2006～2015年は
神奈川県 | 東京 |  | 1967 | 1995 | [5 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.363 | 1.544 | 1.294 | この値を使用
富山県 | 富山 |  | 1968 | 1995 |  | ■熱量換算係数 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 2020 | 冷房 | 1 | 2.111 | 2.667 | 2.417 | ←2016～2025年は
茨城県 | 富山 |  | 1969 | 1995 |  | 3.6 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.472 | 1.708 | 1.458 | この値を使用
栃木県 | 富山 |  | 1970 | 1995 | [5 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0
新潟県 | 富山 |  | 1971 | 1995 | [5 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0
福井県 | 富山 |  | 1972 | 1995 | [5 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0
山梨県 | 富山 |  | 1973 | 1995 | [5 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0
愛知県 | 名古屋 |  | 1974 | 1995 | [5 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0
岐阜県 | 名古屋 |  | 1975 | 1995 | [5 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | ◆定格COPp比テーブル
三重県 | 名古屋 |  | 1976 | 1995 | [5 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | ※定格COPp比は、負荷率25％以上 or 25％未満の場合で、それぞれの傾き・切片より算出
京都府 | 名古屋 |  | 1977 | 1995 | [5 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 月 | 据付年 区分 | モード | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％未満 |  | 年平均 負荷率 | 定格 COP比※
山口県 | 名古屋 |  | 1978 | 1995 | [5 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 |  |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
大阪府 | 大阪 |  | 1979 | 1995 | [5 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 11995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.199 | 0.986
兵庫県 | 大阪 |  | 1980 | 1995 | [5 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 11995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.199 | 0.881
和歌山県 | 大阪 |  | 1981 | 1995 | [5 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 12005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.199 | 0.906
広島県 | 広島 |  | 1982 | 1995 | [5 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 12005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.199 | 0.852
岡山県 | 広島 |  | 1983 | 1995 | [5 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 12010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.199 | 1.135
愛媛県 | 高松 |  | 1984 | 1995 | [5 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 12010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.199 | 0.966
佐賀県 | 高松 |  | 1985 | 1995 | [5 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2011 | 冷房 | 12011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.199 | 1.377
熊本県 | 高松 |  | 1986 | 1995 | [5 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2011 | 暖房 | 12011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.199 | 1.071
大分県 | 高松 |  | 1987 | 1995 | [5 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2012 | 冷房 | 12012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.199 | 1.618
香川県 | 高松 |  | 1988 | 1995 | [5 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2012 | 暖房 | 12012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.199 | 1.177
静岡県 | 福岡 |  | 1989 | 1995 | [5 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2013 | 冷房 | 12013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.199 | 1.859
徳島県 | 福岡 |  | 1990 | 1995 | [5 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2013 | 暖房 | 12013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.199 | 1.282
高知県 | 福岡 |  | 1991 | 1995 | [5 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2014 | 冷房 | 12014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.199 | 2.1
長崎県 | 福岡 |  | 1992 | 1995 | [5 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2014 | 暖房 | 12014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.199 | 1.387
宮崎県 | 福岡 |  | 1993 | 1995 | [5 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 12015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.199 | 2.342
福岡県 | 福岡 |  | 1994 | 1995 | [5 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 12015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.199 | 1.493
沖縄県 | 鹿児島 |  | 1995 | 1995 | [5 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2020 | 冷房 | 12020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.199 | 2.616
鹿児島県 | 鹿児島 |  | 1996 | 2005 | [5 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2020 | 暖房 | 12020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.199 | 1.657
|  |  | 1997 | 2005 | [5 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 2 | 1995 | 冷房 | 21995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.193 | 0.98
|  |  | 1998 | 2005 | [5 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 2 | 1995 | 暖房 | 21995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.193 | 0.875
|  |  | 1999 | 2005 | [5 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2005 | 冷房 | 22005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.193 | 0.9
|  |  | 2000 | 2005 | [5 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 2 | 2005 | 暖房 | 22005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.193 | 0.846
|  |  | 2001 | 2005 | [5 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 2 | 2010 | 冷房 | 22010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.193 | 1.129
|  |  | 2002 | 2005 | [5 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 2 | 2010 | 暖房 | 22010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.193 | 0.96
|  |  | 2003 | 2005 | [5 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 2 | 2011 | 冷房 | 22011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.193 | 1.371
|  |  | 2004 | 2005 | [5 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 2 | 2011 | 暖房 | 22011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.193 | 1.065
|  |  | 2005 | 2005 | [5 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 2 | 2012 | 冷房 | 22012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.193 | 1.612
|  |  | 2006 | 2010 | [5 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 2 | 2012 | 暖房 | 22012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.193 | 1.171
|  |  | 2007 | 2010 | [5 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 2 | 2013 | 冷房 | 22013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.193 | 1.853
|  |  | 2008 | 2010 | [5 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 2 | 2013 | 暖房 | 22013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.193 | 1.276
|  |  | 2009 | 2010 | [5 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 2 | 2014 | 冷房 | 22014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.193 | 2.094
|  |  | 2010 | 2010 | [5 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 2 | 2014 | 暖房 | 22014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.193 | 1.381
|  |  | 2011 | 2011 | [5 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 2 | 2015 | 冷房 | 22015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.193 | 2.336
|  |  | 2012 | 2012 | [5 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2015 | 暖房 | 22015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.193 | 1.487
|  |  | 2013 | 2013 | [5 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 2020 | 冷房 | 22020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.193 | 2.61
|  |  | 2014 | 2014 | [5 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 2020 | 暖房 | 22020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.193 | 1.651
|  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 3 | 1995 | 冷房 | 31995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.188 | 0.975
|  |  | 2016 | 2020 | [5 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 3 | 1995 | 暖房 | 31995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.188 | 0.87
|  |  | 2017 | 2020 | [5 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 3 | 2005 | 冷房 | 32005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.188 | 0.895
|  |  | 2018 | 2020 | [5 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 3 | 2005 | 暖房 | 32005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.188 | 0.841
|  |  | 2019 | 2020 | [5 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 3 | 2010 | 冷房 | 32010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.188 | 1.124
|  |  | 2020 | 2020 | [5 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 3 | 2010 | 暖房 | 32010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.188 | 0.955
|  |  | 2021 | 2020 | [5 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 3 | 2011 | 冷房 | 32011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.188 | 1.366
|  |  | 2022 | 2020 | [5 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 3 | 2011 | 暖房 | 32011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.188 | 1.06
|  |  | 2023 | 2020 | [5 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 3 | 2012 | 冷房 | 32012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.188 | 1.607
|  |  | 2024 | 2020 | [5 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 3 | 2012 | 暖房 | 32012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.188 | 1.166
|  |  | 2025 | 2020 | [5 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 3 | 2013 | 冷房 | 32013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.188 | 1.848
|  |  | 2026 | 2020 | [5 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 3 | 2013 | 暖房 | 32013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.188 | 1.271
|  |  | 2027 | 2020 | [5 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 3 | 2014 | 冷房 | 32014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.188 | 2.089
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 3 | 2014 | 暖房 | 32014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.188 | 1.376
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 3 | 2015 | 冷房 | 32015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.188 | 2.331
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 3 | 2015 | 暖房 | 32015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.188 | 1.482
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 3 | 2020 | 冷房 | 32020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.188 | 2.605
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 3 | 2020 | 暖房 | 32020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.188 | 1.646
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 4 | 1995 | 冷房 | 41995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.16 | 0.947
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 4 | 1995 | 暖房 | 41995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.16 | 0.842
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 4 | 2005 | 冷房 | 42005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.16 | 0.867
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 4 | 2005 | 暖房 | 42005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.16 | 0.813
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 4 | 2010 | 冷房 | 42010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.16 | 1.096
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 4 | 2010 | 暖房 | 42010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.16 | 0.927
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 4 | 2011 | 冷房 | 42011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.16 | 1.338
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 4 | 2011 | 暖房 | 42011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.16 | 1.032
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 4 | 2012 | 冷房 | 42012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.16 | 1.579
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 4 | 2012 | 暖房 | 42012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.16 | 1.138
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 4 | 2013 | 冷房 | 42013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.16 | 1.82
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 4 | 2013 | 暖房 | 42013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.16 | 1.243
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 4 | 2014 | 冷房 | 42014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.16 | 2.061
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 4 | 2014 | 暖房 | 42014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.16 | 1.348
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 4 | 2015 | 冷房 | 42015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.16 | 2.303
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 4 | 2015 | 暖房 | 42015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.16 | 1.454
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 4 | 2020 | 冷房 | 42020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.16 | 2.577
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 4 | 2020 | 暖房 | 42020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.16 | 1.618
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 5 | 1995 | 冷房 | 51995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.257 | 1.037
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 5 | 1995 | 暖房 | 51995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.257 | 0.933
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 5 | 2005 | 冷房 | 52005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.257 | 0.956
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 5 | 2005 | 暖房 | 52005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.257 | 0.904
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 5 | 2010 | 冷房 | 52010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.257 | 1.184
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 5 | 2010 | 暖房 | 52010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.257 | 1.016
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 5 | 2011 | 冷房 | 52011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.257 | 1.423
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 5 | 2011 | 暖房 | 52011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.257 | 1.12
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 5 | 2012 | 冷房 | 52012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.257 | 1.662
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 5 | 2012 | 暖房 | 52012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.257 | 1.225
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 5 | 2013 | 冷房 | 52013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.257 | 1.902
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 5 | 2013 | 暖房 | 52013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.257 | 1.329
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 5 | 2014 | 冷房 | 52014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.257 | 2.141
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 5 | 2014 | 暖房 | 52014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.257 | 1.433
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2015 | 冷房 | 52015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.257 | 2.38
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 5 | 2015 | 暖房 | 52015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.257 | 1.539
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2020 | 冷房 | 52020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.257 | 2.65
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 5 | 2020 | 暖房 | 52020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.257 | 1.701
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 61995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.317 | 1.034
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 6 | 1995 | 暖房 | 61995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.317 | 0.938
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 6 | 2005 | 冷房 | 62005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.317 | 0.96
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 6 | 2005 | 暖房 | 62005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.317 | 0.912
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 冷房 | 62010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.317 | 1.169
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 暖房 | 62010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.317 | 1.015
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 6 | 2011 | 冷房 | 62011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.317 | 1.389
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2011 | 暖房 | 62011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.317 | 1.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 6 | 2012 | 冷房 | 62012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.317 | 1.609
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2012 | 暖房 | 62012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.317 | 1.207
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 6 | 2013 | 冷房 | 62013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.317 | 1.829
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 6 | 2013 | 暖房 | 62013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.317 | 1.303
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 2014 | 冷房 | 62014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.317 | 2.049
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 6 | 2014 | 暖房 | 62014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.317 | 1.398
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 冷房 | 62015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.317 | 2.269
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 暖房 | 62015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.317 | 1.495
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 冷房 | 62020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.317 | 2.517
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 暖房 | 62020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.317 | 1.644
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 冷房 | 71995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.573 | 1.021
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 暖房 | 71995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.573 | 0.961
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 冷房 | 72005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.573 | 0.975
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 暖房 | 72005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.573 | 0.945
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 冷房 | 72010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.573 | 1.105
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 暖房 | 72010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.573 | 1.009
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 冷房 | 72011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.573 | 1.243
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 暖房 | 72011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.573 | 1.069
[10 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 7 | 2012 | 冷房 | 72012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.573 | 1.38
[10 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 7 | 2012 | 暖房 | 72012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.573 | 1.129
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 7 | 2013 | 冷房 | 72013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.573 | 1.518
[10 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 7 | 2013 | 暖房 | 72013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.573 | 1.189
[10 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 7 | 2014 | 冷房 | 72014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.573 | 1.655
[10 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 7 | 2014 | 暖房 | 72014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.573 | 1.249
[10 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 7 | 2015 | 冷房 | 72015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.573 | 1.793
[10 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 7 | 2015 | 暖房 | 72015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.573 | 1.31
[10 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 7 | 2020 | 冷房 | 72020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.573 | 1.948
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 7 | 2020 | 暖房 | 72020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.573 | 1.403
[10 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 1995 | 冷房 | 81995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.615 | 1.019
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 8 | 1995 | 暖房 | 81995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.615 | 0.965
[10 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 8 | 2005 | 冷房 | 82005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.615 | 0.977
[10 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 8 | 2005 | 暖房 | 82005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.615 | 0.95
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 8 | 2010 | 冷房 | 82010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.615 | 1.095
[10 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 8 | 2010 | 暖房 | 82010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.615 | 1.008
[10 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 8 | 2011 | 冷房 | 82011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.615 | 1.219
[10 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 8 | 2011 | 暖房 | 82011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.615 | 1.062
[10 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 8 | 2012 | 冷房 | 82012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.615 | 1.343
[10 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 8 | 2012 | 暖房 | 82012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.615 | 1.117
[10 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 8 | 2013 | 冷房 | 82013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.615 | 1.467
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 8 | 2013 | 暖房 | 82013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.615 | 1.17
[10 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 2014 | 冷房 | 82014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.615 | 1.591
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 8 | 2014 | 暖房 | 82014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.615 | 1.224
[10 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 8 | 2015 | 冷房 | 82015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.615 | 1.715
[10 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 8 | 2015 | 暖房 | 82015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.615 | 1.279
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 8 | 2020 | 冷房 | 82020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.615 | 1.855
[10 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 8 | 2020 | 暖房 | 82020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.615 | 1.363
[10 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 9 | 1995 | 冷房 | 91995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.484 | 1.025
[10 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 9 | 1995 | 暖房 | 91995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.484 | 0.953
[10 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 9 | 2005 | 冷房 | 92005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.484 | 0.97
[10 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 9 | 2005 | 暖房 | 92005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.484 | 0.933
[10 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 9 | 2010 | 冷房 | 92010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.484 | 1.127
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 9 | 2010 | 暖房 | 92010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.484 | 1.011
[10 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 9 | 2011 | 冷房 | 92011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.484 | 1.294
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 9 | 2011 | 暖房 | 92011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.484 | 1.083
[10 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 冷房 | 92012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.484 | 1.46
[10 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 暖房 | 92012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.484 | 1.156
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 9 | 2013 | 冷房 | 92013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.484 | 1.626
[10 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 9 | 2013 | 暖房 | 92013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.484 | 1.229
[10 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 9 | 2014 | 冷房 | 92014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.484 | 1.792
[10 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 9 | 2014 | 暖房 | 92014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.484 | 1.301
[10 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 9 | 2015 | 冷房 | 92015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.484 | 1.958
[10 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 9 | 2015 | 暖房 | 92015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.484 | 1.374
[10 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 9 | 2020 | 冷房 | 92020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.484 | 2.146
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 9 | 2020 | 暖房 | 92020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.484 | 1.487
[10 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 10 | 1995 | 冷房 | 101995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.235 | 1.022
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 10 | 1995 | 暖房 | 101995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.235 | 0.917
[10 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 10 | 2005 | 冷房 | 102005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.235 | 0.942
[10 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 10 | 2005 | 暖房 | 102005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.235 | 0.888
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 10 | 2010 | 冷房 | 102010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.235 | 1.171
[10 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 10 | 2010 | 暖房 | 102010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.235 | 1.002
[10 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 10 | 2011 | 冷房 | 102011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.235 | 1.413
[10 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 10 | 2011 | 暖房 | 102011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.235 | 1.107
[10 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 10 | 2012 | 冷房 | 102012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.235 | 1.654
[10 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 10 | 2012 | 暖房 | 102012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.235 | 1.213
[10 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 10 | 2013 | 冷房 | 102013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.235 | 1.895
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 10 | 2013 | 暖房 | 102013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.235 | 1.318
[10 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 10 | 2014 | 冷房 | 102014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.235 | 2.136
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 10 | 2014 | 暖房 | 102014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.235 | 1.423
[10 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 冷房 | 102015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.235 | 2.378
[10 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 暖房 | 102015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.235 | 1.529
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 10 | 2020 | 冷房 | 102020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.235 | 2.652
[10 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 10 | 2020 | 暖房 | 102020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.235 | 1.693
[10 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 冷房 | 111995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.136 | 0.923
[10 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 暖房 | 111995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.136 | 0.818
[10 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2005 | 冷房 | 112005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.136 | 0.843
[10 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 11 | 2005 | 暖房 | 112005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.136 | 0.789
[10 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2010 | 冷房 | 112010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.136 | 1.072
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 11 | 2010 | 暖房 | 112010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.136 | 0.903
[10 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 11 | 2011 | 冷房 | 112011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.136 | 1.314
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 11 | 2011 | 暖房 | 112011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.136 | 1.008
[10 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 冷房 | 112012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.136 | 1.555
[10 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 暖房 | 112012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.136 | 1.114
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 冷房 | 112013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.136 | 1.796
[10 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 暖房 | 112013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.136 | 1.219
[10 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 冷房 | 112014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.136 | 2.037
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 暖房 | 112014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.136 | 1.324
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 冷房 | 112015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.136 | 2.279
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 暖房 | 112015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.136 | 1.43
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 冷房 | 112020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.136 | 2.553
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 暖房 | 112020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.136 | 1.594
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 冷房 | 121995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.151 | 0.938
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 暖房 | 121995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.151 | 0.833
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 冷房 | 122005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.151 | 0.858
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 暖房 | 122005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.151 | 0.804
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 冷房 | 122010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.151 | 1.087
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 暖房 | 122010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.151 | 0.918
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 冷房 | 122011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.151 | 1.329
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 暖房 | 122011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.151 | 1.023
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 冷房 | 122012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.151 | 1.57
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 暖房 | 122012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.151 | 1.129
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 冷房 | 122013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.151 | 1.811
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 暖房 | 122013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.151 | 1.234
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 冷房 | 122014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.151 | 2.052
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 暖房 | 122014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.151 | 1.339
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 冷房 | 122015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.151 | 2.294
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 暖房 | 122015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.151 | 1.445
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 冷房 | 122020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.151 | 2.568
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 暖房 | 122020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.151 | 1.609
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133
月別負荷率 差し替え済み

## 既存・導入予定 (5)
ガスヒートポンプエアコン SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 | [9 empty] | ←[既存設備][導入予定設備]から選択
| NO. | [9 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 | [5 empty] | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | GHPエコエアコン | [5 empty] | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-GHP335E | [5 empty] | ←計算する設備の型番を入力
---------------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。---------------
■仕様 | [16 empty] | 定格COPp（ガス） |  | 一次換算係数
| 能力 | 冷房 |  |  | 56 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 56 | 0.89 |  | 0.417
|  | 暖房 |  |  | 67 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 67 | 1.17
| ガス 消費量 | 冷房 |  |  | 62.9 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 冷房 | 62.9
|  | 暖房 |  |  | 57.1 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 暖房 | 57.1
|  | 燃料種 |  |  | 13A（12A含む） | [5 empty] | ←設備で使用するガス種別を選択 | [5 empty] | 定格COPp（電気）
|  |  | 発熱量(高位) |  | 45 |  |  |  | MJ/㎥ |  | ←使用するガスの発熱量を入力 | [5 empty] | 16.56
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 1.41 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [5 empty] | 17.03
|  | 暖房 |  |  | 1.64 |  |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 東京都 | [5 empty] | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  |  | 地域 | 東京
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 2026 | [5 empty] | ←設置年を登録 |  |  |  | 据付年区分 | 2020
|  | 建物用途 |  |  | 事務所 | [5 empty] | ←「店舗」「事務所」「その他」から選択 ※「その他」を選択すると任意の負荷率が設定可能
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  | ←室外機の台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量 | エネルギー使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | （㎥) | kg換算値 |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.29 |  | 16% | 50 | 15.6 | 15.6 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 | 1月 | 2.577 | 24.45 | 0.16 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 2.35 |  | 25.7% | 200 | 97.9 | 97.9 |  | 2月 | 2.65 | 23.82 | 0.257 | ○
|  | 6 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.24 |  | 31.7% | 150 | 95.1 | 95.1 |  | 3月 | 2.517 | 25 | 0.317 | ○
|  | 7 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 1.73 |  | 57.3% | 50 | 74.1 | 74.1 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 | 4月 | 1.948 | 32.36 | 0.573 | ○
|  | 8 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.65 |  | 61.5% | 130 | 217 | 217 |  | 5月 | 1.855 | 33.93 | 0.615 | ○
|  | 9 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 1.9 |  | 48.4% | 260 | 296.6 | 296.6 |  | 6月 | 2.146 | 29.47 | 0.484 | ○
|  | 10 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.36 |  | 23.5% | 260 | 115.9 | 115.9 |  | 7月 | 2.652 | 23.72 | 0.235 | ○
|  | 11 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 56 | 2.27 |  | 13.6% | 260 | 69.7 | 69.7 |  | 8月 | 2.553 | 24.66 | 0.136 | ○
|  | 12 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.88 |  | 15.1% | 260 | 111.9 | 111.9 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 | 9月 | 1.609 | 35.63 | 0.151 | ○
|  | 1 |  | 暖房 | 冷房 | 冷房 | 67 | 1.93 |  | 19.9% | 130 | 71.8 | 71.8 |  | 10月 | 1.657 | 34.71 | 0.199 | ○
|  | 2 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 67 | 1.93 |  | 19.3% | 50 | 26.7 | 26.7 |  | 11月 | 1.651 | 34.71 | 0.193 | ○
|  | 3 |  | 冷房 | 暖房 | 暖房 | 56 | 2.31 |  | 18.8% | 150 | 54.6 | 54.6 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 12月 | 2.605 | 24.24 | 0.188 | ○
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1950 | 1246.9 | 1246.9 | [5 empty] | 12
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 | 稼働時間 | エネルギー 使用量
[7 empty] | kW |  |  | % | h | kWh |  |  |  | 月間定格COPp比 | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 冷房 |  |  | 56 | 42.67 |  | 16% | 50 | 4.3 |  |  | 1月 | 2.577 | 1.31
|  | 5 |  | 冷房 |  |  | 56 | 43.88 |  | 25.7% | 200 | 27.2 |  |  | 2月 | 2.65 | 1.27
|  | 6 |  | 冷房 |  |  | 56 | 41.68 |  | 31.7% | 150 | 26.5 |  |  | 3月 | 2.517 | 1.34
|  | 7 |  | 冷房 |  |  | 56 | 32.25 |  | 57.3% | 50 | 20.6 |  |  | 4月 | 1.948 | 1.73
|  | 8 |  | 冷房 |  |  | 56 | 30.71 |  | 61.5% | 130 | 60.6 |  |  | 5月 | 1.855 | 1.82
|  | 9 |  | 冷房 |  |  | 56 | 35.53 |  | 48.4% | 260 | 82.3 |  |  | 6月 | 2.146 | 1.57
|  | 10 |  | 冷房 |  |  | 56 | 43.91 |  | 23.5% | 260 | 32.3 |  |  | 7月 | 2.652 | 1.27
|  | 11 |  | 冷房 |  |  | 56 | 42.27 |  | 13.6% | 260 | 19.4 |  |  | 8月 | 2.553 | 1.32
|  | 12 |  | 暖房 |  |  | 67 | 27.4 |  | 15.1% | 260 | 39.9 |  |  | 9月 | 1.609 | 2.44
|  | 1 |  | 暖房 |  |  | 67 | 28.21 |  | 19.9% | 130 | 25.5 |  |  | 10月 | 1.657 | 2.37
|  | 2 |  | 暖房 |  |  | 67 | 28.11 |  | 19.3% | 50 | 9.5 |  |  | 11月 | 1.651 | 2.38
|  | 3 |  | 冷房 |  |  | 56 | 43.13 |  | 18.8% | 150 | 15.1 |  |  | 12月 | 2.605 | 1.29
|  | 合計 |  | - |  |  | - | - |  | - | 1950 | 363.2
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、 建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
Ver.1.0
最終的に非表示にする
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（Ⅲ）設備単位型/（Ⅲ）ＧＸ設備単位型」でのみ利用できます。

## <GHP>マスタ(5) (hidden)
GHP計算マスタ
◆地域 |  | ◆建物 | ◆設置年（既存） | 据付年区分 | ◆設置年（導入予定） | ◆ガス発熱量 |  |  |  | ◆月間平均負荷率テーブル | [5 empty] | ◆中間性能（50％）時の定格ＣＯＰp比 各社平均 【GHP（20HP）】
北海道 | 札幌 | 店舗 | 1950年以前 | 1995 | 2016 | ガス種別 | 代表発熱量(MJ/㎥) | 産気率 | 単位 | 月 | 地域 | 建物用途 | 冷/暖房 | 検索用 | 平均負荷率 | ※定格ＣＯＰ比各社データより算出
青森県 | 盛岡 | 事務所 | 1951 | 1995 | 2017 | 13A（12A含む） | 45 | 1 | (㎥) | 1 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 1東京店舗冷房 | 0 | 据付年 | 負荷率 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0
岩手県 | 盛岡 |  | 1952 | 1995 |  | プロパン（い号） | 100 | 1.99 | (kg) | 1 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 1大阪店舗冷房 | 0 | 1995 | 冷房 | 1 | 1.025 | 1.037 | 0.787 | ←1995年以前は
宮城県 | 仙台 |  | 1953 | 1995 |  | 低カロリー | 21 | 1 | (㎥) | 1 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 1名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.955 | 0.932 | 0.682 | この値を使用
秋田県 | 仙台 |  | 1954 | 1995 |  | その他 | 直接入力 | 1 | (㎥) | 1 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 1仙台店舗冷房 | 0 | 2005 | 冷房 | 1 | 0.971 | 0.957 | 0.707 | ←1996～2005年は
山形県 | 仙台 |  | 1955 | 1995 |  | ※低カロリーの種類：6A、5C、6B、6C、7C、5A、5B、5AN、4A、4B、4C |  |  |  | 1 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 1福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 0.936 | 0.903 | 0.653 | この値を使用
福島県 | 仙台 |  | 1956 | 1995 | [5 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 1広島店舗冷房 | 0 | 2010 | 冷房 | 1 | 1.124 | 1.186 | 0.936 | ←2006～2010年は
長野県 | 仙台 |  | 1957 | 1995 | [5 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 1高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.011 | 1.017 | 0.767 | この値を使用
群馬県 | 前橋 |  | 1958 | 1995 |  | ◆定格能力単位 |  |  |  | 1 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 1富山店舗冷房 | 0 | 2011 | 冷房 | 1 | 1.285 | 1.428 | 1.178 | ←2011年は
埼玉県 | 前橋 |  | 1959 | 1995 |  | kW |  |  |  | 1 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 1前橋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.081 | 1.122 | 0.872 | この値を使用
石川県 | 前橋 |  | 1960 | 1995 |  | kcal/h |  |  |  | 1 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 1盛岡店舗冷房 | 0 | 2012 | 冷房 | 1 | 1.446 | 1.669 | 1.419 | ←2012年は
滋賀県 | 前橋 |  | 1961 | 1995 | [5 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 1札幌店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.152 | 1.228 | 0.978 | この値を使用
奈良県 | 前橋 |  | 1962 | 1995 | [5 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 1鹿児島店舗冷房 | 0 | 2013 | 冷房 | 1 | 1.607 | 1.91 | 1.66 | ←2013年は
鳥取県 | 前橋 |  | 1963 | 1995 | [5 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 2東京店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.222 | 1.333 | 1.083 | この値を使用
島根県 | 前橋 |  | 1964 | 1995 | [5 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 2大阪店舗冷房 | 0 | 2014 | 冷房 | 1 | 1.768 | 2.151 | 1.901 | ←2014年は
東京都 | 東京 |  | 1965 | 1995 |  | ■原油換算係数 |  |  |  | 2 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 2名古屋店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.292 | 1.438 | 1.188 | この値を使用
千葉県 | 東京 |  | 1966 | 1995 |  | 0.0258 |  |  |  | 2 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 2仙台店舗冷房 | 0 | 2015 | 冷房 | 1 | 1.929 | 2.393 | 2.143 | ←2006～2015年は
神奈川県 | 東京 |  | 1967 | 1995 | [5 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 2福岡店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.363 | 1.544 | 1.294 | この値を使用
富山県 | 富山 |  | 1968 | 1995 |  | ■熱量換算係数 |  |  |  | 2 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 2広島店舗冷房 | 0 | 2020 | 冷房 | 1 | 2.111 | 2.667 | 2.417 | ←2016～2025年は
茨城県 | 富山 |  | 1969 | 1995 |  | 3.6 |  |  |  | 2 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 2高松店舗冷房 | 0 |  | 暖房 | 1 | 1.472 | 1.708 | 1.458 | この値を使用
栃木県 | 富山 |  | 1970 | 1995 | [5 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 2富山店舗冷房 | 0
新潟県 | 富山 |  | 1971 | 1995 | [5 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 2前橋店舗冷房 | 0
福井県 | 富山 |  | 1972 | 1995 | [5 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 2盛岡店舗冷房 | 0
山梨県 | 富山 |  | 1973 | 1995 | [5 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 2札幌店舗冷房 | 0
愛知県 | 名古屋 |  | 1974 | 1995 | [5 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 2鹿児島店舗冷房 | 0
岐阜県 | 名古屋 |  | 1975 | 1995 | [5 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 3東京店舗冷房 | 0.107 | ◆定格COPp比テーブル
三重県 | 名古屋 |  | 1976 | 1995 | [5 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 3大阪店舗冷房 | 0 | ※定格COPp比は、負荷率25％以上 or 25％未満の場合で、それぞれの傾き・切片より算出
京都府 | 名古屋 |  | 1977 | 1995 | [5 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 3名古屋店舗冷房 | 0 | 月 | 据付年 区分 | モード | 検索用 | 負荷率25％以上 |  | 負荷率25％未満 |  | 年平均 負荷率 | 定格 COP比※
山口県 | 名古屋 |  | 1978 | 1995 | [5 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 3仙台店舗冷房 | 0 |  |  |  |  | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
大阪府 | 大阪 |  | 1979 | 1995 | [5 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 3福岡店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 冷房 | 11995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.199 | 0.986
兵庫県 | 大阪 |  | 1980 | 1995 | [5 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 3広島店舗冷房 | 0 | 1 | 1995 | 暖房 | 11995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.199 | 0.881
和歌山県 | 大阪 |  | 1981 | 1995 | [5 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 3高松店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 冷房 | 12005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.199 | 0.906
広島県 | 広島 |  | 1982 | 1995 | [5 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 3富山店舗冷房 | 0 | 1 | 2005 | 暖房 | 12005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.199 | 0.852
岡山県 | 広島 |  | 1983 | 1995 | [5 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 3前橋店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 冷房 | 12010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.199 | 1.135
愛媛県 | 高松 |  | 1984 | 1995 | [5 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 3盛岡店舗冷房 | 0 | 1 | 2010 | 暖房 | 12010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.199 | 0.966
佐賀県 | 高松 |  | 1985 | 1995 | [5 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 3札幌店舗冷房 | 0 | 1 | 2011 | 冷房 | 12011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.199 | 1.377
熊本県 | 高松 |  | 1986 | 1995 | [5 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 3鹿児島店舗冷房 | 0.095 | 1 | 2011 | 暖房 | 12011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.199 | 1.071
大分県 | 高松 |  | 1987 | 1995 | [5 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 4東京店舗冷房 | 0.137 | 1 | 2012 | 冷房 | 12012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.199 | 1.618
香川県 | 高松 |  | 1988 | 1995 | [5 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 4大阪店舗冷房 | 0.128 | 1 | 2012 | 暖房 | 12012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.199 | 1.177
静岡県 | 福岡 |  | 1989 | 1995 | [5 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 4名古屋店舗冷房 | 0.155 | 1 | 2013 | 冷房 | 12013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.199 | 1.859
徳島県 | 福岡 |  | 1990 | 1995 | [5 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 4仙台店舗冷房 | 0.158 | 1 | 2013 | 暖房 | 12013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.199 | 1.282
高知県 | 福岡 |  | 1991 | 1995 | [5 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 4福岡店舗冷房 | 0.151 | 1 | 2014 | 冷房 | 12014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.199 | 2.1
長崎県 | 福岡 |  | 1992 | 1995 | [5 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 4広島店舗冷房 | 0.157 | 1 | 2014 | 暖房 | 12014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.199 | 1.387
宮崎県 | 福岡 |  | 1993 | 1995 | [5 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 4高松店舗冷房 | 0.166 | 1 | 2015 | 冷房 | 12015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.199 | 2.342
福岡県 | 福岡 |  | 1994 | 1995 | [5 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 4富山店舗冷房 | 0.083 | 1 | 2015 | 暖房 | 12015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.199 | 1.493
沖縄県 | 鹿児島 |  | 1995 | 1995 | [5 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 4前橋店舗冷房 | 0.147 | 1 | 2020 | 冷房 | 12020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.199 | 2.616
鹿児島県 | 鹿児島 |  | 1996 | 2005 | [5 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 4盛岡店舗冷房 | 0.169 | 1 | 2020 | 暖房 | 12020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.199 | 1.657
|  |  | 1997 | 2005 | [5 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 4札幌店舗冷房 | 0.111 | 2 | 1995 | 冷房 | 21995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.193 | 0.98
|  |  | 1998 | 2005 | [5 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 4鹿児島店舗冷房 | 0.143 | 2 | 1995 | 暖房 | 21995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.193 | 0.875
|  |  | 1999 | 2005 | [5 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 5東京店舗冷房 | 0.206 | 2 | 2005 | 冷房 | 22005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.193 | 0.9
|  |  | 2000 | 2005 | [5 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 5大阪店舗冷房 | 0.229 | 2 | 2005 | 暖房 | 22005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.193 | 0.846
|  |  | 2001 | 2005 | [5 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 5名古屋店舗冷房 | 0.217 | 2 | 2010 | 冷房 | 22010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.193 | 1.129
|  |  | 2002 | 2005 | [5 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 5仙台店舗冷房 | 0.156 | 2 | 2010 | 暖房 | 22010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.193 | 0.96
|  |  | 2003 | 2005 | [5 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 5福岡店舗冷房 | 0.22 | 2 | 2011 | 冷房 | 22011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.193 | 1.371
|  |  | 2004 | 2005 | [5 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 5広島店舗冷房 | 0.202 | 2 | 2011 | 暖房 | 22011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.193 | 1.065
|  |  | 2005 | 2005 | [5 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 5高松店舗冷房 | 0.232 | 2 | 2012 | 冷房 | 22012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.193 | 1.612
|  |  | 2006 | 2010 | [5 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 5富山店舗冷房 | 0.228 | 2 | 2012 | 暖房 | 22012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.193 | 1.171
|  |  | 2007 | 2010 | [5 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 5前橋店舗冷房 | 0.248 | 2 | 2013 | 冷房 | 22013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.193 | 1.853
|  |  | 2008 | 2010 | [5 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 5盛岡店舗冷房 | 0.21 | 2 | 2013 | 暖房 | 22013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.193 | 1.276
|  |  | 2009 | 2010 | [5 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 5札幌店舗冷房 | 0.071 | 2 | 2014 | 冷房 | 22014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.193 | 2.094
|  |  | 2010 | 2010 | [5 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 5鹿児島店舗冷房 | 0.23 | 2 | 2014 | 暖房 | 22014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.193 | 1.381
|  |  | 2011 | 2011 | [5 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 6東京店舗冷房 | 0.249 | 2 | 2015 | 冷房 | 22015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.193 | 2.336
|  |  | 2012 | 2012 | [5 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 6大阪店舗冷房 | 0.343 | 2 | 2015 | 暖房 | 22015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.193 | 1.487
|  |  | 2013 | 2013 | [5 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 6名古屋店舗冷房 | 0.306 | 2 | 2020 | 冷房 | 22020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.193 | 2.61
|  |  | 2014 | 2014 | [5 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 6仙台店舗冷房 | 0.209 | 2 | 2020 | 暖房 | 22020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.193 | 1.651
|  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 6福岡店舗冷房 | 0.308 | 3 | 1995 | 冷房 | 31995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.188 | 0.975
|  |  | 2016 | 2020 | [5 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 6広島店舗冷房 | 0.297 | 3 | 1995 | 暖房 | 31995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.188 | 0.87
|  |  | 2017 | 2020 | [5 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 6高松店舗冷房 | 0.338 | 3 | 2005 | 冷房 | 32005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.188 | 0.895
|  |  | 2018 | 2020 | [5 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 6富山店舗冷房 | 0.247 | 3 | 2005 | 暖房 | 32005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.188 | 0.841
|  |  | 2019 | 2020 | [5 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 6前橋店舗冷房 | 0.305 | 3 | 2010 | 冷房 | 32010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.188 | 1.124
|  |  | 2020 | 2020 | [5 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 6盛岡店舗冷房 | 0.209 | 3 | 2010 | 暖房 | 32010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.188 | 0.955
|  |  | 2021 | 2020 | [5 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 6札幌店舗冷房 | 0.256 | 3 | 2011 | 冷房 | 32011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.188 | 1.366
|  |  | 2022 | 2020 | [5 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 6鹿児島店舗冷房 | 0.334 | 3 | 2011 | 暖房 | 32011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.188 | 1.06
|  |  | 2023 | 2020 | [5 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 7東京店舗冷房 | 0.544 | 3 | 2012 | 冷房 | 32012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.188 | 1.607
|  |  | 2024 | 2020 | [5 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 7大阪店舗冷房 | 0.6 | 3 | 2012 | 暖房 | 32012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.188 | 1.166
|  |  | 2025 | 2020 | [5 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 7名古屋店舗冷房 | 0.525 | 3 | 2013 | 冷房 | 32013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.188 | 1.848
|  |  | 2026 | 2020 | [5 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 7仙台店舗冷房 | 0.388 | 3 | 2013 | 暖房 | 32013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.188 | 1.271
|  |  | 2027 | 2020 | [5 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 7福岡店舗冷房 | 0.566 | 3 | 2014 | 冷房 | 32014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.188 | 2.089
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 7広島店舗冷房 | 0.558 | 3 | 2014 | 暖房 | 32014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.188 | 1.376
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 7高松店舗冷房 | 0.598 | 3 | 2015 | 冷房 | 32015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.188 | 2.331
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 7富山店舗冷房 | 0.416 | 3 | 2015 | 暖房 | 32015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.188 | 1.482
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 7前橋店舗冷房 | 0.546 | 3 | 2020 | 冷房 | 32020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.188 | 2.605
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 7盛岡店舗冷房 | 0.343 | 3 | 2020 | 暖房 | 32020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.188 | 1.646
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 7札幌店舗冷房 | 0.241 | 4 | 1995 | 冷房 | 41995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.16 | 0.947
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 7鹿児島店舗冷房 | 0.584 | 4 | 1995 | 暖房 | 41995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.16 | 0.842
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 8東京店舗冷房 | 0.534 | 4 | 2005 | 冷房 | 42005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.16 | 0.867
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 8大阪店舗冷房 | 0.66 | 4 | 2005 | 暖房 | 42005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.16 | 0.813
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 8名古屋店舗冷房 | 0.59 | 4 | 2010 | 冷房 | 42010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.16 | 1.096
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 8仙台店舗冷房 | 0.374 | 4 | 2010 | 暖房 | 42010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.16 | 0.927
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 8福岡店舗冷房 | 0.605 | 4 | 2011 | 冷房 | 42011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.16 | 1.338
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 8広島店舗冷房 | 0.647 | 4 | 2011 | 暖房 | 42011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.16 | 1.032
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 8高松店舗冷房 | 0.637 | 4 | 2012 | 冷房 | 42012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.16 | 1.579
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 8富山店舗冷房 | 0.506 | 4 | 2012 | 暖房 | 42012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.16 | 1.138
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 8前橋店舗冷房 | 0.587 | 4 | 2013 | 冷房 | 42013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.16 | 1.82
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 8盛岡店舗冷房 | 0.328 | 4 | 2013 | 暖房 | 42013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.16 | 1.243
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 8札幌店舗冷房 | 0.256 | 4 | 2014 | 冷房 | 42014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.16 | 2.061
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 8鹿児島店舗冷房 | 0.626 | 4 | 2014 | 暖房 | 42014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.16 | 1.348
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 9東京店舗冷房 | 0.432 | 4 | 2015 | 冷房 | 42015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.16 | 2.303
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 9大阪店舗冷房 | 0.462 | 4 | 2015 | 暖房 | 42015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.16 | 1.454
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 9名古屋店舗冷房 | 0.405 | 4 | 2020 | 冷房 | 42020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.16 | 2.577
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 9仙台店舗冷房 | 0.263 | 4 | 2020 | 暖房 | 42020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.16 | 1.618
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 9福岡店舗冷房 | 0.362 | 5 | 1995 | 冷房 | 51995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.257 | 1.037
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 9広島店舗冷房 | 0.412 | 5 | 1995 | 暖房 | 51995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.257 | 0.933
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 9高松店舗冷房 | 0.398 | 5 | 2005 | 冷房 | 52005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.257 | 0.956
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 9富山店舗冷房 | 0.296 | 5 | 2005 | 暖房 | 52005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.257 | 0.904
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 9前橋店舗冷房 | 0.372 | 5 | 2010 | 冷房 | 52010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.257 | 1.184
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 9盛岡店舗冷房 | 0.233 | 5 | 2010 | 暖房 | 52010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.257 | 1.016
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 9札幌店舗冷房 | 0.129 | 5 | 2011 | 冷房 | 52011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.257 | 1.423
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 9鹿児島店舗冷房 | 0.466 | 5 | 2011 | 暖房 | 52011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.257 | 1.12
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 10東京店舗冷房 | 0.206 | 5 | 2012 | 冷房 | 52012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.257 | 1.662
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 10大阪店舗冷房 | 0.214 | 5 | 2012 | 暖房 | 52012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.257 | 1.225
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 10名古屋店舗冷房 | 0.216 | 5 | 2013 | 冷房 | 52013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.257 | 1.902
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 10仙台店舗冷房 | 0.096 | 5 | 2013 | 暖房 | 52013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.257 | 1.329
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 10福岡店舗冷房 | 0.17 | 5 | 2014 | 冷房 | 52014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.257 | 2.141
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 10広島店舗冷房 | 0.207 | 5 | 2014 | 暖房 | 52014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.257 | 1.433
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 10高松店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2015 | 冷房 | 52015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.257 | 2.38
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 10富山店舗冷房 | 0.154 | 5 | 2015 | 暖房 | 52015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.257 | 1.539
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 10前橋店舗冷房 | 0.18 | 5 | 2020 | 冷房 | 52020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.257 | 2.65
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 10盛岡店舗冷房 | 0.107 | 5 | 2020 | 暖房 | 52020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.257 | 1.701
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 10札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 1995 | 冷房 | 61995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.317 | 1.034
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 10鹿児島店舗冷房 | 0.224 | 6 | 1995 | 暖房 | 61995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.317 | 0.938
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 11東京店舗冷房 | 0.129 | 6 | 2005 | 冷房 | 62005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.317 | 0.96
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 11大阪店舗冷房 | 0.092 | 6 | 2005 | 暖房 | 62005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.317 | 0.912
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 11名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 冷房 | 62010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.317 | 1.169
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 11仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2010 | 暖房 | 62010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.317 | 1.015
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 11福岡店舗冷房 | 0.107 | 6 | 2011 | 冷房 | 62011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.317 | 1.389
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 11広島店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2011 | 暖房 | 62011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.317 | 1.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 11高松店舗冷房 | 0.148 | 6 | 2012 | 冷房 | 62012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.317 | 1.609
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 11富山店舗冷房 | 0.071 | 6 | 2012 | 暖房 | 62012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.317 | 1.207
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 11前橋店舗冷房 | 0.085 | 6 | 2013 | 冷房 | 62013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.317 | 1.829
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 11盛岡店舗冷房 | 0 | 6 | 2013 | 暖房 | 62013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.317 | 1.303
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 11札幌店舗冷房 | 0 | 6 | 2014 | 冷房 | 62014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.317 | 2.049
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 11鹿児島店舗冷房 | 0.137 | 6 | 2014 | 暖房 | 62014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.317 | 1.398
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 冷房 | 12東京店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 冷房 | 62015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.317 | 2.269
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 冷房 | 12大阪店舗冷房 | 0 | 6 | 2015 | 暖房 | 62015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.317 | 1.495
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 冷房 | 12名古屋店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 冷房 | 62020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.317 | 2.517
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 冷房 | 12仙台店舗冷房 | 0 | 6 | 2020 | 暖房 | 62020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.317 | 1.644
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 冷房 | 12福岡店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 冷房 | 71995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.573 | 1.021
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 冷房 | 12広島店舗冷房 | 0 | 7 | 1995 | 暖房 | 71995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.573 | 0.961
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 冷房 | 12高松店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 冷房 | 72005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.573 | 0.975
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 冷房 | 12富山店舗冷房 | 0 | 7 | 2005 | 暖房 | 72005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.573 | 0.945
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 冷房 | 12前橋店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 冷房 | 72010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.573 | 1.105
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 冷房 | 12盛岡店舗冷房 | 0 | 7 | 2010 | 暖房 | 72010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.573 | 1.009
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 冷房 | 12札幌店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 冷房 | 72011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.573 | 1.243
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 冷房 | 12鹿児島店舗冷房 | 0 | 7 | 2011 | 暖房 | 72011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.573 | 1.069
[10 empty] | 1 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 1東京店舗暖房 | 0.446 | 7 | 2012 | 冷房 | 72012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.573 | 1.38
[10 empty] | 1 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 1大阪店舗暖房 | 0.458 | 7 | 2012 | 暖房 | 72012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.573 | 1.129
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 1名古屋店舗暖房 | 0.533 | 7 | 2013 | 冷房 | 72013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.573 | 1.518
[10 empty] | 1 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 1仙台店舗暖房 | 0.752 | 7 | 2013 | 暖房 | 72013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.573 | 1.189
[10 empty] | 1 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 1福岡店舗暖房 | 0.417 | 7 | 2014 | 冷房 | 72014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.573 | 1.655
[10 empty] | 1 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 1広島店舗暖房 | 0.483 | 7 | 2014 | 暖房 | 72014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.573 | 1.249
[10 empty] | 1 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 1高松店舗暖房 | 0.496 | 7 | 2015 | 冷房 | 72015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.573 | 1.793
[10 empty] | 1 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 1富山店舗暖房 | 0.683 | 7 | 2015 | 暖房 | 72015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.573 | 1.31
[10 empty] | 1 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 1前橋店舗暖房 | 0.565 | 7 | 2020 | 冷房 | 72020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.573 | 1.948
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 1盛岡店舗暖房 | 0.952 | 7 | 2020 | 暖房 | 72020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.573 | 1.403
[10 empty] | 1 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 1札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 1995 | 冷房 | 81995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.615 | 1.019
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 1鹿児島店舗暖房 | 0.32 | 8 | 1995 | 暖房 | 81995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.615 | 0.965
[10 empty] | 2 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 2東京店舗暖房 | 0.432 | 8 | 2005 | 冷房 | 82005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.615 | 0.977
[10 empty] | 2 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 2大阪店舗暖房 | 0.463 | 8 | 2005 | 暖房 | 82005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.615 | 0.95
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 2名古屋店舗暖房 | 0.496 | 8 | 2010 | 冷房 | 82010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.615 | 1.095
[10 empty] | 2 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 2仙台店舗暖房 | 0.685 | 8 | 2010 | 暖房 | 82010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.615 | 1.008
[10 empty] | 2 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 2福岡店舗暖房 | 0.419 | 8 | 2011 | 冷房 | 82011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.615 | 1.219
[10 empty] | 2 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 2広島店舗暖房 | 0.475 | 8 | 2011 | 暖房 | 82011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.615 | 1.062
[10 empty] | 2 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 2高松店舗暖房 | 0.457 | 8 | 2012 | 冷房 | 82012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.615 | 1.343
[10 empty] | 2 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 2富山店舗暖房 | 0.682 | 8 | 2012 | 暖房 | 82012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.615 | 1.117
[10 empty] | 2 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 2前橋店舗暖房 | 0.529 | 8 | 2013 | 冷房 | 82013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.615 | 1.467
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 2盛岡店舗暖房 | 0.903 | 8 | 2013 | 暖房 | 82013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.615 | 1.17
[10 empty] | 2 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 2札幌店舗暖房 | 1 | 8 | 2014 | 冷房 | 82014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.615 | 1.591
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 2鹿児島店舗暖房 | 0.289 | 8 | 2014 | 暖房 | 82014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.615 | 1.224
[10 empty] | 3 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 3東京店舗暖房 | 0.325 | 8 | 2015 | 冷房 | 82015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.615 | 1.715
[10 empty] | 3 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 3大阪店舗暖房 | 0.254 | 8 | 2015 | 暖房 | 82015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.615 | 1.279
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 3名古屋店舗暖房 | 0.303 | 8 | 2020 | 冷房 | 82020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.615 | 1.855
[10 empty] | 3 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 3仙台店舗暖房 | 0.548 | 8 | 2020 | 暖房 | 82020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.615 | 1.363
[10 empty] | 3 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 3福岡店舗暖房 | 0.274 | 9 | 1995 | 冷房 | 91995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.484 | 1.025
[10 empty] | 3 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 3広島店舗暖房 | 0.277 | 9 | 1995 | 暖房 | 91995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.484 | 0.953
[10 empty] | 3 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 3高松店舗暖房 | 0.292 | 9 | 2005 | 冷房 | 92005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.484 | 0.97
[10 empty] | 3 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 3富山店舗暖房 | 0.434 | 9 | 2005 | 暖房 | 92005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.484 | 0.933
[10 empty] | 3 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 3前橋店舗暖房 | 0.389 | 9 | 2010 | 冷房 | 92010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.484 | 1.127
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 3盛岡店舗暖房 | 0.661 | 9 | 2010 | 暖房 | 92010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.484 | 1.011
[10 empty] | 3 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 3札幌店舗暖房 | 0.846 | 9 | 2011 | 冷房 | 92011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.484 | 1.294
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 3鹿児島店舗暖房 | 0.185 | 9 | 2011 | 暖房 | 92011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.484 | 1.083
[10 empty] | 4 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 4東京店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 冷房 | 92012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.484 | 1.46
[10 empty] | 4 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 4大阪店舗暖房 | 0.151 | 9 | 2012 | 暖房 | 92012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.484 | 1.156
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 4名古屋店舗暖房 | 0.201 | 9 | 2013 | 冷房 | 92013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.484 | 1.626
[10 empty] | 4 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 4仙台店舗暖房 | 0.284 | 9 | 2013 | 暖房 | 92013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.484 | 1.229
[10 empty] | 4 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 4福岡店舗暖房 | 0.089 | 9 | 2014 | 冷房 | 92014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.484 | 1.792
[10 empty] | 4 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 4広島店舗暖房 | 0.115 | 9 | 2014 | 暖房 | 92014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.484 | 1.301
[10 empty] | 4 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 4高松店舗暖房 | 0.134 | 9 | 2015 | 冷房 | 92015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.484 | 1.958
[10 empty] | 4 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 4富山店舗暖房 | 0.246 | 9 | 2015 | 暖房 | 92015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.484 | 1.374
[10 empty] | 4 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 4前橋店舗暖房 | 0.208 | 9 | 2020 | 冷房 | 92020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.484 | 2.146
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 4盛岡店舗暖房 | 0.338 | 9 | 2020 | 暖房 | 92020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.484 | 1.487
[10 empty] | 4 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 4札幌店舗暖房 | 0.514 | 10 | 1995 | 冷房 | 101995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.235 | 1.022
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 4鹿児島店舗暖房 | 0.115 | 10 | 1995 | 暖房 | 101995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.235 | 0.917
[10 empty] | 5 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 5東京店舗暖房 | 0.132 | 10 | 2005 | 冷房 | 102005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.235 | 0.942
[10 empty] | 5 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 5大阪店舗暖房 | 0.082 | 10 | 2005 | 暖房 | 102005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.235 | 0.888
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 5名古屋店舗暖房 | 0.068 | 10 | 2010 | 冷房 | 102010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.235 | 1.171
[10 empty] | 5 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 5仙台店舗暖房 | 0.247 | 10 | 2010 | 暖房 | 102010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.235 | 1.002
[10 empty] | 5 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 5福岡店舗暖房 | 0.062 | 10 | 2011 | 冷房 | 102011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.235 | 1.413
[10 empty] | 5 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 5広島店舗暖房 | 0 | 10 | 2011 | 暖房 | 102011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.235 | 1.107
[10 empty] | 5 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 5高松店舗暖房 | 0.08 | 10 | 2012 | 冷房 | 102012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.235 | 1.654
[10 empty] | 5 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 5富山店舗暖房 | 0.093 | 10 | 2012 | 暖房 | 102012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.235 | 1.213
[10 empty] | 5 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 5前橋店舗暖房 | 0.144 | 10 | 2013 | 冷房 | 102013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.235 | 1.895
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 5盛岡店舗暖房 | 0.199 | 10 | 2013 | 暖房 | 102013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.235 | 1.318
[10 empty] | 5 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 5札幌店舗暖房 | 0.221 | 10 | 2014 | 冷房 | 102014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.235 | 2.136
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 5鹿児島店舗暖房 | 0 | 10 | 2014 | 暖房 | 102014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.235 | 1.423
[10 empty] | 6 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 6東京店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 冷房 | 102015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.235 | 2.378
[10 empty] | 6 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 6大阪店舗暖房 | 0 | 10 | 2015 | 暖房 | 102015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.235 | 1.529
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 6名古屋店舗暖房 | 0 | 10 | 2020 | 冷房 | 102020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.235 | 2.652
[10 empty] | 6 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 6仙台店舗暖房 | 0.098 | 10 | 2020 | 暖房 | 102020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.235 | 1.693
[10 empty] | 6 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 6福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 冷房 | 111995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.136 | 0.923
[10 empty] | 6 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 6広島店舗暖房 | 0 | 11 | 1995 | 暖房 | 111995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.136 | 0.818
[10 empty] | 6 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 6高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2005 | 冷房 | 112005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.136 | 0.843
[10 empty] | 6 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 6富山店舗暖房 | 0.062 | 11 | 2005 | 暖房 | 112005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.136 | 0.789
[10 empty] | 6 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 6前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2010 | 冷房 | 112010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.136 | 1.072
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 6盛岡店舗暖房 | 0.116 | 11 | 2010 | 暖房 | 112010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.136 | 0.903
[10 empty] | 6 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 6札幌店舗暖房 | 0.182 | 11 | 2011 | 冷房 | 112011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.136 | 1.314
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 6鹿児島店舗暖房 | 0 | 11 | 2011 | 暖房 | 112011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.136 | 1.008
[10 empty] | 7 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 7東京店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 冷房 | 112012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.136 | 1.555
[10 empty] | 7 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 7大阪店舗暖房 | 0 | 11 | 2012 | 暖房 | 112012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.136 | 1.114
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 7名古屋店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 冷房 | 112013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.136 | 1.796
[10 empty] | 7 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 7仙台店舗暖房 | 0 | 11 | 2013 | 暖房 | 112013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.136 | 1.219
[10 empty] | 7 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 7福岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 冷房 | 112014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.136 | 2.037
[10 empty] | 7 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 7広島店舗暖房 | 0 | 11 | 2014 | 暖房 | 112014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.136 | 1.324
[10 empty] | 7 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 7高松店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 冷房 | 112015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.136 | 2.279
[10 empty] | 7 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 7富山店舗暖房 | 0 | 11 | 2015 | 暖房 | 112015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.136 | 1.43
[10 empty] | 7 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 7前橋店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 冷房 | 112020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.136 | 2.553
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 7盛岡店舗暖房 | 0 | 11 | 2020 | 暖房 | 112020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.136 | 1.594
[10 empty] | 7 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 7札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 冷房 | 121995冷房 | -0.05 | 1.05 | 1 | 0.787 | 0.151 | 0.938
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 7鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 1995 | 暖房 | 121995暖房 | 0.09 | 0.91 | 1 | 0.682 | 0.151 | 0.833
[10 empty] | 8 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 8東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 冷房 | 122005冷房 | 0.058 | 0.942 | 1 | 0.707 | 0.151 | 0.858
[10 empty] | 8 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 8大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2005 | 暖房 | 122005暖房 | 0.128 | 0.872 | 1 | 0.653 | 0.151 | 0.804
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 8名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 冷房 | 122010冷房 | -0.248 | 1.248 | 1 | 0.936 | 0.151 | 1.087
[10 empty] | 8 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 8仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2010 | 暖房 | 122010暖房 | -0.022 | 1.022 | 1 | 0.767 | 0.151 | 0.918
[10 empty] | 8 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 8福岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 冷房 | 122011冷房 | -0.57 | 1.57 | 1 | 1.178 | 0.151 | 1.329
[10 empty] | 8 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 8広島店舗暖房 | 0 | 12 | 2011 | 暖房 | 122011暖房 | -0.162 | 1.162 | 1 | 0.872 | 0.151 | 1.023
[10 empty] | 8 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 8高松店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 冷房 | 122012冷房 | -0.892 | 1.892 | 1 | 1.419 | 0.151 | 1.57
[10 empty] | 8 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 8富山店舗暖房 | 0 | 12 | 2012 | 暖房 | 122012暖房 | -0.304 | 1.304 | 1 | 0.978 | 0.151 | 1.129
[10 empty] | 8 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 8前橋店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 冷房 | 122013冷房 | -1.214 | 2.214 | 1 | 1.66 | 0.151 | 1.811
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 8盛岡店舗暖房 | 0 | 12 | 2013 | 暖房 | 122013暖房 | -0.444 | 1.444 | 1 | 1.083 | 0.151 | 1.234
[10 empty] | 8 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 8札幌店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 冷房 | 122014冷房 | -1.536 | 2.536 | 1 | 1.901 | 0.151 | 2.052
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 8鹿児島店舗暖房 | 0 | 12 | 2014 | 暖房 | 122014暖房 | -0.584 | 1.584 | 1 | 1.188 | 0.151 | 1.339
[10 empty] | 9 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 9東京店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 冷房 | 122015冷房 | -1.858 | 2.858 | 1 | 2.143 | 0.151 | 2.294
[10 empty] | 9 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 9大阪店舗暖房 | 0 | 12 | 2015 | 暖房 | 122015暖房 | -0.726 | 1.726 | 1 | 1.294 | 0.151 | 1.445
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 9名古屋店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 冷房 | 122020冷房 | -2.222 | 3.222 | 1 | 2.417 | 0.151 | 2.568
[10 empty] | 9 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 9仙台店舗暖房 | 0 | 12 | 2020 | 暖房 | 122020暖房 | -0.944 | 1.944 | 1 | 1.458 | 0.151 | 1.609
[10 empty] | 9 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 9福岡店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 9広島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 9高松店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 9富山店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 9前橋店舗暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 9盛岡店舗暖房 | 0.13
[10 empty] | 9 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 9札幌店舗暖房 | 0.067
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 9鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 10東京店舗暖房 | 0.062
[10 empty] | 10 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 10大阪店舗暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 10名古屋店舗暖房 | 0.081
[10 empty] | 10 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 10仙台店舗暖房 | 0.139
[10 empty] | 10 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 10福岡店舗暖房 | 0.077
[10 empty] | 10 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 10広島店舗暖房 | 0.103
[10 empty] | 10 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 10高松店舗暖房 | 0.124
[10 empty] | 10 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 10富山店舗暖房 | 0.133
[10 empty] | 10 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 10前橋店舗暖房 | 0.148
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 10盛岡店舗暖房 | 0.237
[10 empty] | 10 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 10札幌店舗暖房 | 0.257
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 10鹿児島店舗暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 11東京店舗暖房 | 0.171
[10 empty] | 11 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 11大阪店舗暖房 | 0.203
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 11名古屋店舗暖房 | 0.183
[10 empty] | 11 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 11仙台店舗暖房 | 0.272
[10 empty] | 11 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 11福岡店舗暖房 | 0.225
[10 empty] | 11 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 11広島店舗暖房 | 0.215
[10 empty] | 11 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 11高松店舗暖房 | 0.207
[10 empty] | 11 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 11富山店舗暖房 | 0.291
[10 empty] | 11 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 11前橋店舗暖房 | 0.245
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 11盛岡店舗暖房 | 0.513
[10 empty] | 11 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 11札幌店舗暖房 | 0.579
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 11鹿児島店舗暖房 | 0.141
[10 empty] | 12 | 東京 | 店舗 | 暖房 | 12東京店舗暖房 | 0.312
[10 empty] | 12 | 大阪 | 店舗 | 暖房 | 12大阪店舗暖房 | 0.328
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 店舗 | 暖房 | 12名古屋店舗暖房 | 0.398
[10 empty] | 12 | 仙台 | 店舗 | 暖房 | 12仙台店舗暖房 | 0.593
[10 empty] | 12 | 福岡 | 店舗 | 暖房 | 12福岡店舗暖房 | 0.322
[10 empty] | 12 | 広島 | 店舗 | 暖房 | 12広島店舗暖房 | 0.344
[10 empty] | 12 | 高松 | 店舗 | 暖房 | 12高松店舗暖房 | 0.336
[10 empty] | 12 | 富山 | 店舗 | 暖房 | 12富山店舗暖房 | 0.512
[10 empty] | 12 | 前橋 | 店舗 | 暖房 | 12前橋店舗暖房 | 0.45
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 店舗 | 暖房 | 12盛岡店舗暖房 | 0.786
[10 empty] | 12 | 札幌 | 店舗 | 暖房 | 12札幌店舗暖房 | 0.928
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 店舗 | 暖房 | 12鹿児島店舗暖房 | 0.276
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 1東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 1大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 1名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 1仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 1福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 1広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 1高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 1富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 1前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 1盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 1札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 1鹿児島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 2東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 2大阪事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 2名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 2仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 2福岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 2広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 2高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 2富山事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 2前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 2盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 2札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 2鹿児島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 3東京事務所冷房 | 0.188
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 3大阪事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 3名古屋事務所冷房 | 0.075
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 3仙台事務所冷房 | 0.098
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 3福岡事務所冷房 | 0.066
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 3広島事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 3高松事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 3富山事務所冷房 | 0.088
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 3前橋事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 3盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 3札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 3鹿児島事務所冷房 | 0.151
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 4東京事務所冷房 | 0.16
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 4大阪事務所冷房 | 0.178
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 4名古屋事務所冷房 | 0.192
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 4仙台事務所冷房 | 0.186
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 4福岡事務所冷房 | 0.153
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 4広島事務所冷房 | 0.143
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 4高松事務所冷房 | 0.193
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 4富山事務所冷房 | 0.14
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 4前橋事務所冷房 | 0.164
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 4盛岡事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 4札幌事務所冷房 | 0.184
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 4鹿児島事務所冷房 | 0.187
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 5東京事務所冷房 | 0.257
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 5大阪事務所冷房 | 0.303
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 5名古屋事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 5仙台事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 5福岡事務所冷房 | 0.248
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 5広島事務所冷房 | 0.29
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 5高松事務所冷房 | 0.275
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 5富山事務所冷房 | 0.261
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 5前橋事務所冷房 | 0.268
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 5盛岡事務所冷房 | 0.205
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 5札幌事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 5鹿児島事務所冷房 | 0.304
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 6東京事務所冷房 | 0.317
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 6大阪事務所冷房 | 0.415
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 6名古屋事務所冷房 | 0.382
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 6仙台事務所冷房 | 0.238
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 6福岡事務所冷房 | 0.375
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 6広島事務所冷房 | 0.402
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 6高松事務所冷房 | 0.385
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 6富山事務所冷房 | 0.294
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 6前橋事務所冷房 | 0.378
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 6盛岡事務所冷房 | 0.279
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 6札幌事務所冷房 | 0.249
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 6鹿児島事務所冷房 | 0.417
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 7東京事務所冷房 | 0.573
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 7大阪事務所冷房 | 0.656
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 7名古屋事務所冷房 | 0.619
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 7仙台事務所冷房 | 0.411
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 7福岡事務所冷房 | 0.635
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 7広島事務所冷房 | 0.643
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 7高松事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 7富山事務所冷房 | 0.518
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 7前橋事務所冷房 | 0.587
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 7盛岡事務所冷房 | 0.386
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 7札幌事務所冷房 | 0.289
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 7鹿児島事務所冷房 | 0.666
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 8東京事務所冷房 | 0.615
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 8大阪事務所冷房 | 0.722
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 8名古屋事務所冷房 | 0.673
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 8仙台事務所冷房 | 0.435
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 8福岡事務所冷房 | 0.686
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 8広島事務所冷房 | 0.719
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 8高松事務所冷房 | 0.707
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 8富山事務所冷房 | 0.592
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 8前橋事務所冷房 | 0.626
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 8盛岡事務所冷房 | 0.418
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 8札幌事務所冷房 | 0.307
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 8鹿児島事務所冷房 | 0.704
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 9東京事務所冷房 | 0.484
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 9大阪事務所冷房 | 0.543
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 9名古屋事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 9仙台事務所冷房 | 0.277
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 9福岡事務所冷房 | 0.463
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 9広島事務所冷房 | 0.485
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 9高松事務所冷房 | 0.486
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 9富山事務所冷房 | 0.341
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 9前橋事務所冷房 | 0.436
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 9盛岡事務所冷房 | 0.264
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 9札幌事務所冷房 | 0.173
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 9鹿児島事務所冷房 | 0.575
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 10東京事務所冷房 | 0.235
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 10大阪事務所冷房 | 0.223
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 10名古屋事務所冷房 | 0.251
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 10仙台事務所冷房 | 0.13
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 10福岡事務所冷房 | 0.225
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 10広島事務所冷房 | 0.234
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 10高松事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 10富山事務所冷房 | 0.185
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 10前橋事務所冷房 | 0.21
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 10盛岡事務所冷房 | 0.105
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 10札幌事務所冷房 | 0.08
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 10鹿児島事務所冷房 | 0.297
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 11東京事務所冷房 | 0.136
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 11大阪事務所冷房 | 0.148
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 11名古屋事務所冷房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 11仙台事務所冷房 | 0.058
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 11福岡事務所冷房 | 0.126
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 11広島事務所冷房 | 0.11
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 11高松事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 11富山事務所冷房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 11前橋事務所冷房 | 0.169
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 11盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 11札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 11鹿児島事務所冷房 | 0.18
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 冷房 | 12東京事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 冷房 | 12大阪事務所冷房 | 0.109
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 冷房 | 12名古屋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 冷房 | 12仙台事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 冷房 | 12福岡事務所冷房 | 0.132
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 冷房 | 12広島事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 冷房 | 12高松事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 冷房 | 12富山事務所冷房 | 0.073
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 冷房 | 12前橋事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 冷房 | 12盛岡事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 冷房 | 12札幌事務所冷房 | 0
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 冷房 | 12鹿児島事務所冷房 | 0.078
[10 empty] | 1 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 1東京事務所暖房 | 0.199
[10 empty] | 1 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 1大阪事務所暖房 | 0.221
[10 empty] | 1 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 1名古屋事務所暖房 | 0.263
[10 empty] | 1 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 1仙台事務所暖房 | 0.425
[10 empty] | 1 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 1福岡事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 1 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 1広島事務所暖房 | 0.237
[10 empty] | 1 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 1高松事務所暖房 | 0.233
[10 empty] | 1 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 1富山事務所暖房 | 0.37
[10 empty] | 1 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 1前橋事務所暖房 | 0.278
[10 empty] | 1 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 1盛岡事務所暖房 | 0.561
[10 empty] | 1 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 1札幌事務所暖房 | 0.666
[10 empty] | 1 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 1鹿児島事務所暖房 | 0.158
[10 empty] | 2 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 2東京事務所暖房 | 0.193
[10 empty] | 2 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 2大阪事務所暖房 | 0.229
[10 empty] | 2 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 2名古屋事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 2 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 2仙台事務所暖房 | 0.367
[10 empty] | 2 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 2福岡事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 2 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 2広島事務所暖房 | 0.235
[10 empty] | 2 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 2高松事務所暖房 | 0.21
[10 empty] | 2 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 2富山事務所暖房 | 0.359
[10 empty] | 2 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 2前橋事務所暖房 | 0.25
[10 empty] | 2 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 2盛岡事務所暖房 | 0.517
[10 empty] | 2 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 2札幌事務所暖房 | 0.627
[10 empty] | 2 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 2鹿児島事務所暖房 | 0.119
[10 empty] | 3 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 3東京事務所暖房 | 0.146
[10 empty] | 3 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 3大阪事務所暖房 | 0.123
[10 empty] | 3 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 3名古屋事務所暖房 | 0.15
[10 empty] | 3 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 3仙台事務所暖房 | 0.29
[10 empty] | 3 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 3福岡事務所暖房 | 0.143
[10 empty] | 3 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 3広島事務所暖房 | 0.142
[10 empty] | 3 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 3高松事務所暖房 | 0.13
[10 empty] | 3 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 3富山事務所暖房 | 0.22
[10 empty] | 3 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 3前橋事務所暖房 | 0.201
[10 empty] | 3 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 3盛岡事務所暖房 | 0.361
[10 empty] | 3 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 3札幌事務所暖房 | 0.483
[10 empty] | 3 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 3鹿児島事務所暖房 | 0.079
[10 empty] | 4 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 4東京事務所暖房 | 0.088
[10 empty] | 4 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 4大阪事務所暖房 | 0.084
[10 empty] | 4 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 4名古屋事務所暖房 | 0.098
[10 empty] | 4 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 4仙台事務所暖房 | 0.128
[10 empty] | 4 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 4福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 4 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 4広島事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 4高松事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 4 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 4富山事務所暖房 | 0.149
[10 empty] | 4 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 4前橋事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 4 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 4盛岡事務所暖房 | 0.145
[10 empty] | 4 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 4札幌事務所暖房 | 0.301
[10 empty] | 4 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 4鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 5東京事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 5大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 5名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 5仙台事務所暖房 | 0.155
[10 empty] | 5 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 5福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 5広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 5高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 5 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 5富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 5 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 5前橋事務所暖房 | 0.076
[10 empty] | 5 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 5盛岡事務所暖房 | 0.101
[10 empty] | 5 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 5札幌事務所暖房 | 0.102
[10 empty] | 5 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 5鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 6東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 6大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 6名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 6仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 6福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 6広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 6高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 6富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 6前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 6盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 6 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 6札幌事務所暖房 | 0.075
[10 empty] | 6 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 6鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 7東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 7大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 7名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 7仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 7福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 7広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 7高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 7富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 7前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 7盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 7札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 7 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 7鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 8東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 8大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 8名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 8仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 8福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 8広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 8高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 8富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 8前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 8盛岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 8札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 8 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 8鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 9東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 9大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 9名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 9仙台事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 9福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 9広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 9高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 9富山事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 9前橋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 9盛岡事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 9 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 9札幌事務所暖房 | 0
[10 empty] | 9 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 9鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 10東京事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 10大阪事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 10名古屋事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 10仙台事務所暖房 | 0.068
[10 empty] | 10 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 10福岡事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 10広島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 10高松事務所暖房 | 0
[10 empty] | 10 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 10富山事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 10前橋事務所暖房 | 0.045
[10 empty] | 10 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 10盛岡事務所暖房 | 0.121
[10 empty] | 10 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 10札幌事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 10 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 10鹿児島事務所暖房 | 0
[10 empty] | 11 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 11東京事務所暖房 | 0.09
[10 empty] | 11 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 11大阪事務所暖房 | 0.097
[10 empty] | 11 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 11名古屋事務所暖房 | 0.081
[10 empty] | 11 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 11仙台事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 11 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 11福岡事務所暖房 | 0.095
[10 empty] | 11 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 11広島事務所暖房 | 0.114
[10 empty] | 11 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 11高松事務所暖房 | 0.104
[10 empty] | 11 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 11富山事務所暖房 | 0.202
[10 empty] | 11 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 11前橋事務所暖房 | 0.131
[10 empty] | 11 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 11盛岡事務所暖房 | 0.254
[10 empty] | 11 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 11札幌事務所暖房 | 0.309
[10 empty] | 11 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 11鹿児島事務所暖房 | 0.051
[10 empty] | 12 | 東京 | 事務所 | 暖房 | 12東京事務所暖房 | 0.151
[10 empty] | 12 | 大阪 | 事務所 | 暖房 | 12大阪事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 名古屋 | 事務所 | 暖房 | 12名古屋事務所暖房 | 0.191
[10 empty] | 12 | 仙台 | 事務所 | 暖房 | 12仙台事務所暖房 | 0.316
[10 empty] | 12 | 福岡 | 事務所 | 暖房 | 12福岡事務所暖房 | 0.169
[10 empty] | 12 | 広島 | 事務所 | 暖房 | 12広島事務所暖房 | 0.166
[10 empty] | 12 | 高松 | 事務所 | 暖房 | 12高松事務所暖房 | 0.156
[10 empty] | 12 | 富山 | 事務所 | 暖房 | 12富山事務所暖房 | 0.276
[10 empty] | 12 | 前橋 | 事務所 | 暖房 | 12前橋事務所暖房 | 0.224
[10 empty] | 12 | 盛岡 | 事務所 | 暖房 | 12盛岡事務所暖房 | 0.422
[10 empty] | 12 | 札幌 | 事務所 | 暖房 | 12札幌事務所暖房 | 0.528
[10 empty] | 12 | 鹿児島 | 事務所 | 暖房 | 12鹿児島事務所暖房 | 0.133
月別負荷率 差し替え済み

## コピー用
このシートは、エネルギー使用量の計算に関わるデータをコピーする際にご利用いただけるものです。
（1) |  | 対象型番： | OLD-GHP335
月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | ガス使用量 | 電気使用量 | ガス使用量
|  | ％ | h | （㎥) | kWh | (kg)
4 | 冷房 | 16% | 50 | 15.5 | 3.6 | 15.5
5 | 冷房 | 25.7% | 150 | 72.5 | 17.2 | 72.5
6 | 冷房 | 31.7% | 150 | 94.2 | 22.4 | 94.2
7 | 冷房 | 57.3% | 50 | 73.3 | 17.4 | 73.3
8 | 冷房 | 61.5% | 130 | 215.7 | 51 | 215.7
9 | 冷房 | 48.4% | 260 | 292 | 69.7 | 292
10 | 冷房 | 23.5% | 260 | 114.9 | 27.2 | 114.9
11 | 冷房 | 13.6% | 260 | 69.1 | 16.3 | 69.1
12 | 暖房 | 15.1% | 200 | 83.4 | 25 | 83.4
1 | 暖房 | 19.9% | 130 | 69.3 | 20.8 | 69.3
2 | 暖房 | 19.3% | 50 | 25.9 | 7.8 | 25.9
3 | 冷房 | 18.8% | 150 | 53.9 | 12.8 | 53.9
合計 |  |  | 1840 | 1179.7 | 291.2 | 1179.7
(2) |  | 対象型番： | OLD-GHP335B
月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | ガス使用量 | 電気使用量 | エネルギー 使用量
|  | ％ | h | （㎥) | kWh | (kg)
4 | 冷房 | 16% | 50 | 15.5 | 3.7 | 15.5
5 | 冷房 | 25.7% | 150 | 72.5 | 17.6 | 72.5
6 | 冷房 | 31.7% | 150 | 94.2 | 23 | 94.2
7 | 冷房 | 57.3% | 50 | 73.3 | 17.9 | 73.3
8 | 冷房 | 61.5% | 130 | 215.7 | 52.3 | 215.7
9 | 冷房 | 48.4% | 260 | 292 | 71.3 | 292
10 | 冷房 | 23.5% | 260 | 114.9 | 28 | 114.9
11 | 冷房 | 13.6% | 260 | 69.1 | 16.8 | 69.1
12 | 暖房 | 15.1% | 260 | 110.1 | 35.3 | 110.1
1 | 暖房 | 19.9% | 150 | 81.2 | 26 | 81.2
2 | 暖房 | 19.3% | 50 | 26.3 | 8.4 | 26.3
3 | 冷房 | 18.8% | 150 | 53.9 | 13.1 | 53.9
合計 |  |  | 1920 | 1218.7 | 313.4 | 1218.7
(3) |  | 対象型番： | OLD-GHP335C
月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | ガス使用量 | 電気使用量 | エネルギー 使用量
|  | ％ | h | （㎥) | kWh | (kg)
4 | 冷房 | 16% | 50 | 15.6 | 4 | 15.6
5 | 冷房 | 25.7% | 150 | 73.4 | 18.9 | 73.4
6 | 冷房 | 31.7% | 150 | 95.1 | 24.5 | 95.1
7 | 冷房 | 57.3% | 50 | 74.1 | 19.2 | 74.1
8 | 冷房 | 61.5% | 130 | 217 | 56.3 | 217
9 | 冷房 | 48.4% | 260 | 296.6 | 76.6 | 296.6
10 | 冷房 | 23.5% | 260 | 115.9 | 30 | 115.9
11 | 冷房 | 13.6% | 260 | 69.7 | 18.1 | 69.7
12 | 暖房 | 15.1% | 260 | 110.1 | 37.8 | 110.1
1 | 暖房 | 19.9% | 130 | 70.3 | 24.1 | 70.3
2 | 暖房 | 19.3% | 100 | 52.7 | 18.1 | 52.7
3 | 冷房 | 18.8% | 150 | 54.6 | 14.1 | 54.6
合計 |  |  | 1950 | 1245.1 | 341.7 | 1245.1
(4) |  | 対象型番： | OLD-GHP335D
月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | ガス使用量 | 電気使用量 | エネルギー 使用量
|  | ％ | h | （㎥) | kWh | (kg)
4 | 冷房 | 16% | 50 | 15.6 | 4.2 | 15.6
5 | 冷房 | 25.7% | 150 | 73.4 | 19.9 | 73.4
6 | 冷房 | 31.7% | 150 | 95.1 | 25.7 | 95.1
7 | 冷房 | 57.3% | 50 | 74.1 | 20 | 74.1
8 | 冷房 | 61.5% | 130 | 217 | 59 | 217
9 | 冷房 | 48.4% | 260 | 296.6 | 80.2 | 296.6
10 | 冷房 | 23.5% | 260 | 115.9 | 31.3 | 115.9
11 | 冷房 | 13.6% | 260 | 69.7 | 18.8 | 69.7
12 | 暖房 | 15.1% | 260 | 111.3 | 39.2 | 111.3
1 | 暖房 | 19.9% | 130 | 71 | 25.1 | 71
2 | 暖房 | 19.3% | 50 | 26.6 | 9.3 | 26.6
3 | 冷房 | 18.8% | 200 | 72.9 | 19.7 | 72.9
合計 |  |  | 1950 | 1239.2 | 352.4 | 1239.2
(5) |  | 対象型番： | OLD-GHP335E
月 | 運転種別 | 平均負荷率 | 稼働時間 | ガス使用量 | 電気使用量 | エネルギー 使用量
|  | ％ | h | （㎥) | kWh | (kg)
4 | 冷房 | 16% | 50 | 15.6 | 4.3 | 15.6
5 | 冷房 | 25.7% | 200 | 97.9 | 27.2 | 97.9
6 | 冷房 | 31.7% | 150 | 95.1 | 26.5 | 95.1
7 | 冷房 | 57.3% | 50 | 74.1 | 20.6 | 74.1
8 | 冷房 | 61.5% | 130 | 217 | 60.6 | 217
9 | 冷房 | 48.4% | 260 | 296.6 | 82.3 | 296.6
10 | 冷房 | 23.5% | 260 | 115.9 | 32.3 | 115.9
11 | 冷房 | 13.6% | 260 | 69.7 | 19.4 | 69.7
12 | 暖房 | 15.1% | 260 | 111.9 | 39.9 | 111.9
1 | 暖房 | 19.9% | 130 | 71.8 | 25.5 | 71.8
2 | 暖房 | 19.3% | 50 | 26.7 | 9.5 | 26.7
3 | 冷房 | 18.8% | 150 | 54.6 | 15.1 | 54.6
合計 |  |  | 1950 | 1246.9 | 363.2 | 1246.9