## 【廃熱量】既存設備
コージェネレーション SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備
| NO. | [7 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | □□コージェネレーションシステム |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | OLD-105PW |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-------以降の項目は計算に必要な項目です。ご入力に間違いの無いよう十分注意して入力して下さい。-------
■仕様
| 能力 | 定格廃熱回収量 |  |  | 17.2 |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
|  | 燃料種 |  |  | 都市ガス |  |  |  | ←燃料種を選択
|  | 燃料消費量 |  |  | 2.76 |  | ㎥/h |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 台数 |  |  |  | 1 |  | 台 |  | ←更新対象の台数を入力
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 燃料消費量 |  | 廃熱利用量 （実績） |  | 稼働時間 |  | エネルギー使用量
|  |  |  | (㎥/h) |  | kWh |  | h |  | (㎥)
|  | 4 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ換算した値を補助事業ポータルへ転記
|  | 5 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 6 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 7 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 8 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 9 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 10 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 11 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 12 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 1 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 2 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 3 |  | 2.76 |  | 3500 |  | 203.4884 |  | 561.6279
|  | 合計 |  | - |  | 42000 |  | 2441.8605 |  | 6739.5349
廃熱利用量を用いて計算
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ）設備単位型」でのみ利用できます。
Ver.1.0
Note on M26: 昨年度の実績廃熱 利用量を入力

## 【廃熱量】導入予定設備
コージェネレーション SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  |  | 導入予定設備
| NO. | [7 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力
| 製品名 |  |  |  | □□コージェネレーションシステム |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  | NEW-△△ |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-------以降の項目は計算に必要な項目です。ご入力に間違いの無いよう十分注意して入力して下さい。-------
■仕様
| 能力 | 定格廃熱回収量 |  |  | 9.7 |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
|  | 燃料種 |  |  | 都市ガス |  |  |  | ←燃料種を選択
|  | 燃料消費量 |  |  | 1.53 |  | ㎥/h |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
■稼働条件
| 台数 |  |  |  | 1 |  | 台 |  | ←更新対象の台数を入力
■エネルギー使用量
| ガス | 月 |  | 燃料消費量 |  | 廃熱利用量 （想定） |  | 稼働時間 |  | エネルギー使用量
|  |  |  | (㎥/h) |  | kWh |  | h |  | (㎥)
|  | 4 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ換算した値を補助事業ポータルへ転記
|  | 5 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 6 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 7 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 8 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 9 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 10 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 11 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 12 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 1 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 2 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 3 |  | 1.53 |  | 3500 |  | 360.8247 |  | 552.0619
|  | 合計 |  | - |  | 42000 |  | 4329.8969 |  | 6624.7423
廃熱利用量を用いて計算
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ）設備単位型」でのみ利用できます。
Ver.1.0
Note on M26: 同一の廃熱量として 計算

## 〈コジェネ〉マスタ (hidden)
■熱量換算係数（発熱量）
◆据付年 | エネルギー種別 | 単位 | 定格燃料使用量単位 | （エネルギー使用量単位） | 燃料種類 |  | 燃料物性・単位一覧 出典：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
1950年以前 | 都市ガス | MJ/㎥ | ㎥/h | ㎥ | ガス | 種類 | 単位発熱量 |  |  | 原単位
1950 | 液化石油ガス（LPG） | MJ/kg | kg/h | kg | ガス |  | 高位 | 低位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位
1951 | 液化天然ガス（LNG） | MJ/kg | kg/h | kg | ガス | 一般炭 | 25700 | 24400 | kJ/ｔ | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h
1952 | 天然ガス（LNGを除く） | MJ/㎥ | ㎥/h | ㎥ | ガス | コークス | 29400 | 27900 | kJ/ｔ | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h
1953 | ガス(その他) 単位：㎥ | MJ/㎥ | ㎥/h | ㎥ | ガス | 灯油 | 36700 | 34200 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h
1954 | ガス(その他) 単位：kg | MJ/kg | kg/h | kg | ガス | 軽油 | 37700 | 35100 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h
1955 | 灯油 | MJ/L | L/h | L | 油 | A重油 | 39100 | 36600 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h
1956 | 軽油 | MJ/L | L/h | L | 油 | B重油 | 41900 | 39400 | kJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h
1957 | A重油 | MJ/L | L/h | L | 油 | C重油 | 41900 | 39400 | ｋJ/L | L/ｔ | kL/年 | MJ/L | GJ/kL | MJ/L | L/年 | L/h
1958 | B重油 | MJ/L | L/h | L | 油 | LPG | 50800 | 45800 | kJ/kg | kg/ｔ | ｔ/年 | MJ/kg | GJ/ｔ | MJ/kg | kg/年 | kg/h
1959 | C重油 | MJ/L | L/h | L | 油 | 液化天然ガス（LNG） | 54600 | 49200 | kJ/kg | kg/ｔ | ｔ/年 | MJ/kg | GJ/ｔ | MJ/kg | kg/年 | kg/h
1960 | 油(その他) | MJ/L | L/h | L | 油 | 天然ガス（LNGを除く） | 43500 | 39200 | kJ/Nm3 | m³N/ｔ | 千m³N/年 | MJ/m³N | GJ/千Nm3 | MJ/m3N | m3N/年 | m3N/h
1961 | [5 empty] | 都市ガス（45MJ/Nm3） | 45000 | 40600 | kJ/Nm3 | m³N/ｔ | 千m³N/年 | MJ/m³N | GJ/千Nm3 | MJ/m3N | m3N/年 | m3N/h
1962 | ■原油換算係数 |  |  |  |  | 都市ガス（46MJ/Nm3） | 46000 | 41500 | kJ/Nm3 | m³N/ｔ | 千m³N/年 | MJ/m³N | GJ/千Nm3 | MJ/m3N | m3N/年 | m3N/h
1963 | 0.0258
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
バイオマスボイラ用