## 既存設備
業務用給湯器 SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報 | [11 empty] | 既設-燃料使用量
| 既存/導入予定 |  |  |  |  | 既存設備 | [5 empty] | ■燃料使用量（電気以外）を把握している場合の計算方法。
| NO. | [7 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報 | [11 empty] | ■計算対象：潜熱回収型給湯器（ガス/油）
| メーカー |  |  |  |  | ○○株式会社 |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力 |  |  | ※電気式（電気加温等）には用いることができない。
| 製品名 |  |  |  |  | 給湯器N |  |  | ←計算する設備の製品名を入力
| 型番 |  |  |  |  | KYU45N |  |  | ←計算する設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様
| 種別 |  |  |  |  | 潜熱回収型給湯器 |  |  | ←給湯器の種別を選択
| 燃料種 |  |  |  |  | C重油 |  |  | ←燃料種を選択
|  | 発熱量（高位） |  |  |  | 41.8 |  | MJ/L | ←燃料種にて「その他」の付く種別を選択した場合は、手入力をする。
| 定格給湯熱効率 |  |  |  |  | 78 |  | % | ←製品カタログ、仕様書に記載の定格給湯熱効率を入力
■稼働条件
| 貯湯タンク |  |  |  |  | 有り |  |  | ←貯湯タンクを有して間欠運転使用をしている場合は有りを選択する。貯湯タンクレス、また貯湯タンクを有するが連続運転使用の場合は「無し」を選択する。 |  |  | 給湯タンク有無放熱ロス係数 | 0.9
| 台数 |  |  |  |  | 1 |  | 台 | ←台数を登録
■エネルギー使用量
| 油 |  | 月 |  | エネルギー使用量 |  | 加熱効率 |  |  | 必要熱量
[5 empty] | L |  | (%) |  |  | MJ
|  |  | 4 |  | 2450 |  | 78 |  |  | 71891
|  |  | 5 |  | 2450 |  | 78 |  |  | 71891
|  |  | 6 |  | 2450 |  | 78 |  |  | 71891
|  |  | 7 |  | 2450 |  | 78 |  |  | 71891
|  |  | 8 |  | 1900 |  | 78 |  |  | 55752
|  |  | 9 |  | 1900 |  | 78 |  |  | 55752
|  |  | 10 |  | 1900 |  | 78 |  |  | 55752
|  |  | 11 |  | 1900 |  | 78 |  |  | 55752
|  |  | 12 |  | 1900 |  | 78 |  |  | 55752 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ換算した値を補助事業ポータルへ転記
|  |  | 1 |  | 1900 |  | 78 |  |  | 55752
|  |  | 2 |  | 2450 |  | 78 |  |  | 71891
|  |  | 3 |  | 2450 |  | 78 |  |  | 71891
|  |  | 合計 |  | 26100 |  |  |  |  | 765858
燃料使用量を用いて計算
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ）設備単位型」でのみ利用できます。
Ver.1.0

## 導入予定設備
業務用給湯器 SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報 | [12 empty] | 更新-燃料使用量
| 既存/導入予定 |  |  |  |  | 導入予定設備 | [6 empty] | ■既設において給湯使用量を把握している場合の計算方法。
| NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力
■設備情報 | [12 empty] | ■稼働配分率
| メーカー |  |  |  |  | □□製作所 |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力 |  |  | 導入前設備Aの出力熱量に対し、導入後設備が a と b の2種類の設備となる場合を加味し、
| 製品名 |  |  |  |  | ECO給湯器NEO |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力 |  |  | 必要給湯熱量に対する稼働配分率を入力する。
| 型番 |  |  |  |  | NEW-KYU500 |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力
例）旧 A － 4台 － 配分率100％とする － 出力される様式1は１枚
| -----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。----------- | [11 empty] | ↓
■仕様 | [12 empty] | ↓
| 種別 |  |  |  |  | 潜熱回収型給湯器 |  |  |  | ←給湯器の種別を選択 |  |  | 新 a － 2台 － 配分率 70％
| 燃料種 |  |  |  |  | 電気 |  |  |  | ←燃料種を選択
|  | 発熱量（高位） |  |  |  | 8.64 |  | MJ/kWh |  | ←燃料種にて「その他」の付く種別を選択した場合は、手入力をする。 |  |  | 新 b － 1台 － 配分率 30％ －出力される様式は2枚
| 年間加熱効率 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | ←製品カタログ、仕様書に記載の定格給湯熱効率を入力
■稼働条件
| 貯湯タンク |  |  |  |  | 有り |  |  |  | ←貯湯タンクを有して間欠運転使用をしている場合は有りを選択する。貯湯タンクレス、また貯湯タンクを有するが連続運転使用の場合は「無し」を選択する。 |  |  | 給湯タンク有無放熱ロス係数 | 0.9
| 台数 |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  | ←台数を登録（半角）
■エネルギー使用量
| 電気 |  | 月 |  | 必要熱量 |  | 能力按分後 必要熱量 |  | 加熱効率 |  | エネルギー 使用量
[5 empty] | MJ |  | MJ |  |  |  | kWh |  | 必要熱量(換算)
|  |  | 4 |  | 71891 |  | 77395 |  | 95 |  | 251.4 |  | 21498.6
|  |  | 5 |  | 71891 |  | 77395 |  | 95 |  | 251.4 |  | 21498.6
|  |  | 6 |  | 71891 |  | 77395 |  | 95 |  | 251.4 |  | 21498.6
|  |  | 7 |  | 71891 |  | 77395 |  | 95 |  | 251.4 |  | 21498.6
|  |  | 8 |  | 55752 |  | 60021 |  | 95 |  | 195 |  | 16672.5
|  |  | 9 |  | 55752 |  | 60021 |  | 95 |  | 195 |  | 16672.5
|  |  | 10 |  | 55752 |  | 60021 |  | 95 |  | 195 |  | 16672.5
|  |  | 11 |  | 55752 |  | 60021 |  | 95 |  | 195 |  | 16672.5
|  |  | 12 |  | 55752 |  | 60021 |  | 95 |  | 195 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業 ポータルに転記 ※LPGの場合、㎥からkgへ 換算した値を補助事業 ポータルへ転記 | 16672.5
|  |  | 1 |  | 55752 |  | 60021 |  | 95 |  | 195 |  | 16672.5
|  |  | 2 |  | 71891 |  | 77395 |  | 95 |  | 251.4 |  | 21498.6
|  |  | 3 |  | 71891 |  | 77395 |  | 95 |  | 251.4 |  | 21498.6
|  |  | 合計 |  | 765858 |  | 824496 |  |  |  | 2678.4
導入予定設備が複数型番ある場合は、能力按分後必要熱量の総和が既存設備の必要熱量と一致することを確認してください。
燃料使用量を用いて計算
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（Ⅰ）工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ）設備単位型」でのみ利用できます。
Ver.1.0
最終的に非表示にする
Note on L26: 出力熱量を按分する場合は、手入力する。 (按分の必要がない場合は、既設出力熱量とイコール値)

## <給湯器>マスタ (hidden)
HP給湯器計算マスタ
■熱量換算係数（発熱量） | [6 empty] | ◆設置年（既存） | ◆設置年（導入予定） | ◆（仮）基準 |  |  |  | ◆熱量変換係数 | ◆種別
エネルギー種別 | 発熱量 （高位） | 単位 | （エネルギー使用量単位） | 燃料種類 |  |  | 1950年以前 | 2016 | HP給湯器 | 年間加熱効率 | 3.0以上 | "" | 3.6 | 業務用ヒートポンプ給湯器
電気 | 8.64 | MJ/kWh | kWh | 電気 | 年間加熱効率 |  | 1951 | 2017 | 潜熱回収型給湯器（ガス・石油） | 給湯熱効率（定格） | 94％以上 | % |  | 潜熱回収型給湯器
その他(電気) | 手入力 | MJ/kWh | kWh | 電気 | 年間加熱効率 |  | 1952 | [5 empty] | ◆原油換算係数 | その他電気式給湯器
都市ガス（45MJ/m3） | 45 | MJ/㎥ | ㎥ | ガス | 定格給湯熱効率 | % | 1953 | [5 empty] | 0.0258 | その他燃焼式給湯器
都市ガス（46MJ/m3） | 46 | MJ/㎥ | ㎥ | ガス | 定格給湯熱効率 | % | 1954
液化石油ガス（LPG） | 50.1 | MJ/kg | kg | ガス | 定格給湯熱効率 | % | 1955 | [5 empty] | ■単位換算
液化天然ガス（LNG） | 54.7 | MJ/kg | kg | ガス | 定格給湯熱効率 | % | 1956 | [5 empty] | 4.19
天然ガス（LNGを除く） | 38.4 | MJ/㎥ | ㎥ | ガス | 定格給湯熱効率 | % | 1957
その他(ガス) | 手入力 | MJ/㎥ | ㎥ | ガス | 定格給湯熱効率 | % | 1958
その他(ガス) | 手入力 | MJ/kg | kg | ガス | 定格給湯熱効率 | % | 1959
灯油 | 36.5 | MJ/L | L | 油 | 定格給湯熱効率 | % | 1960
軽油 | 38 | MJ/L | L | 油 | 定格給湯熱効率 | % | 1961
A重油 | 38.9 | MJ/L | L | 油 | 定格給湯熱効率 | % | 1962
B重油 | 41.8 | MJ/L | L | 油 | 定格給湯熱効率 | % | 1963
C重油 | 41.8 | MJ/L | L | 油 | 定格給湯熱効率 | % | 1964
その他(油) | 手入力 | MJ/L | L | 油 | 定格給湯熱効率 | % | 1965
輸入一般炭 | 26.1 | MJ/kg | kg | その他 | 定格給湯熱効率 | % | 1966
国産一般炭 | 24.2 | MJ/kg | kg | その他 | 定格給湯熱効率 | % | 1967
石炭コークス | 29 | MJ/kg | kg | その他 | 定格給湯熱効率 | % | 1968
その他 | 手入力 | MJ/kg | kg | その他 | 定格給湯熱効率 | % | 1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016