## 既存・導入予定
チリングユニット SII省電力計算フォーマット
|  |  | 入力項目 | [11 empty] | ■運転条件…空冷式（ヒートポンプ）のみ冷房・暖房有り。それ以外は冷房のみ。
■基本情報 | [14 empty] | 水冷式 | 水冷式 | 冷房
| 既存/導入予定 |  |  |  | 既存設備 |  |  |  |  | ←「既存設備」「導入予定設備」から選択 |  |  |  |  | 空冷式（冷房専用） | 空冷式冷房 | 冷房
| 様式 1-4 NO. | [8 empty] | ←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力 |  |  |  |  | 空冷式（ヒートポンプ） | 空冷式ＨＰ | 冷房 | 暖房
■設備情報 | [14 empty] | ■運転条件の選択…定格能力から「定格能力区分」が決定 → 「冷却方式」選択
| メーカー |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |  | ←計算する設備のメーカー名を入力 |  |  |  |  | → 定格能力区分、冷却方式により選択できる「制御方式」が決定 ※『@日冷工機器特性テーブル一覧』シート参照
| 製品名 |  |  |  | エコチラー |  |  |  |  | ←計算する設備の製品名を入力 |  |  |  |  | 定格能力区分 | [5 empty] | ↓※空冷HPは、定格冷房能力値で「定格能力区分」を決定する
| 型番 |  |  |  | OLD-CL220 |  |  |  |  | ←計算する設備の型番を入力 |  |  |  |  | 水冷式 | 35＜能力≦104
[15 empty] | 空冷式（冷房専用） | 31.3＜能力≦96.5 |  | 水冷 |  | 空冷（冷専） |  | 空冷HP（冷房）
| ------------以降の項目を使って計算します。入力に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。------------ | [13 empty] | 空冷式（ヒートポンプ） | 31.3＜能力≦96.5 |  | 0 | 能力≦35 | 0 | 能力≦31.3 | 0 | 能力≦31.3
■仕様 | [17 empty] | 35.01 | 35＜能力≦104 | 31.26 | 31.3＜能力≦96.5 | 31.26 | 31.3＜能力≦96.5
| 能力 | 冷房 |  |  | 96.5 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 | [7 empty] | 104.01 | 104＜能力 | 96.51 | 96.5＜能力 | 96.51 | 96.5＜能力
|  | 暖房 |  |  | 105 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力
| 消費電力 | 冷房 |  |  | 40 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  |  | 冷房 | 暖房
|  | 暖房 |  |  | 30 |  |  | kW |  | ←製品カタログ・仕様書に記載された値を入力 |  |  |  | 定格能力kW換算 | 96.5 | 105
| 冷却方式 |  |  |  | 空冷式（ヒートポンプ） |  |  |  |  | ←「水冷式」「空冷式（冷房専用）」「空冷式（ヒートポンプ）」から選択 |  |  |  | 定格COP | 2.41 | 3.5
| 容量制御方式 |  |  |  | インバータ制御 |  |  |  |  | ←「インバータ制御」「スライド弁制御」「段階制御」「ON/OFF制御」から選択
■稼働条件
| 事業実施場所都道府県 |  |  |  | 岩手県 |  |  |  |  | ←設備の設置場所都道府県名を選択 |  |  |  |  | 地域 | 盛岡
| 運転条件 | 設置年 |  |  | 1954 |  |  |  |  | ←設置年を選択
|  | 台数 |  |  | 1 |  |  | 台 |  | ←設置台数を登録（半角）
| 建物用途 |  |  |  | 事務所 |  |  |  |  | ←「事務所」「その他」から選択
※「その他」を選択した場合は、任意の負荷率を設定可能
■電力使用量
| 電気 | 月 |  | 運転種別 |  | 定格能力 | 平均 COP |  | 平均 負荷率 |  | 稼働時間 | 電力使用量
[6 empty] | kW |  |  | % |  | h | kWh |  |  |  | 月間定格COP比 |  | 定格能力区分 |  | 定格能力÷平均COP
|  | 4 |  | 暖房 |  | 105 | 3.65 |  | 14.5% |  | 300 | 1251 | 【運転種別】 [冷房][暖房]から選択 |  | 4月 | 1.0448 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 28.76 |  |  |  | 0.145 | ○
|  | 5 |  | 冷房 |  | 96.5 | 2.51 |  | 20.5% |  | 250 | 1970 |  |  | 5月 | 1.0448 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 38.44 |  |  |  | 0.205 | ○
|  | 6 |  | 冷房 |  | 96.5 | 2.53 |  | 27.9% |  | 200 | 2128.2 |  |  | 6月 | 1.05 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 38.14 |  |  |  | 0.279 | ○
|  | 7 |  | 冷房 |  | 96.5 | 2.58 |  | 38.6% |  | 100 | 1443.6 | 【平均負荷率】 [その他]を選択した場合、 数式を削除した上で任意の 負荷率を登録 |  | 7月 | 1.072 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 37.4 |  |  |  | 0.386 | ○
|  | 8 |  | 冷房 |  | 96.5 | 2.59 |  | 41.8% |  | 150 | 2335.5 |  |  | 8月 | 1.078 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 37.25 |  |  |  | 0.418 | ○
|  | 9 |  | 冷房 |  | 96.5 | 2.52 |  | 26.4% |  | 150 | 1516.2 |  |  | 9月 | 1.047 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 38.29 |  |  |  | 0.264 | ○
|  | 10 |  | 暖房 |  | 105 | 3.65 |  | 12.1% |  | 230 | 800.3 |  |  | 10月 | 1.0448 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 28.76 |  |  |  | 0.121 | ○
|  | 11 |  | 暖房 |  | 105 | 3.65 |  | 25.4% |  | 250 | 1826.2 |  |  | 11月 | 1.045 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 28.76 |  |  |  | 0.254 | ○
|  | 12 |  | 暖房 |  | 105 | 3.77 |  | 42.2% |  | 220 | 2585.5 | 【稼働時間】 月毎の稼働時間を入力 |  | 12月 | 1.079 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 27.85 |  |  |  | 0.422 | ○
|  | 1 |  | 暖房 |  | 105 | 3.79 |  | 56.1% |  | 100 | 1553.9 |  |  | 1月 | 1.083 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 27.7 |  |  |  | 0.561 | ○
|  | 2 |  | 暖房 |  | 105 | 3.82 |  | 51.7% |  | 250 | 3551.7 |  |  | 2月 | 1.092 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 27.48 |  |  |  | 0.517 | ○
|  | 3 |  | 暖房 |  | 105 | 3.73 |  | 36.1% |  | 300 | 3048.6 | 【電力使用量】 赤枠内の数値を補助 事業ポータルに転記 |  | 3月 | 1.067 |  | 31.3＜能力≦96.5 |  | 28.15 |  |  |  | 0.361 | ○
|  | 合計 | [8 empty] | 2500 | 24010.7 | [12 empty] | 12
| 指定負荷率使用 |  |  | 既存設備に関する電力使用量の計算結果と実際の電力使用量に乖離がある場合は、建物用途「その他」を選択し、実際の電力使用量に合うように負荷率を調整してください。
本シートは、電力使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートはH 31年度電力需要の低減に資する設備投資支援事業【Ⅱ.設備単位】でのみ利用できるものであり、【Ⅰ. 工場・事業場単位】では使用することはできません。

## <チリングユニット>マスタ (hidden)
チリングユニット 計算マスタ
◆地域 |  | ◆据付年 | ◆冷却方式 | ◆月間平均負荷率テーブル
北海道 | 札幌 | 1950年以前 | 水冷式 | 月 | 地域 | 冷/暖房 | 検索用 | 年平均負荷率 | ◆中間COP比テーブル
青森県 | 盛岡 | 1950 | 空冷式（冷房専用） | 1 | 東京 | 冷房 | 1東京冷房 | 0 | 月 | 冷却方式 | 運転種別 | 定格能力区分 | 制御方式 | 検索用 | 機器特性式 | 負荷率50％以上 |  | 負荷率50％未満 |  | 負荷率25%以下 | 負荷率 | 定格 COP比
岩手県 | 盛岡 | 1951 | 空冷式（ヒートポンプ） | 1 | 東京 | 暖房 | 1東京暖房 | 0.199 | [7 empty] | 傾き | 切片 | 傾き | 切片
宮城県 | 仙台 | 1952 |  | 1 | 大阪 | 冷房 | 1大阪冷房 | 0 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 1水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.561 | 0.946 | 水冷① | 0.91116
秋田県 | 仙台 | 1953 | ◆冷媒 | 1 | 大阪 | 暖房 | 1大阪暖房 | 0.221 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 1水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.561 | 0.946 | 水冷② | 0.98608
山形県 | 仙台 | 1954 | R22 | 1 | 名古屋 | 冷房 | 1名古屋冷房 | 0 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 1水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.561 | 1.042 | 水冷③ | 1.0047
福島県 | 仙台 | 1955 | R134a | 1 | 名古屋 | 暖房 | 1名古屋暖房 | 0.263 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 1水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.561 | 1.042 | 水冷④ | 0.92688
長野県 | 仙台 | 1956 | R407C | 1 | 仙台 | 冷房 | 1仙台冷房 | 0 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 1水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.561 | 1.061 | 水冷⑤ | 0.70026
群馬県 | 前橋 | 1957 | R410A | 1 | 仙台 | 暖房 | 1仙台暖房 | 0.425 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 1水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.561 | 0.977 | 水冷⑥ | 1.0667
埼玉県 | 前橋 | 1958 | その他 | 1 | 福岡 | 冷房 | 1福岡冷房 | 0 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 1水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.561 | 0.903 | 空冷冷専① | 0.91116
石川県 | 前橋 | 1959 |  | 1 | 福岡 | 暖房 | 1福岡暖房 | 0.21 | 1 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 1水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.561 | 1.096 | 空冷冷専② | 1.1174
滋賀県 | 前橋 | 1960 | ◆制御方式 | 1 | 広島 | 冷房 | 1広島冷房 | 0 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.561 | 0.946 | 空冷冷専③ | 0.98973
奈良県 | 前橋 | 1961 | インバータ制御 | 1 | 広島 | 暖房 | 1広島暖房 | 0.237 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.561 | 1.198 | 空冷冷専④ | 1.152
鳥取県 | 前橋 | 1962 | スライド弁制御 | 1 | 高松 | 冷房 | 1高松冷房 | 0 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.561 | 1.044 | 空冷冷専⑤ | 0.96392
島根県 | 前橋 | 1963 | 段階制御 | 1 | 高松 | 暖房 | 1高松暖房 | 0.233 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.561 | 1.044 | 空冷冷専⑥ | 0.69792
東京都 | 東京 | 1964 | ON/OFF制御 | 1 | 富山 | 冷房 | 1富山冷房 | 0 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.561 | 1.196 | 空冷冷専⑦ | 1.1899
千葉県 | 東京 | 1965 |  | 1 | 富山 | 暖房 | 1富山暖房 | 0.37 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.561 | 1.016 | 空冷ヒーポン① | 0.91162
神奈川県 | 東京 | 1966 | ◆熱量換算係数 | 1 | 前橋 | 冷房 | 1前橋冷房 | 0 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.561 | 0.945 | 空冷ヒーポン② | 0.97354
富山県 | 富山 | 1967 | 9.97 | 1 | 前橋 | 暖房 | 1前橋暖房 | 0.278 | 1 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 1空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.561 | 1.132 | 空冷ヒーポン③ | 1.0448
茨城県 | 富山 | 1968 |  | 1 | 盛岡 | 冷房 | 1盛岡冷房 | 0 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.561 | 0.946 | 空冷ヒーポン④ | 0.95907
栃木県 | 富山 | 1969 | ◆原油換算係数 | 1 | 盛岡 | 暖房 | 1盛岡暖房 | 0.561 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.561 | 1.032 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.69817
新潟県 | 富山 | 1970 | 0.0258 | 1 | 札幌 | 冷房 | 1札幌冷房 | 0 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.561 | 1.083 | 空冷ヒーポン⑥ | 1.145
福井県 | 富山 | 1971 |  | 1 | 札幌 | 暖房 | 1札幌暖房 | 0.666 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.561 | 1.004
山梨県 | 富山 | 1972 |  | 1 | 鹿児島 | 冷房 | 1鹿児島冷房 | 0.058 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.561 | 0.924
愛知県 | 名古屋 | 1973 |  | 1 | 鹿児島 | 暖房 | 1鹿児島暖房 | 0.158 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.561 | 1.12
岐阜県 | 名古屋 | 1974 |  | 2 | 東京 | 冷房 | 2東京冷房 | 0 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.561 | 0.946
三重県 | 名古屋 | 1975 |  | 2 | 東京 | 暖房 | 2東京暖房 | 0.193 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.561 | 1.032
京都府 | 名古屋 | 1976 |  | 2 | 大阪 | 冷房 | 2大阪冷房 | 0 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.561 | 1.083
山口県 | 名古屋 | 1977 |  | 2 | 大阪 | 暖房 | 2大阪暖房 | 0.229 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.561 | 1.004
大阪府 | 大阪 | 1978 |  | 2 | 名古屋 | 冷房 | 2名古屋冷房 | 0 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.561 | 0.924
兵庫県 | 大阪 | 1979 |  | 2 | 名古屋 | 暖房 | 2名古屋暖房 | 0.254 | 1 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 1空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.561 | 1.12
和歌山県 | 大阪 | 1980 |  | 2 | 仙台 | 冷房 | 2仙台冷房 | 0 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 2水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.517 | 0.941
広島県 | 広島 | 1981 |  | 2 | 仙台 | 暖房 | 2仙台暖房 | 0.367 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 2水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.517 | 0.941
岡山県 | 広島 | 1982 |  | 2 | 福岡 | 冷房 | 2福岡冷房 | 0 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 2水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.517 | 1.046
愛媛県 | 高松 | 1983 |  | 2 | 福岡 | 暖房 | 2福岡暖房 | 0.224 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 2水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.517 | 1.046
佐賀県 | 高松 | 1984 |  | 2 | 広島 | 冷房 | 2広島冷房 | 0 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 2水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.517 | 1.067
熊本県 | 高松 | 1985 |  | 2 | 広島 | 暖房 | 2広島暖房 | 0.235 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 2水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.517 | 0.975
大分県 | 高松 | 1986 |  | 2 | 高松 | 冷房 | 2高松冷房 | 0 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 2水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.517 | 0.894
香川県 | 高松 | 1987 |  | 2 | 高松 | 暖房 | 2高松暖房 | 0.21 | 2 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 2水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.517 | 1.106
静岡県 | 福岡 | 1988 |  | 2 | 富山 | 冷房 | 2富山冷房 | 0 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.517 | 0.941
徳島県 | 福岡 | 1989 |  | 2 | 富山 | 暖房 | 2富山暖房 | 0.359 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.517 | 1.218
高知県 | 福岡 | 1990 |  | 2 | 前橋 | 冷房 | 2前橋冷房 | 0 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.517 | 1.049
長崎県 | 福岡 | 1991 |  | 2 | 前橋 | 暖房 | 2前橋暖房 | 0.25 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.517 | 1.049
宮崎県 | 福岡 | 1992 |  | 2 | 盛岡 | 冷房 | 2盛岡冷房 | 0 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.517 | 1.216
福岡県 | 福岡 | 1993 |  | 2 | 盛岡 | 暖房 | 2盛岡暖房 | 0.517 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.517 | 1.018
沖縄県 | 鹿児島 | 1994 |  | 2 | 札幌 | 冷房 | 2札幌冷房 | 0 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.517 | 0.939
鹿児島県 | 鹿児島 | 1995 |  | 2 | 札幌 | 暖房 | 2札幌暖房 | 0.627 | 2 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 2空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.517 | 1.145
|  | 1996 |  | 2 | 鹿児島 | 冷房 | 2鹿児島冷房 | 0 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.517 | 0.941
| プルダウン用 | 1997 |  | 2 | 鹿児島 | 暖房 | 2鹿児島暖房 | 0.119 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.517 | 1.035
| 札幌 | 1998 |  | 3 | 東京 | 冷房 | 3東京冷房 | 0.188 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.517 | 1.092
| 盛岡 | 1999 |  | 3 | 東京 | 暖房 | 3東京暖房 | 0.146 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.517 | 1.005
| 仙台 | 2000 |  | 3 | 大阪 | 冷房 | 3大阪冷房 | 0.066 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.517 | 0.916
| 前橋 | 2001 |  | 3 | 大阪 | 暖房 | 3大阪暖房 | 0.123 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.517 | 1.132
| 東京 | 2002 |  | 3 | 名古屋 | 冷房 | 3名古屋冷房 | 0.075 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.517 | 0.941
| 富山 | 2003 |  | 3 | 名古屋 | 暖房 | 3名古屋暖房 | 0.15 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.517 | 1.035
| 名古屋 | 2004 |  | 3 | 仙台 | 冷房 | 3仙台冷房 | 0.098 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.517 | 1.092
| 大阪 | 2005 |  | 3 | 仙台 | 暖房 | 3仙台暖房 | 0.29 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.517 | 1.005
| 広島 | 2006 |  | 3 | 福岡 | 冷房 | 3福岡冷房 | 0.066 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.517 | 0.916
| 高松 | 2007 |  | 3 | 福岡 | 暖房 | 3福岡暖房 | 0.143 | 2 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 2空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.517 | 1.132
| 福岡 | 2008 |  | 3 | 広島 | 冷房 | 3広島冷房 | 0.058 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 3水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.361 | 0.923
| 鹿児島 | 2009 |  | 3 | 広島 | 暖房 | 3広島暖房 | 0.142 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 3水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.361 | 0.923
|  | 2010 |  | 3 | 高松 | 冷房 | 3高松冷房 | 0.058 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 3水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.361 | 1.013
|  | 2011 |  | 3 | 高松 | 暖房 | 3高松暖房 | 0.13 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 3水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.361 | 1.013
|  | 2012 |  | 3 | 富山 | 冷房 | 3富山冷房 | 0.088 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 3水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.361 | 1.033
|  | 2013 |  | 3 | 富山 | 暖房 | 3富山暖房 | 0.22 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 3水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.361 | 0.948
|  | 2014 |  | 3 | 前橋 | 冷房 | 3前橋冷房 | 0.058 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 3水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.361 | 0.784
|  | 2015 |  | 3 | 前橋 | 暖房 | 3前橋暖房 | 0.201 | 3 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 3水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.361 | 1.085
|  | 2016 |  | 3 | 盛岡 | 冷房 | 3盛岡冷房 | 0 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.361 | 0.923
|  | 2017 |  | 3 | 盛岡 | 暖房 | 3盛岡暖房 | 0.361 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.361 | 1.165
|  | 2018 |  | 3 | 札幌 | 冷房 | 3札幌冷房 | 0 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.361 | 1.016
|  | 2019 |  | 3 | 札幌 | 暖房 | 3札幌暖房 | 0.483 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.361 | 1.016
|  | 2020 |  | 3 | 鹿児島 | 冷房 | 3鹿児島冷房 | 0.151 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.361 | 1.184
|  |  |  | 3 | 鹿児島 | 暖房 | 3鹿児島暖房 | 0.079 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.361 | 0.988
|  |  |  | 4 | 東京 | 冷房 | 4東京冷房 | 0.16 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.361 | 0.804
|  |  |  | 4 | 東京 | 暖房 | 4東京暖房 | 0.088 | 3 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 3空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.361 | 1.172
|  |  |  | 4 | 大阪 | 冷房 | 4大阪冷房 | 0.178 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.361 | 0.923
|  |  |  | 4 | 大阪 | 暖房 | 4大阪暖房 | 0.084 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.361 | 1.001
|  |  |  | 4 | 名古屋 | 冷房 | 4名古屋冷房 | 0.192 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.361 | 1.067
|  |  |  | 4 | 名古屋 | 暖房 | 4名古屋暖房 | 0.098 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.361 | 0.979
|  |  |  | 4 | 仙台 | 冷房 | 4仙台冷房 | 0.186 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.361 | 0.793
|  |  |  | 4 | 仙台 | 暖房 | 4仙台暖房 | 0.128 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.361 | 1.141
|  |  |  | 4 | 福岡 | 冷房 | 4福岡冷房 | 0.153 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.361 | 0.923
|  |  |  | 4 | 福岡 | 暖房 | 4福岡暖房 | 0 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.361 | 1.001
|  |  |  | 4 | 広島 | 冷房 | 4広島冷房 | 0.143 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.361 | 1.067
|  |  |  | 4 | 広島 | 暖房 | 4広島暖房 | 0.068 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.361 | 0.979
|  |  |  | 4 | 高松 | 冷房 | 4高松冷房 | 0.193 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.361 | 0.793
|  |  |  | 4 | 高松 | 暖房 | 4高松暖房 | 0.068 | 3 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 3空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.361 | 1.141
|  |  |  | 4 | 富山 | 冷房 | 4富山冷房 | 0.14 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 4水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.145 | 0.91116
|  |  |  | 4 | 富山 | 暖房 | 4富山暖房 | 0.149 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 4水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.145 | 0.91116
|  |  |  | 4 | 前橋 | 冷房 | 4前橋冷房 | 0.164 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 4水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.145 | 0.98608
|  |  |  | 4 | 前橋 | 暖房 | 4前橋暖房 | 0.102 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 4水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.145 | 0.98608
|  |  |  | 4 | 盛岡 | 冷房 | 4盛岡冷房 | 0.184 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 4水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.145 | 1.0047
|  |  |  | 4 | 盛岡 | 暖房 | 4盛岡暖房 | 0.145 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 4水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.145 | 0.92688
|  |  |  | 4 | 札幌 | 冷房 | 4札幌冷房 | 0.184 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 4水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.145 | 0.70026
|  |  |  | 4 | 札幌 | 暖房 | 4札幌暖房 | 0.301 | 4 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 4水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.145 | 1.0667
|  |  |  | 4 | 鹿児島 | 冷房 | 4鹿児島冷房 | 0.187 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.145 | 0.91116
|  |  |  | 4 | 鹿児島 | 暖房 | 4鹿児島暖房 | 0 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.145 | 1.1174
|  |  |  | 5 | 東京 | 冷房 | 5東京冷房 | 0.257 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.145 | 0.98973
|  |  |  | 5 | 東京 | 暖房 | 5東京暖房 | 0.045 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.145 | 0.98973
|  |  |  | 5 | 大阪 | 冷房 | 5大阪冷房 | 0.303 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.145 | 1.152
|  |  |  | 5 | 大阪 | 暖房 | 5大阪暖房 | 0 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.145 | 0.96392
|  |  |  | 5 | 名古屋 | 冷房 | 5名古屋冷房 | 0.275 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.145 | 0.69792
|  |  |  | 5 | 名古屋 | 暖房 | 5名古屋暖房 | 0 | 4 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 4空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.145 | 1.1899
|  |  |  | 5 | 仙台 | 冷房 | 5仙台冷房 | 0.169 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.145 | 0.91162
|  |  |  | 5 | 仙台 | 暖房 | 5仙台暖房 | 0.155 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.145 | 0.97354
|  |  |  | 5 | 福岡 | 冷房 | 5福岡冷房 | 0.248 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.145 | 1.0448
|  |  |  | 5 | 福岡 | 暖房 | 5福岡暖房 | 0 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.145 | 0.95907
|  |  |  | 5 | 広島 | 冷房 | 5広島冷房 | 0.29 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.145 | 0.69817
|  |  |  | 5 | 広島 | 暖房 | 5広島暖房 | 0 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.145 | 1.145
|  |  |  | 5 | 高松 | 冷房 | 5高松冷房 | 0.275 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.145 | 0.91162
|  |  |  | 5 | 高松 | 暖房 | 5高松暖房 | 0 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.145 | 0.97354
|  |  |  | 5 | 富山 | 冷房 | 5富山冷房 | 0.261 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.145 | 1.0448
|  |  |  | 5 | 富山 | 暖房 | 5富山暖房 | 0.045 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.145 | 0.95907
|  |  |  | 5 | 前橋 | 冷房 | 5前橋冷房 | 0.268 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.145 | 0.69817
|  |  |  | 5 | 前橋 | 暖房 | 5前橋暖房 | 0.076 | 4 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 4空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.145 | 1.145
|  |  |  | 5 | 盛岡 | 冷房 | 5盛岡冷房 | 0.205 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 5水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.205 | 0.91116
|  |  |  | 5 | 盛岡 | 暖房 | 5盛岡暖房 | 0.101 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 5水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.205 | 0.91116
|  |  |  | 5 | 札幌 | 冷房 | 5札幌冷房 | 0.095 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 5水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.205 | 0.98608
|  |  |  | 5 | 札幌 | 暖房 | 5札幌暖房 | 0.102 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 5水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.205 | 0.98608
|  |  |  | 5 | 鹿児島 | 冷房 | 5鹿児島冷房 | 0.304 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 5水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.205 | 1.0047
|  |  |  | 5 | 鹿児島 | 暖房 | 5鹿児島暖房 | 0 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 5水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.205 | 0.92688
|  |  |  | 6 | 東京 | 冷房 | 6東京冷房 | 0.317 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 5水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.205 | 0.70026
|  |  |  | 6 | 東京 | 暖房 | 6東京暖房 | 0 | 5 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 5水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.205 | 1.0667
|  |  |  | 6 | 大阪 | 冷房 | 6大阪冷房 | 0.415 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.205 | 0.91116
|  |  |  | 6 | 大阪 | 暖房 | 6大阪暖房 | 0 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.205 | 1.1174
|  |  |  | 6 | 名古屋 | 冷房 | 6名古屋冷房 | 0.382 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.205 | 0.98973
|  |  |  | 6 | 名古屋 | 暖房 | 6名古屋暖房 | 0 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.205 | 0.98973
|  |  |  | 6 | 仙台 | 冷房 | 6仙台冷房 | 0.238 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.205 | 1.152
|  |  |  | 6 | 仙台 | 暖房 | 6仙台暖房 | 0 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.205 | 0.96392
|  |  |  | 6 | 福岡 | 冷房 | 6福岡冷房 | 0.375 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.205 | 0.69792
|  |  |  | 6 | 福岡 | 暖房 | 6福岡暖房 | 0 | 5 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 5空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.205 | 1.1899
|  |  |  | 6 | 広島 | 冷房 | 6広島冷房 | 0.402 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.205 | 0.91162
|  |  |  | 6 | 広島 | 暖房 | 6広島暖房 | 0 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.205 | 0.97354
|  |  |  | 6 | 高松 | 冷房 | 6高松冷房 | 0.385 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.205 | 1.0448
|  |  |  | 6 | 高松 | 暖房 | 6高松暖房 | 0 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.205 | 0.95907
|  |  |  | 6 | 富山 | 冷房 | 6富山冷房 | 0.294 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.205 | 0.69817
|  |  |  | 6 | 富山 | 暖房 | 6富山暖房 | 0 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.205 | 1.145
|  |  |  | 6 | 前橋 | 冷房 | 6前橋冷房 | 0.378 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.205 | 0.91162
|  |  |  | 6 | 前橋 | 暖房 | 6前橋暖房 | 0 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.205 | 0.97354
|  |  |  | 6 | 盛岡 | 冷房 | 6盛岡冷房 | 0.279 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.205 | 1.0448
|  |  |  | 6 | 盛岡 | 暖房 | 6盛岡暖房 | 0 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.205 | 0.95907
|  |  |  | 6 | 札幌 | 冷房 | 6札幌冷房 | 0.249 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.205 | 0.69817
|  |  |  | 6 | 札幌 | 暖房 | 6札幌暖房 | 0.075 | 5 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 5空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.205 | 1.145
|  |  |  | 6 | 鹿児島 | 冷房 | 6鹿児島冷房 | 0.417 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 6水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.279 | 0.914
|  |  |  | 6 | 鹿児島 | 暖房 | 6鹿児島暖房 | 0 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 6水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.279 | 0.914
|  |  |  | 7 | 東京 | 冷房 | 7東京冷房 | 0.573 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 6水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.279 | 0.993
|  |  |  | 7 | 東京 | 暖房 | 7東京暖房 | 0 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 6水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.279 | 0.993
|  |  |  | 7 | 大阪 | 冷房 | 7大阪冷房 | 0.656 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 6水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.279 | 1.012
|  |  |  | 7 | 大阪 | 暖房 | 7大阪暖房 | 0 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 6水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.279 | 0.932
|  |  |  | 7 | 名古屋 | 冷房 | 7名古屋冷房 | 0.619 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 6水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.279 | 0.722
|  |  |  | 7 | 名古屋 | 暖房 | 7名古屋暖房 | 0 | 6 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 6水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.279 | 1.071
|  |  |  | 7 | 仙台 | 冷房 | 7仙台冷房 | 0.411 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.279 | 0.914
|  |  |  | 7 | 仙台 | 暖房 | 7仙台暖房 | 0 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.279 | 1.129
|  |  |  | 7 | 福岡 | 冷房 | 7福岡冷房 | 0.635 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.279 | 0.996
|  |  |  | 7 | 福岡 | 暖房 | 7福岡暖房 | 0 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.279 | 0.996
|  |  |  | 7 | 広島 | 冷房 | 7広島冷房 | 0.643 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.279 | 1.16
|  |  |  | 7 | 広島 | 暖房 | 7広島暖房 | 0 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.279 | 0.97
|  |  |  | 7 | 高松 | 冷房 | 7高松冷房 | 0.666 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.279 | 0.725
|  |  |  | 7 | 高松 | 暖房 | 7高松暖房 | 0 | 6 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 6空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.279 | 1.185
|  |  |  | 7 | 富山 | 冷房 | 7富山冷房 | 0.518 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.279 | 0.914
|  |  |  | 7 | 富山 | 暖房 | 7富山暖房 | 0 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.279 | 0.98
|  |  |  | 7 | 前橋 | 冷房 | 7前橋冷房 | 0.587 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.279 | 1.05
|  |  |  | 7 | 前橋 | 暖房 | 7前橋暖房 | 0 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.279 | 0.964
|  |  |  | 7 | 盛岡 | 冷房 | 7盛岡冷房 | 0.386 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.279 | 0.723
|  |  |  | 7 | 盛岡 | 暖房 | 7盛岡暖房 | 0 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.279 | 1.144
|  |  |  | 7 | 札幌 | 冷房 | 7札幌冷房 | 0.289 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.279 | 0.914
|  |  |  | 7 | 札幌 | 暖房 | 7札幌暖房 | 0 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.279 | 0.98
|  |  |  | 7 | 鹿児島 | 冷房 | 7鹿児島冷房 | 0.666 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.279 | 1.05
|  |  |  | 7 | 鹿児島 | 暖房 | 7鹿児島暖房 | 0 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.279 | 0.964
|  |  |  | 8 | 東京 | 冷房 | 8東京冷房 | 0.615 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.279 | 0.723
|  |  |  | 8 | 東京 | 暖房 | 8東京暖房 | 0 | 6 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 6空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.279 | 1.144
|  |  |  | 8 | 大阪 | 冷房 | 8大阪冷房 | 0.722 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 7水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.386 | 0.926
|  |  |  | 8 | 大阪 | 暖房 | 8大阪暖房 | 0 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 7水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.386 | 0.926
|  |  |  | 8 | 名古屋 | 冷房 | 8名古屋冷房 | 0.673 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 7水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.386 | 1.019
|  |  |  | 8 | 名古屋 | 暖房 | 8名古屋暖房 | 0 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 7水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.386 | 1.019
|  |  |  | 8 | 仙台 | 冷房 | 8仙台冷房 | 0.435 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 7水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.386 | 1.04
|  |  |  | 8 | 仙台 | 暖房 | 8仙台暖房 | 0 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 7水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.386 | 0.952
|  |  |  | 8 | 福岡 | 冷房 | 8福岡冷房 | 0.686 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 7水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.386 | 0.803
|  |  |  | 8 | 福岡 | 暖房 | 8福岡暖房 | 0 | 7 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 7水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.386 | 1.09
|  |  |  | 8 | 広島 | 冷房 | 8広島冷房 | 0.719 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.386 | 0.926
|  |  |  | 8 | 広島 | 暖房 | 8広島暖房 | 0 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.386 | 1.176
|  |  |  | 8 | 高松 | 冷房 | 8高松冷房 | 0.707 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.386 | 1.023
|  |  |  | 8 | 高松 | 暖房 | 8高松暖房 | 0 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.386 | 1.023
|  |  |  | 8 | 富山 | 冷房 | 8富山冷房 | 0.592 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.386 | 1.191
|  |  |  | 8 | 富山 | 暖房 | 8富山暖房 | 0 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.386 | 0.993
|  |  |  | 8 | 前橋 | 冷房 | 8前橋冷房 | 0.626 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.386 | 0.828
|  |  |  | 8 | 前橋 | 暖房 | 8前橋暖房 | 0 | 7 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 7空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.386 | 1.168
|  |  |  | 8 | 盛岡 | 冷房 | 8盛岡冷房 | 0.418 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.386 | 0.926
|  |  |  | 8 | 盛岡 | 暖房 | 8盛岡暖房 | 0 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.386 | 1.007
|  |  |  | 8 | 札幌 | 冷房 | 8札幌冷房 | 0.307 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.386 | 1.072
|  |  |  | 8 | 札幌 | 暖房 | 8札幌暖房 | 0 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.386 | 0.984
|  |  |  | 8 | 鹿児島 | 冷房 | 8鹿児島冷房 | 0.704 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.386 | 0.815
|  |  |  | 8 | 鹿児島 | 暖房 | 8鹿児島暖房 | 0 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.386 | 1.14
|  |  |  | 9 | 東京 | 冷房 | 9東京冷房 | 0.484 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.386 | 0.926
|  |  |  | 9 | 東京 | 暖房 | 9東京暖房 | 0 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.386 | 1.007
|  |  |  | 9 | 大阪 | 冷房 | 9大阪冷房 | 0.543 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.386 | 1.072
|  |  |  | 9 | 大阪 | 暖房 | 9大阪暖房 | 0 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.386 | 0.984
|  |  |  | 9 | 名古屋 | 冷房 | 9名古屋冷房 | 0.463 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.386 | 0.815
|  |  |  | 9 | 名古屋 | 暖房 | 9名古屋暖房 | 0 | 7 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 7空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.386 | 1.14
|  |  |  | 9 | 仙台 | 冷房 | 9仙台冷房 | 0.277 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 8水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.418 | 0.929
|  |  |  | 9 | 仙台 | 暖房 | 9仙台暖房 | 0 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 8水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.418 | 0.929
|  |  |  | 9 | 福岡 | 冷房 | 9福岡冷房 | 0.463 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 8水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.418 | 1.027
|  |  |  | 9 | 福岡 | 暖房 | 9福岡暖房 | 0 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 8水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.418 | 1.027
|  |  |  | 9 | 広島 | 冷房 | 9広島冷房 | 0.485 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 8水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.418 | 1.048
|  |  |  | 9 | 広島 | 暖房 | 9広島暖房 | 0 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 8水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.418 | 0.958
|  |  |  | 9 | 高松 | 冷房 | 9高松冷房 | 0.486 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 8水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.418 | 0.828
|  |  |  | 9 | 高松 | 暖房 | 9高松暖房 | 0 | 8 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 8水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.418 | 1.095
|  |  |  | 9 | 富山 | 冷房 | 9富山冷房 | 0.341 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.418 | 0.929
|  |  |  | 9 | 富山 | 暖房 | 9富山暖房 | 0 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.418 | 1.19
|  |  |  | 9 | 前橋 | 冷房 | 9前橋冷房 | 0.436 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.418 | 1.03
|  |  |  | 9 | 前橋 | 暖房 | 9前橋暖房 | 0 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.418 | 1.03
|  |  |  | 9 | 盛岡 | 冷房 | 9盛岡冷房 | 0.264 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.418 | 1.2
|  |  |  | 9 | 盛岡 | 暖房 | 9盛岡暖房 | 0.045 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.418 | 1
|  |  |  | 9 | 札幌 | 冷房 | 9札幌冷房 | 0.173 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.418 | 0.858
|  |  |  | 9 | 札幌 | 暖房 | 9札幌暖房 | 0 | 8 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 8空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.418 | 1.163
|  |  |  | 9 | 鹿児島 | 冷房 | 9鹿児島冷房 | 0.575 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.418 | 0.929
|  |  |  | 9 | 鹿児島 | 暖房 | 9鹿児島暖房 | 0 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.418 | 1.016
|  |  |  | 10 | 東京 | 冷房 | 10東京冷房 | 0.235 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.418 | 1.078
|  |  |  | 10 | 東京 | 暖房 | 10東京暖房 | 0 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.418 | 0.99
|  |  |  | 10 | 大阪 | 冷房 | 10大阪冷房 | 0.223 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.418 | 0.842
|  |  |  | 10 | 大阪 | 暖房 | 10大阪暖房 | 0 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.418 | 1.139
|  |  |  | 10 | 名古屋 | 冷房 | 10名古屋冷房 | 0.251 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.418 | 0.929
|  |  |  | 10 | 名古屋 | 暖房 | 10名古屋暖房 | 0 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.418 | 1.016
|  |  |  | 10 | 仙台 | 冷房 | 10仙台冷房 | 0.13 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.418 | 1.078
|  |  |  | 10 | 仙台 | 暖房 | 10仙台暖房 | 0.068 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.418 | 0.99
|  |  |  | 10 | 福岡 | 冷房 | 10福岡冷房 | 0.225 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.418 | 0.842
|  |  |  | 10 | 福岡 | 暖房 | 10福岡暖房 | 0 | 8 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 8空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.418 | 1.139
|  |  |  | 10 | 広島 | 冷房 | 10広島冷房 | 0.234 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 9水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.264 | 0.912
|  |  |  | 10 | 広島 | 暖房 | 10広島暖房 | 0 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 9水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.264 | 0.912
|  |  |  | 10 | 高松 | 冷房 | 10高松冷房 | 0.185 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 9水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.264 | 0.989
|  |  |  | 10 | 高松 | 暖房 | 10高松暖房 | 0 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 9水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.264 | 0.989
|  |  |  | 10 | 富山 | 冷房 | 10富山冷房 | 0.185 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 9水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.264 | 1.008
|  |  |  | 10 | 富山 | 暖房 | 10富山暖房 | 0.045 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 9水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.264 | 0.929
|  |  |  | 10 | 前橋 | 冷房 | 10前橋冷房 | 0.21 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 9水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.264 | 0.71
|  |  |  | 10 | 前橋 | 暖房 | 10前橋暖房 | 0.045 | 9 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 9水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.264 | 1.069
|  |  |  | 10 | 盛岡 | 冷房 | 10盛岡冷房 | 0.105 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.264 | 0.912
|  |  |  | 10 | 盛岡 | 暖房 | 10盛岡暖房 | 0.121 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.264 | 1.123
|  |  |  | 10 | 札幌 | 冷房 | 10札幌冷房 | 0.08 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.264 | 0.993
|  |  |  | 10 | 札幌 | 暖房 | 10札幌暖房 | 0.169 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.264 | 0.993
|  |  |  | 10 | 鹿児島 | 冷房 | 10鹿児島冷房 | 0.297 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.264 | 1.155
|  |  |  | 10 | 鹿児島 | 暖房 | 10鹿児島暖房 | 0 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.264 | 0.967
|  |  |  | 11 | 東京 | 冷房 | 11東京冷房 | 0.136 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.264 | 0.711
|  |  |  | 11 | 東京 | 暖房 | 11東京暖房 | 0.09 | 9 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 9空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.264 | 1.187
|  |  |  | 11 | 大阪 | 冷房 | 11大阪冷房 | 0.148 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.264 | 0.912
|  |  |  | 11 | 大阪 | 暖房 | 11大阪暖房 | 0.097 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.264 | 0.977
|  |  |  | 11 | 名古屋 | 冷房 | 11名古屋冷房 | 0.095 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.264 | 1.047
|  |  |  | 11 | 名古屋 | 暖房 | 11名古屋暖房 | 0.081 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.264 | 0.961
|  |  |  | 11 | 仙台 | 冷房 | 11仙台冷房 | 0.058 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.264 | 0.71
|  |  |  | 11 | 仙台 | 暖房 | 11仙台暖房 | 0.166 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.264 | 1.144
|  |  |  | 11 | 福岡 | 冷房 | 11福岡冷房 | 0.126 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.264 | 0.912
|  |  |  | 11 | 福岡 | 暖房 | 11福岡暖房 | 0.095 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.264 | 0.977
|  |  |  | 11 | 広島 | 冷房 | 11広島冷房 | 0.11 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.264 | 1.047
|  |  |  | 11 | 広島 | 暖房 | 11広島暖房 | 0.114 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.264 | 0.961
|  |  |  | 11 | 高松 | 冷房 | 11高松冷房 | 0.109 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.264 | 0.71
|  |  |  | 11 | 高松 | 暖房 | 11高松暖房 | 0.104 | 9 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 9空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.264 | 1.144
|  |  |  | 11 | 富山 | 冷房 | 11富山冷房 | 0.104 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 10水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.121 | 0.91116
|  |  |  | 11 | 富山 | 暖房 | 11富山暖房 | 0.202 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 10水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.121 | 0.91116
|  |  |  | 11 | 前橋 | 冷房 | 11前橋冷房 | 0.169 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 10水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.121 | 0.98608
|  |  |  | 11 | 前橋 | 暖房 | 11前橋暖房 | 0.131 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 10水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.121 | 0.98608
|  |  |  | 11 | 盛岡 | 冷房 | 11盛岡冷房 | 0 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 10水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.121 | 1.0047
|  |  |  | 11 | 盛岡 | 暖房 | 11盛岡暖房 | 0.254 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 10水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.121 | 0.92688
|  |  |  | 11 | 札幌 | 冷房 | 11札幌冷房 | 0 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 10水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.121 | 0.70026
|  |  |  | 11 | 札幌 | 暖房 | 11札幌暖房 | 0.309 | 10 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 10水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.121 | 1.0667
|  |  |  | 11 | 鹿児島 | 冷房 | 11鹿児島冷房 | 0.18 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.121 | 0.91116
|  |  |  | 11 | 鹿児島 | 暖房 | 11鹿児島暖房 | 0.051 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.121 | 1.1174
|  |  |  | 12 | 東京 | 冷房 | 12東京冷房 | 0 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.121 | 0.98973
|  |  |  | 12 | 東京 | 暖房 | 12東京暖房 | 0.151 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.121 | 0.98973
|  |  |  | 12 | 大阪 | 冷房 | 12大阪冷房 | 0.109 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.121 | 1.152
|  |  |  | 12 | 大阪 | 暖房 | 12大阪暖房 | 0.156 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.121 | 0.96392
|  |  |  | 12 | 名古屋 | 冷房 | 12名古屋冷房 | 0 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.121 | 0.69792
|  |  |  | 12 | 名古屋 | 暖房 | 12名古屋暖房 | 0.191 | 10 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 10空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.121 | 1.1899
|  |  |  | 12 | 仙台 | 冷房 | 12仙台冷房 | 0 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.121 | 0.91162
|  |  |  | 12 | 仙台 | 暖房 | 12仙台暖房 | 0.316 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.121 | 0.97354
|  |  |  | 12 | 福岡 | 冷房 | 12福岡冷房 | 0.132 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.121 | 1.0448
|  |  |  | 12 | 福岡 | 暖房 | 12福岡暖房 | 0.169 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.121 | 0.95907
|  |  |  | 12 | 広島 | 冷房 | 12広島冷房 | 0 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.121 | 0.69817
|  |  |  | 12 | 広島 | 暖房 | 12広島暖房 | 0.166 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.121 | 1.145
|  |  |  | 12 | 高松 | 冷房 | 12高松冷房 | 0 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.121 | 0.91162
|  |  |  | 12 | 高松 | 暖房 | 12高松暖房 | 0.156 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.121 | 0.97354
|  |  |  | 12 | 富山 | 冷房 | 12富山冷房 | 0.073 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.121 | 1.0448
|  |  |  | 12 | 富山 | 暖房 | 12富山暖房 | 0.276 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.121 | 0.95907
|  |  |  | 12 | 前橋 | 冷房 | 12前橋冷房 | 0 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.121 | 0.69817
|  |  |  | 12 | 前橋 | 暖房 | 12前橋暖房 | 0.224 | 10 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 10空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.121 | 1.145
|  |  |  | 12 | 盛岡 | 冷房 | 12盛岡冷房 | 0 | 11 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 11水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.254 | 0.911
|  |  |  | 12 | 盛岡 | 暖房 | 12盛岡暖房 | 0.422 | 11 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 11水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.254 | 0.911
|  |  |  | 12 | 札幌 | 冷房 | 12札幌冷房 | 0 | 11 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 11水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.254 | 0.987
|  |  |  | 12 | 札幌 | 暖房 | 12札幌暖房 | 0.528 | 11 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 11水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.254 | 0.987
|  |  |  | 12 | 鹿児島 | 冷房 | 12鹿児島冷房 | 0.078 | 11 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 11水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.254 | 1.005
|  |  |  | 12 | 鹿児島 | 暖房 | 12鹿児島暖房 | 0.133 | 11 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 11水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.254 | 0.927
[9 empty] | 11 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 11水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.254 | 0.703
[9 empty] | 11 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 11水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.254 | 1.067
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.254 | 0.911
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.254 | 1.119
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.254 | 0.99
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.254 | 0.99
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.254 | 1.153
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.254 | 0.964
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.254 | 0.701
[9 empty] | 11 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 11空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.254 | 1.189
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.254 | 0.911
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.254 | 0.974
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.254 | 1.045
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.254 | 0.959
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.254 | 0.701
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.254 | 1.144
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.254 | 0.911
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.254 | 0.974
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.254 | 1.045
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.254 | 0.959
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.254 | 0.701
[9 empty] | 11 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 11空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.254 | 1.144
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | ON/OFF制御 | 12水冷式冷房能力≦35ON/OFF制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.422 | 0.93
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 能力≦35 | 段階制御 | 12水冷式冷房能力≦35段階制御 | 水冷① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.422 | 0.93
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | ON/OFF制御 | 12水冷式冷房35＜能力≦104ON/OFF制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.422 | 1.028
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | 段階制御 | 12水冷式冷房35＜能力≦104段階制御 | 水冷② | -0.096021 | 1.096 | 0.24771 | 0.92415 | 0.98608 | 0.422 | 1.028
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 35＜能力≦104 | インバータ制御 | 12水冷式冷房35＜能力≦104インバータ制御 | 水冷③ | -0.14 | 1.14 | 0.26122 | 0.93939 | 1.0047 | 0.422 | 1.049
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | 段階制御 | 12水冷式冷房104＜能力段階制御 | 水冷④ | 0.050852 | 0.94915 | 0.19076 | 0.8792 | 0.92688 | 0.422 | 0.959
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | スライド弁制御 | 12水冷式冷房104＜能力スライド弁制御 | 水冷⑤ | 0.21872 | 0.78128 | 0.76153 | 0.50988 | 0.70026 | 0.422 | 0.831
[9 empty] | 12 | 水冷式 | 冷房 | 104＜能力 | インバータ制御 | 12水冷式冷房104＜能力インバータ制御 | 水冷⑥ | -0.22 | 1.22 | 0.17333 | 1.0233 | 1.0667 | 0.422 | 1.096
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷冷専① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91116 | 0.422 | 0.93
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 能力≦31.3 | インバータ制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房能力≦31.3インバータ制御 | 空冷冷専② | -0.452 | 1.452 | 0.43452 | 1.0087 | 1.1174 | 0.422 | 1.192
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | ON/OFF制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5ON/OFF制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.422 | 1.031
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷冷専③ | -0.10214 | 1.1021 | 0.24536 | 0.92839 | 0.98973 | 0.422 | 1.031
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷冷専④ | -0.44832 | 1.4483 | 0.28885 | 1.0797 | 1.152 | 0.422 | 1.201
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷冷専⑤ | -0.038026 | 1.038 | 0.22037 | 0.90883 | 0.96392 | 0.422 | 1.001
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷冷専⑥ | 0.125 | 0.875 | 0.95833 | 0.45833 | 0.69792 | 0.422 | 0.862
[9 empty] | 12 | 空冷式（冷房専用） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 12空冷式（冷房専用）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷冷専⑦ | -0.30226 | 1.3023 | -0.15527 | 1.2288 | 1.1899 | 0.422 | 1.163
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）冷房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.422 | 0.93
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.422 | 1.017
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）冷房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.422 | 1.079
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.422 | 0.991
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.422 | 0.846
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 冷房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）冷房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.422 | 1.139
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 能力≦31.3 | ON/OFF制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）暖房能力≦31.3ON/OFF制御 | 空冷ヒーポン① | 0.12207 | 0.87793 | 0.11122 | 0.88336 | 0.91162 | 0.422 | 0.93
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | 段階制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5段階制御 | 空冷ヒーポン② | -0.073642 | 1.0736 | 0.25312 | 0.91026 | 0.97354 | 0.422 | 1.017
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 31.3＜能力≦96.5 | インバータ制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）暖房31.3＜能力≦96.5インバータ制御 | 空冷ヒーポン③ | -0.19106 | 1.1911 | 0.20285 | 0.9941 | 1.0448 | 0.422 | 1.079
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | 段階制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力段階制御 | 空冷ヒーポン④ | -0.011107 | 1.0111 | 0.18594 | 0.91258 | 0.95907 | 0.422 | 0.991
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | スライド弁制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力スライド弁制御 | 空冷ヒーポン⑤ | 0.173 | 0.827 | 0.86133 | 0.48283 | 0.69817 | 0.422 | 0.846
[9 empty] | 12 | 空冷式（ヒートポンプ） | 暖房 | 96.5＜能力 | インバータ制御 | 12空冷式（ヒートポンプ）暖房96.5＜能力インバータ制御 | 空冷ヒーポン⑥ | -0.27427 | 1.2743 | -0.031674 | 1.153 | 1.145 | 0.422 | 1.139
月別負荷率 差し替え済み
COP比vlookの要素は
「月」「冷却方式」「運転種別」定格能力区分」「制御方式」

## @日冷工機器特性テーブル一覧 (hidden)
チリングユニットの機器特性テーブル数の検討結果 (2016/2/26の日冷工チリングユニット技術専門委員会での打合せ結果を反映した最終版) | [5 empty] | 2016-02-28
日冷工チリングユニット技術専門委員会
↓入力項目 | ↓入力項目 | ↓入力項目 |  | ↓入力項目
方式 | 定格能力 | 冷媒 | 圧縮機 | 容量制御 | 機器特性式 |  | 参考図
本体銘板での識別 |  | 可 | 不可 | 不可 |  |  | ー
仕様表等での識別 |  | 可 | 可 | 可 |  |  | ー
水冷 | 能力≦35kW (3,5,8,10HP) | R22 | スクロール | ON/OFF | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.1112216198 x 負荷率 + 0.8833563263 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = 0.1220657277 x 負荷率 + 0.8779342723 |  | 水冷①
|  | R22 | ロータリ | ON/OFF
|  | R22 | レシプロ | ON/OFF
|  | R22 | レシプロ | 段階
|  | R407C | スクロール | ON/OFF
|  | R410A | スクロール | ON/OFF
|  | R410A | スクロール | インバータ | 設定しない (産業用メインのため個別計算とする) |  | -
| 35kW＜能力≦104kW (15,20,25,30HP) | R22 | スクロール | 段階 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.2477137086 x 負荷率 + 0.9241535902 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.0960208891 x 負荷率 + 1.0960208891 |  | 水冷②
|  | R22 | レシプロ | ON/OFF
|  | R22 | レシプロ | 段階
|  | R407C | スクロール | 段階
|  | R407C | レシプロ | 段階
|  | R410A | スクロール | 段階
|  | R410A | スクロール | インバータ | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.2612206573 x 負荷率 + 0.9393896714 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.1400000000 x 負荷率 + 1.1400000000 |  | 水冷③
| 104kW＜能力≦420kW (40,50,60,80,100,120HP) | R22 | レシプロ | 段階 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.1907560442 x 負荷率 + 0.8791957841 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = 0.0508523875 x 負荷率 + 0.9491476125 |  | 水冷④
|  | R22 | スクリュー | 段階
|  | R134a | レシプロ | 段階
|  |  | スクリュー | 段階
|  | R407C | レシプロ | 段階
|  | R407C | スクリュー | 段階
|  | R410A | スクロール | 段階
|  | R22 | スクリュー | スライド弁 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.7615258651 x 負荷率 + 0.5098753653 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = 0.2187234043 x 負荷率 + 0.7812765957 |  | 水冷⑤
|  | R134a | スクリュー | スライド弁
|  | R407C | スクリュー | スライド弁
|  | R134a | スクリュー | インバータ | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.1733333333 x 負荷率 + 1.0233333333 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.2200000000 x 負荷率 + 1.2200000000 |  | 水冷⑥
|  | R407C | スクリュー | インバータ
|  | R410A | スクロール | インバータ
空冷 冷却専用 | 能力≦31.3kW (3,5,8,10HP) | R22 | スクロール | ON/OFF | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.1112216198 x 負荷率 + 0.8833563263 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = 0.1220657277 x 負荷率 + 0.8779342723 |  | 空冷冷専①
|  | R22 | レシプロ | ON/OFF
|  | R407C | スクロール | ON/OFF
|  | R407C | レシプロ | ON/OFF
|  | R22 | レシプロ | インバータ | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.4345164319 x 負荷率 + 1.0087417840 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.4520000000 x 負荷率 + 1.4520000000 |  | 空冷冷専②
|  | R407C | スクロール | インバータ
|  | R410A | スクロール | インバータ
| 31.3kW＜能力≦96.5kW (15,20,25,30HP) | R22 | スクロール | 段階 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.2453608302 x 負荷率 + 0.9283920807 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.1021449917 x 負荷率 + 1.1021449917 |  | 空冷冷専③
|  | R22 | レシプロ | ON/OFF
|  | R22 | レシプロ | 段階
|  | R407C | スクロール | 段階
|  | R407C | レシプロ | 段階
|  | R410A | スクロール | 段階
|  | R407C | スクロール | インバータ | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.2888480591 x 負荷率 + 1.0797338210 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.4483157011 x 負荷率 + 1.4483157011 |  | 空冷冷専④
|  | R410A | スクロール | インバータ
|  | R410A | ロータリ | インバータ
| 96.5kW＜能力≦420kW (40,50,60,80,100,120HP) | R22 | レシプロ | 段階 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.2203656797 x 負荷率 + 0.9088303118 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.0380263033 x 負荷率 + 1.0380263033 |  | 空冷冷専⑤
|  | R22 | スクリュー | 段階
|  | R134a | レシプロ | 段階
|  | R134a | スクリュー | 段階
|  | R407C | レシプロ | 段階
|  | R407C | スクリュー | 段階
|  | R410A | スクロール | 段階
|  | R22 | スクリュー | スライド弁 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.9583333333 x 負荷率 + 0.4583333333 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = 0.1250000000 x 負荷率 + 0.8750000000 |  | 空冷冷専⑥
|  | R134a | スクリュー | スライド弁
|  | R407C | スクリュー | スライド弁
|  | R134a | スクリュー | インバータ | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = -0.1552682987 x 負荷率 + 1.2287617179 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.3022551371 x 負荷率 + 1.3022551371 |  | 空冷冷専⑦
|  | R410A | スクロール | インバータ
|  | R410A | ロータリ | インバータ
空冷 ヒートポンプ | 能力≦31.3kW (3,5,8,10HP) | R22 | スクロール | ON/OFF | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.1112216198 x 負荷率 + 0.8833563263 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = 0.1220657277 x 負荷率 + 0.8779342723 |  | 空冷ヒーポン①
|  | R22 | レシプロ | ON/OFF
|  | R407C | スクロール | ON/OFF
| 31.3kW＜能力≦96.5kW (15,20,25,30HP) | R22 | スクロール | 段階 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.2531206168 x 負荷率 + 0.9102606797 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.0736419762 x 負荷率 + 1.0736419762 |  | 空冷ヒーポン②
|  | R22 | レシプロ | 段階
|  | R407C | スクロール | 段階
|  | R407C | レシプロ | 段階
|  | R410A | スクロール | 段階
|  | R410A | スクロール | インバータ | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.2028468133 x 負荷率 + 0.9941046658 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.1910561449 x 負荷率 + 1.1910561449 |  | 空冷ヒーポン③
|  | R410A | ロータリ | インバータ
| 96.5kW＜能力≦420kW (40,50,60,80,100,120HP) | R22 | レシプロ | 段階 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.1859443114 x 負荷率 + 0.9125811166 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.0111065446 x 負荷率 + 1.0111065446 |  | 空冷ヒーポン④
|  | R22 | スクリュー | 段階
|  | R134a | スクリュー | 段階
|  | R407C | レシプロ | 段階
|  | R407C | スクリュー | 段階
|  | R410A | スクロール | 段階
|  | R22 | スクリュー | スライド弁 | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = 0.8613333333 x 負荷率 + 0.4828333333 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = 0.1730000000 x 負荷率 + 0.8270000000 |  | 空冷ヒーポン⑤
|  | R134a | スクリュー | スライド弁
|  | R407C | スクリュー | スライド弁
|  | R134a | スクリュー | インバータ | 0≦負荷率<0.5 : COP比率 = -0.0316744620 x 負荷率 + 1.1529709249 0.5≦負荷率≦1 : COP比率 = -0.2742673878 x 負荷率 + 1.2742673878 |  | 空冷ヒーポン⑥
|  | R410A | スクロール | インバータ
|  | R410A | ロータリ | インバータ