## 1001
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1001 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 470 |  |  | 442 |  |  | 0.94043 | 5.9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 723 |  |  | 373 |  |  | 0.52 | 48.4 | 351 |  |  | 0.49 | 51.4
[16 empty] | 換 気 |  |  | 65 |  |  | 4 |  |  | 0.07 | 93.8 | 8 |  |  | 0.13 | 87.6
都道府県 |  |  | 岡山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 332 |  |  | 110 |  |  | 0.34 | 66.8 | 77 |  |  | 0.24 | 76.8
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 | -200 | 3 |  |  | 3 | -200
延べ面積 |  |  | 2390.73 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 7 |  |  | 1.75 | -75
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1125 |  |  | 494 |  |  | 0.44 | 56 | 446 |  |  | 0.4 | 60.3
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1125 |  |  | 494 |  |  | 0.44 | 56 | 446 |  |  | 0.4 | 60.3
[16 empty] | その他 |  |  | 185 |  |  | 185 |  |  |  |  | 72
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1310 |  |  | 679 |  |  | 0.52 | 48.1 | 518 |  |  | 0.4 | 60.4
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1310 |  |  | 679 |  |  | 0.52 | 48.1 | 518 |  |  | 0.4 | 60.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール24K100mm | [12 empty] | システム |  |  | 明るさ検知制御/在室検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 給湯式小型電気温水器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生無し)
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然採光システム＊ | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | パッケージエアコン/ビルマル(EHP)/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCモータ | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 3696.53 | #REF! | 3964.96 | 3964.96 | 5031.69 | 5031.69 | 9546.47 | 9546.47 | 9583.99 | 9583.99 | 9012.88 | 9012.88 | 4307.13 | 4307.13 | 4305.38 | 4305.38 | 8343.19 | 8343.19 | 10011.07 | 10011.07 | 10379.63 | 10379.63 | 7714.78 | 7714.78 | 85897.7 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 126.8 | #REF! | 134.13 | 134.13 | 169.46 | 169.46 | 169.62 | 169.62 | 188.64 | 188.64 | 183.79 | 183.79 | 186.48 | 186.48 | 149.71 | 149.71 | 127.64 | 127.64 | 159.15 | 159.15 | 135.66 | 135.66 | 188.67 | 188.67 | 1919.75 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1656.17 | #REF! | 1558.04 | 1558.04 | 1464.56 | 1464.56 | 1691.3 | 1691.3 | 1332.59 | 1332.59 | 1501.61 | 1501.61 | 1835.76 | 1835.76 | 1720.2 | 1720.2 | 1572.15 | 1572.15 | 1481.54 | 1481.54 | 1393.79 | 1393.79 | 1611.02 | 1611.02 | 18818.73 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 52.77 | #REF! | 44.93 | 44.93 | 30.99 | 30.99 | 31.9 | 31.9 | 27.13 | 27.13 | 31.9 | 31.9 | 38.46 | 38.46 | 38.53 | 38.53 | 47.89 | 47.89 | 59.48 | 59.48 | 55.04 | 55.04 | 59.24 | 59.24 | 518.26 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 139.42 | #REF! | 147.97 | 147.97 | 138.31 | 138.31 | 145.18 | 145.18 | 135.04 | 135.04 | 137.64 | 137.64 | 144.81 | 144.81 | 135.4 | 135.4 | 122.5 | 122.5 | 118.1 | 118.1 | 108 | 108 | 127.64 | 127.64 | 1600.01 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 1314.45 | #REF! | 1129.891 | 1129.891 | 1193.14 | 1193.14 | 1584.211 | 1584.211 | 1346.961 | 1346.961 | 1455.56 | 1455.56 | 1254.371 | 1254.371 | 1381.46 | 1381.46 | 1674.661 | 1674.661 | 1766.911 | 1766.911 | 1771.808 | 1771.808 | 1596.681 | 1596.681 | 17470.105 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 2606.97 | #REF! | 2693.869 | 2693.869 | 2606.97 | 2606.97 | 2693.869 | 2693.869 | 2693.869 | 2693.869 | 2606.97 | 2606.97 | 2693.869 | 2693.869 | 2606.97 | 2606.97 | 2693.869 | 2693.869 | 2693.869 | 2693.869 | 2433 | 2433 | 2693.869 | 2693.869 | 31717.963 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム | [9 empty] | 89429.9528 |  | 55565.3392 |  | 33864.6136
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 36438.272 |  | 13346.7744 |  | 23091.4976
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1002
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1002 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 480 |  |  | 312 |  |  | 0.65 | 35
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 684 |  |  | 299 |  |  | 0.44 | 56.2 | 304 |  |  | 0.45 | 55.5
[16 empty] | 換 気 |  |  | 81 |  |  | 79 |  |  | 0.98 | 2.4 | 16 |  |  | 0.2 | 80.2
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 2地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 339 |  |  | 77 |  |  | 0.23 | 77.2 | 151 |  |  | 0.45 | 55.4
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 106 |  |  | 89 |  |  | 0.84 | 16 | 12 |  |  | 0.12 | 88.6
延べ面積 |  |  | 16665.55 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 45 |  |  | 36 |  |  | 0.8 | 20 | 21 |  |  | 0.47 | 53.3
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 10 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1255 |  |  | 580 |  |  | 0.47 | 53.7 | 504 |  |  | 0.41 | 59.8
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -6 |  |  |  |  | -9
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2022年7月～2023年9月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1255 |  |  | 574 |  |  | 0.46 | 54.2 | 495 |  |  | 0.4 | 60.5
[16 empty] | その他 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  |  |  | 211
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | 自己評価Aランク |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1451 |  |  | 770 |  |  | 0.54 | 46.9 | 706 |  |  | 0.49 | 51.3
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1451 |  |  | 776 |  |  | 0.54 | 46.5 | 715 |  |  | 0.5 | 50.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)/金属木製複合製窓サッシ
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生あり、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/ビルマル(GHP)/全熱交換器組込型空調機/全熱交換器/空冷HPモジュールチラーユニット/地域熱供給 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御*/運転台数制御システム(空冷HPモジュールチラーユニット) | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | リチウムイオン蓄電池
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム(CO、温度) | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 26741 | #REF! | 21530 | 21530 | 26754 | 26754 | 36238 | 36238 | 36127 | 36127 | 31328 | 31328 | 27576 | 27576 | 36633 | 36633 | 54454 | 54454 | 50808 | 50808 | 40839 | 40839 | 36136 | 36136 | 425164 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 388 | #REF! | 198 | 198 | 88 | 88 | 291 | 291 | 387 | 387 | 196 | 196 | 86 | 86 | 502 | 502 | 851 | 851 | 826 | 826 | 731 | 731 | 716 | 716 | 5260 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 340 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85990 | 0 | 0 | 2970 | 2970 | 104860 | 104860 | 144010 | 144010 | 129920 | 129920 | 108190 | 108190 | 490290 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2090 | #REF! | 2181 | 2181 | 2279 | 2279 | 2826 | 2826 | 2633 | 2633 | 2476 | 2476 | 2379 | 2379 | 2016 | 2016 | 2083 | 2083 | 2010 | 2010 | 1972 | 1972 | 1981 | 1981 | 26926 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 22464 | #REF! | 21428 | 21428 | 21220 | 21220 | 22880 | 22880 | 20130 | 20130 | 20421 | 20421 | 22977 | 22977 | 21291 | 21291 | 21155 | 21155 | 20844 | 20844 | 20690 | 20690 | 22320 | 22320 | 257820 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 1705 | #REF! | 1610 | 1610 | 1478 | 1478 | 1402 | 1402 | 1147 | 1147 | 1221 | 1221 | 1429 | 1429 | 1576 | 1576 | 1823 | 1823 | 1850 | 1850 | 1766 | 1766 | 1851 | 1851 | 18858 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 2828 | #REF! | 2799 | 2799 | 2765 | 2765 | 3079 | 3079 | 2625 | 2625 | 2818 | 2818 | 3174 | 3174 | 2969 | 2969 | 2929 | 2929 | 2908 | 2908 | 2797 | 2797 | 3059 | 3059 | 34750 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 27662 | #REF! | 26251 | 26251 | 25645 | 25645 | 26625 | 26625 | 27151 | 27151 | 27226 | 27226 | 29642 | 29642 | 30372 | 30372 | 33630 | 33630 | 35394 | 35394 | 33477 | 33477 | 35565 | 35565 | 358640 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 22383 | #REF! | 19152 | 19152 | 18892 | 18892 | 21732 | 21732 | 19519 | 19519 | 19412 | 19412 | 20650 | 20650 | 32171 | 32171 | 54691 | 54691 | 54073 | 54073 | 60763 | 60763 | 51871 | 51871 | 395309 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 767 | #REF! | 769 | 769 | 718 | 718 | 890 | 890 | 644 | 644 | 798 | 798 | 1011 | 1011 | 3198 | 3198 | 8803 | 8803 | 8621 | 8621 | 7804 | 7804 | 5649 | 5649 | 39672 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 550 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 2660 | 38000 | 38000 | 32950 | 32950 | 31690 | 31690 | 0 | 0 | 105850 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 4231947 |  | 1311167 |  | 2920780 |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 648936.66 |  | 188171.07 |  | 460765.59
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1003
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1003 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 470 |  |  | 286 |  |  | 0.60851 | 39.1
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 増築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 765 |  |  | 322 |  |  | 0.43 | 57.9 | 310 |  |  | 0.41 | 59.4
[16 empty] | 換 気 |  |  | 30 |  |  | 24 |  |  | 0.8 | 20 | 22 |  |  | 0.74 | 26.6
都道府県 |  |  | 富山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 5地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 347 |  |  | 131 |  |  | 0.38 | 62.2 | 93 |  |  | 0.27 | 73.1
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 43 |  |  | 58 |  |  | 1.35 | -34.8 | 21 |  |  | 0.49 | 51.1
延べ面積 |  |  | 3008.5 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 0.89 | 11.1 | 5 |  |  | 0.28 | 72.2
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1203 |  |  | 551 |  |  | 0.46 | 54.1 | 451 |  |  | 0.38 | 62.5
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -166 |  |  |  |  | -151
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2022年7月～2023年8月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1203 |  |  | 385 |  |  | 0.33 | 67.9 | 300 |  |  | 0.25 | 75
[16 empty] | その他 |  |  | 179 |  |  | 179 |  |  |  |  | 250
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1382 |  |  | 564 |  |  | 0.41 | 59.1 | 550 |  |  | 0.4 | 60.2
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1382 |  |  | 730 |  |  | 0.53 | 47.1 | 701 |  |  | 0.51 | 49.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材/ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材/ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(Ar層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | -
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | リチウムイオン蓄電池
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 3687.01 | #REF! | 2331.84 | 2331.84 | 4074.02 | 4074.02 | 7662.96 | 7662.96 | 9654.21 | 9654.21 | 6908.63 | 6908.63 | 2722.45 | 2722.45 | 5626.65 | 5626.65 | 12940.32 | 12940.32 | 14355.59 | 14355.59 | 15927.69 | 15927.69 | 9526.38 | 9526.38 | 95417.75 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 526.43 | #REF! | 559.11 | 559.11 | 547.6 | 547.6 | 641.93 | 641.93 | 660.98 | 660.98 | 596.93 | 596.93 | 509.88 | 509.88 | 414.51 | 414.51 | 491.74 | 491.74 | 542.05 | 542.05 | 474.26 | 474.26 | 547.85 | 547.85 | 6513.27 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2335.92 | #REF! | 2290.85 | 2290.85 | 2266.59 | 2266.59 | 2594.53 | 2594.53 | 2309.51 | 2309.51 | 2307.9 | 2307.9 | 2514.16 | 2514.16 | 2412.1 | 2412.1 | 2444.54 | 2444.54 | 2319.81 | 2319.81 | 2160.12 | 2160.12 | 2431.89 | 2431.89 | 28387.92 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 564.12 | #REF! | 438.24 | 438.24 | 279.35 | 279.35 | 276.48 | 276.48 | 228.2 | 228.2 | 300.2 | 300.2 | 480.14 | 480.14 | 530.38 | 530.38 | 679.75 | 679.75 | 733.81 | 733.81 | 698.45 | 698.45 | 666.64 | 666.64 | 5875.76 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 8.624 | #REF! | 3.528 | 3.528 | 4.704 | 4.704 | 6.86 | 6.86 | 3.92 | 3.92 | 4.312 | 4.312 | 4.704 | 4.704 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.116 | 4.116 | 3.136 | 3.136 | 4.312 | 4.312 | 56.056 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 106.12 | #REF! | 109.87 | 109.87 | 109.68 | 109.68 | 116.68 | 116.68 | 112.74 | 112.74 | 109.55 | 109.55 | 109.56 | 109.56 | 106.4 | 106.4 | 108.05 | 108.05 | 107.19 | 107.19 | 97.87 | 97.87 | 110.89 | 110.89 | 1304.6 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 6963.648 | #REF! | 6131.68 | 6131.68 | 7178.28 | 7178.28 | 7513.728 | 7513.728 | 8157.944 | 8157.944 | 6458.344 | 6458.344 | 5661.376 | 5661.376 | 5312.28 | 5312.28 | 4929.344 | 4929.344 | 5907.904 | 5907.904 | 5526.848 | 5526.848 | 7182.88 | 7182.88 | 76924.256 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 1904.2498 | #REF! | 1687.2783 | 1687.2783 | 1949.857 | 1949.857 | 2057.1055 | 2057.1055 | 2188.714 | 2188.714 | 1768.0697 | 1768.0697 | 1580.3772 | 1580.3772 | 1482.6707 | 1482.6707 | 1397.2583 | 1397.2583 | 1632.1963 | 1632.1963 | 1530.0987 | 1530.0987 | 1957.5013 | 1957.5013 | 21135.3768 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 27794.144 |  | 13900.323 |  | 13893.821
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1004
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1004 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 507 |  |  | 428 |  |  | 0.84418 | 15.5
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 897 |  |  | 519 |  |  | 0.58 | 42.1 | 328 |  |  | 0.37 | 63.4
[16 empty] | 換 気 |  |  | 35 |  |  | 16 |  |  | 0.46 | 54.2 | 27 |  |  | 0.78 | 22.8
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 417 |  |  | 92 |  |  | 0.23 | 77.9 | 61 |  |  | 0.15 | 85.3
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 8 |  |  | 18 |  |  | 2.25 | -125 | 7 |  |  | 0.88 | 12.5
延べ面積 |  |  | 3148.4 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  | 0.9 | 10 | 3 |  |  | 0.1 | 90
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 9 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1387 |  |  | 672 |  |  | 0.49 | 51.5 | 426 |  |  | 0.31 | 69.2
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -25 |  |  |  |  | -25
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2023年7月～2024年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1387 |  |  | 647 |  |  | 0.47 | 53.3 | 401 |  |  | 0.29 | 71
[16 empty] | その他 |  |  | 322 |  |  | 322 |  |  |  |  | 241
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1709 |  |  | 969 |  |  | 0.57 | 43.3 | 642 |  |  | 0.38 | 62.4
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1709 |  |  | 994 |  |  | 0.59 | 41.8 | 667 |  |  | 0.4 | 60.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/在室制御システム
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド
[21 empty] | システム |  |  | 0
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 壁面緑化/太陽光パネル
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 0
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP) | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | リチウムイオン蓄電池
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 4656 | #REF! | 4836 | 4836 | 6722 | 6722 | 14255 | 14255 | 12116 | 12116 | 10540 | 10540 | 5962 | 5962 | 5613 | 5613 | 9622 | 9622 | 11848 | 11848 | 10628 | 10628 | 8737 | 8737 | 105535 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 668 | #REF! | 708 | 708 | 675 | 675 | 692 | 692 | 706 | 706 | 694 | 694 | 724 | 724 | 705 | 705 | 720 | 720 | 715 | 715 | 652 | 652 | 733 | 733 | 8392 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1754 | #REF! | 1636 | 1636 | 1712 | 1712 | 1848 | 1848 | 1372 | 1372 | 1492 | 1492 | 1733 | 1733 | 1686 | 1686 | 1607 | 1607 | 1653 | 1653 | 1507 | 1507 | 1604 | 1604 | 19604 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 277 | #REF! | 256 | 256 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 250 | 250 | 259 | 259 | 288 | 288 | 281 | 281 | 279 | 279 | 264 | 264 | 2171 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 79 | #REF! | 74 | 74 | 73 | 73 | 76 | 76 | 64 | 64 | 68 | 68 | 77 | 77 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 67 | 72 | 72 | 865 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 6318 | #REF! | 6143 | 6143 | 6103 | 6103 | 6609 | 6609 | 6332 | 6332 | 5980 | 5980 | 6296 | 6296 | 6320 | 6320 | 7064 | 7064 | 7217 | 7217 | 6456 | 6456 | 6668 | 6668 | 77506 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 1730 | #REF! | 1695 | 1695 | 1666 | 1666 | 1668 | 1668 | 1610 | 1610 | 1631 | 1631 | 1773 | 1773 | 1690 | 1690 | 1655 | 1655 | 1601 | 1601 | 1450 | 1450 | 1682 | 1682 | 19851 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 606374.9209 |  | 468664.1967 |  | 137710.7242 |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1005
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1005 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 470 |  |  | 417 |  |  | 0.88723 | 11.2
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 773 |  |  | 355 |  |  | 0.46 | 54 | 359 |  |  | 0.47 | 53.5
[16 empty] | 換 気 |  |  | 34 |  |  | 11 |  |  | 0.33 | 67.6 | 14 |  |  | 0.42 | 58.8
都道府県 |  |  | 埼玉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 366 |  |  | 114 |  |  | 0.32 | 68.8 | 82 |  |  | 0.23 | 77.5
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 1 | 0 | 8 |  |  | 0.58 | 42.8
延べ面積 |  |  | 2038.91 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 1 | 0 | 8 |  |  | 0.73 | 27.2
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1198 |  |  | 505 |  |  | 0.43 | 57.8 | 471 |  |  | 0.4 | 60.6
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -323 |  |  |  |  | -145
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2023年7月～2023年12月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1198 |  |  | 182 |  |  | 0.16 | 84.8 | 326 |  |  | 0.28 | 72.7
[16 empty] | その他 |  |  | 222 |  |  | 222 |  |  |  |  | 227
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1420 |  |  | 404 |  |  | 0.29 | 71.5 | 553 |  |  | 0.39 | 61
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1420 |  |  | 727 |  |  | 0.52 | 48.8 | 698 |  |  | 0.5 | 50.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/電気温水器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度外気量制御 | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 統合管理制御システム | [5 empty] | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [15 empty] | 見える化・サイネージシステム連携システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | ユーザ端末（PCスマホ等）連携システム | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | クラウド利用システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 2301.86 | #REF! | 2705.03 | 2705.03 | 4868.46 | 4868.46 | 10679.5 | 10679.5 | 11645.03 | 11645.03 | 8330.62 | 8330.62 | 2825.68 | 2825.68 | 3799.46 | 3799.46 | 6523.92 | 6523.92 | 8065.64 | 8065.64 | 7287.58 | 7287.58 | 5842.98 | 5842.98 | 74875.76 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 233.62 | #REF! | 222.36 | 222.36 | 215.55 | 215.55 | 220.22 | 220.22 | 224.3 | 224.3 | 208.03 | 208.03 | 221.25 | 221.25 | 254.6 | 254.6 | 219.77 | 219.77 | 261.66 | 261.66 | 215.56 | 215.56 | 231.9 | 231.9 | 2728.82 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1449.71 | #REF! | 1384.26 | 1384.26 | 1504.41 | 1504.41 | 1496.46 | 1496.46 | 1276.14 | 1276.14 | 1386.36 | 1386.36 | 1602.59 | 1602.59 | 1539.99 | 1539.99 | 1410.64 | 1410.64 | 1304.14 | 1304.14 | 1324.42 | 1324.42 | 1441.19 | 1441.19 | 17120.31 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 144.12 | #REF! | 123.05 | 123.05 | 106.57 | 106.57 | 104.76 | 104.76 | 100.99 | 100.99 | 107.76 | 107.76 | 119.73 | 119.73 | 126.11 | 126.11 | 154.18 | 154.18 | 158.11 | 158.11 | 150.54 | 150.54 | 140.62 | 140.62 | 1536.54 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 127.81 | #REF! | 130.65 | 130.65 | 127.37 | 127.37 | 129.67 | 129.67 | 129.42 | 129.42 | 125.15 | 125.15 | 131.05 | 131.05 | 129.06 | 129.06 | 132.04 | 132.04 | 129.46 | 129.46 | 119.46 | 119.46 | 130.4 | 130.4 | 1541.54 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4166.49 | #REF! | 4227.51 | 4227.51 | 4009.58 | 4009.58 | 3948.05 | 3948.05 | 3949.99 | 3949.99 | 3780.38 | 3780.38 | 4077.73 | 4077.73 | 3879.5 | 3879.5 | 3873.35 | 3873.35 | 3901.07 | 3901.07 | 3594.38 | 3594.38 | 3994.51 | 3994.51 | 47402.54 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 547.26 | #REF! | 539.62 | 539.62 | 538.68 | 538.68 | 607.08 | 607.08 | 617.17 | 617.17 | 611.31 | 611.31 | 664.12 | 664.12 | 669.48 | 669.48 | 739.48 | 739.48 | 746.87 | 746.87 | 650.66 | 650.66 | 657.88 | 657.88 | 7589.61 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 508589.41 |  | 408330.1628 |  | 100259.2472
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 19017.13 |  | 14825.5 |  | 4191.63
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1006
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1006 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 470 |  |  | 371 |  |  | 0.78936 | 21
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 741 |  |  | 347 |  |  | 0.47 | 53.1 | 267 |  |  | 0.37 | 63.9
[16 empty] | 換 気 |  |  | 39 |  |  | 35 |  |  | 0.9 | 10.2 | 3 |  |  | 0.08 | 92.3
都道府県 |  |  | 宮城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 5地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 345 |  |  | 111 |  |  | 0.33 | 67.8 | 148 |  |  | 0.43 | 57.1
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 1.67 | -66.6 | 13 |  |  | 1.09 | -8.3
延べ面積 |  |  | 2321.28 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | SRC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 1 | 0 | 8 |  |  | 0.58 | 42.8
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1151 |  |  | 527 |  |  | 0.46 | 54.2 | 439 |  |  | 0.39 | 61.8
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2023年10月～2024年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1151 |  |  | 527 |  |  | 0.46 | 54.2 | 439 |  |  | 0.39 | 61.8
[16 empty] | その他 |  |  | 251 |  |  | 251 |  |  |  |  | 246
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1402 |  |  | 778 |  |  | 0.56 | 44.5 | 685 |  |  | 0.49 | 51.1
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1402 |  |  | 778 |  |  | 0.56 | 44.5 | 685 |  |  | 0.49 | 51.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 0 | [12 empty] | システム |  |  | 照明のゾーニング制御＊/タイムスケジュール制御/在室検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 0
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 電力計測システム | [5 empty] | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 見える化・サイネージシステム連携システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | ユーザ端末（PCスマホ等）連携システム | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | クラウド利用システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | 空欄
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 2582.86 | #REF! | 1709.97 | 1709.97 | 2874.57 | 2874.57 | 5111.52 | 5111.52 | 5128.5 | 5128.5 | 3754.16 | 3754.16 | 1810.67 | 1810.67 | 3786.1 | 3786.1 | 8291.71 | 8291.71 | 10720.59 | 10720.59 | 10492.27 | 10492.27 | 7133.19 | 7133.19 | 63396.11 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 53.16 | #REF! | 54.96 | 54.96 | 48.68 | 48.68 | 53.41 | 53.41 | 54.85 | 54.85 | 53.12 | 53.12 | 55.07 | 55.07 | 52.83 | 52.83 | 54.79 | 54.79 | 54.82 | 54.82 | 49.35 | 49.35 | 54.88 | 54.88 | 639.92 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2816.75 | #REF! | 2865.86 | 2865.86 | 3083.35 | 3083.35 | 3398.1 | 3398.1 | 2711.5 | 2711.5 | 2775.37 | 2775.37 | 3120.81 | 3120.81 | 2917.27 | 2917.27 | 2796.02 | 2796.02 | 2826.02 | 2826.02 | 2679.52 | 2679.52 | 3055.84 | 3055.84 | 35046.41 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 315.12 | #REF! | 215.95 | 215.95 | 134.4 | 134.4 | 130.92 | 130.92 | 109.76 | 109.76 | 112.58 | 112.58 | 187.19 | 187.19 | 277.28 | 277.28 | 325.5 | 325.5 | 372.37 | 372.37 | 342.88 | 342.88 | 357.33 | 357.33 | 2881.28 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 152.28 | #REF! | 157.23 | 157.23 | 160.7 | 160.7 | 173.71 | 173.71 | 147.89 | 147.89 | 153.61 | 153.61 | 162.64 | 162.64 | 156.72 | 156.72 | 160.49 | 160.49 | 158.77 | 158.77 | 146.41 | 146.41 | 162.87 | 162.87 | 1893.32 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4616.01 | #REF! | 4643.11 | 4643.11 | 4597.69 | 4597.69 | 5067.36 | 5067.36 | 5126.78 | 5126.78 | 4687.36 | 4687.36 | 4523.79 | 4523.79 | 4473.16 | 4473.16 | 5004.42 | 5004.42 | 5394.36 | 5394.36 | 5148.31 | 5148.31 | 5087.44 | 5087.44 | 58369.79 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 1149.82 | #REF! | 1030.32 | 1030.32 | 901.31 | 901.31 | 765.68 | 765.68 | 447.22 | 447.22 | 653.9 | 653.9 | 890.63 | 890.63 | 1052.34 | 1052.34 | 1152.77 | 1152.77 | 1020.77 | 1020.77 | 915.36 | 915.36 | 1380.75 | 1380.75 | 11360.87 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 8643.5935 |  | 2613.728 |  | 6029.8655
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1007
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1007 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 893 |  |  | 831 |  |  | 0.93057 | 6.9
建物用途 |  |  | ホテル・旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 2659 |  |  | 1243 |  |  | 0.47 | 53.2 | 423 |  |  | 0.16 | 84
[16 empty] | 換 気 |  |  | 289 |  |  | 104 |  |  | 0.36 | 64 | 51 |  |  | 0.18 | 82.3
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 7地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 564 |  |  | 205 |  |  | 0.37 | 63.6 | 51 |  |  | 0.1 | 90.9
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 276 |  |  | 214 |  |  | 0.78 | 22.4 | 181 |  |  | 0.66 | 34.4
延べ面積 |  |  | 8222.84 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 41 |  |  | 82 |  |  | 2 | -100 | 15 |  |  | 0.37 | 63.4
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 3829 |  |  | 1848 |  |  | 0.49 | 51.7 | 721 |  |  | 0.19 | 81.1
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -14 |  |  |  |  | -19
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 3829 |  |  | 1834 |  |  | 0.48 | 52.1 | 702 |  |  | 0.19 | 81.6
[16 empty] | その他 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 74
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3927 |  |  | 1932 |  |  | 0.5 | 50.8 | 776 |  |  | 0.2 | 80.2
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3927 |  |  | 1946 |  |  | 0.5 | 50.4 | 795 |  |  | 0.21 | 79.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/ポリスチレンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/無圧ヒーター
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | 交流帰還制御
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム/CO2濃度外気量制御 | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム(ガス使用量) | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 12830.73 | #REF! | 16104.9 | 16104.9 | 24192.89 | 24192.89 | 51043.63 | 51043.63 | 57046.77 | 57046.77 | 46505.93 | 46505.93 | 26613.22 | 26613.22 | 16630.46 | 16630.46 | 26501.7 | 26501.7 | 30548.94 | 30548.94 | 28834.26 | 28834.26 | 18699.45 | 18699.45 | 355552.88 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 3207.37 | #REF! | 3323.24 | 3323.24 | 3225.55 | 3225.55 | 3839.54 | 3839.54 | 4017.72 | 4017.72 | 3895.12 | 3895.12 | 3408.48 | 3408.48 | 3328.64 | 3328.64 | 3555.07 | 3555.07 | 3674.81 | 3674.81 | 3394.26 | 3394.26 | 3692.45 | 3692.45 | 42562.25 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 3573.32 | #REF! | 3590.29 | 3590.29 | 3527.75 | 3527.75 | 3696.68 | 3696.68 | 3195.08 | 3195.08 | 3421.45 | 3421.45 | 3744.32 | 3744.32 | 3658.08 | 3658.08 | 3659.82 | 3659.82 | 3520.17 | 3520.17 | 3293.22 | 3293.22 | 3593.09 | 3593.09 | 42473.27 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 7966.91 | #REF! | 7930.76 | 7930.76 | 6688.26 | 6688.26 | 6076.09 | 6076.09 | 4468.81 | 4468.81 | 5049.07 | 5049.07 | 6057.74 | 6057.74 | 7655.53 | 7655.53 | 10879.71 | 10879.71 | 12025.78 | 12025.78 | 10895.26 | 10895.26 | 10280.29 | 10280.29 | 95974.21 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 1481.8901 | #REF! | 1173.3752 | 1173.3752 | 1050.8608 | 1050.8608 | 955.0506 | 955.0506 | 884.7257 | 884.7257 | 928.3734 | 928.3734 | 1065.5139 | 1065.5139 | 1088.4093 | 1088.4093 | 1483.4166 | 1483.4166 | 1635.6479 | 1635.6479 | 1527.6777 | 1527.6777 | 1506.8884 | 0 | 14781.8298 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1126.96 | #REF! | 1209.06 | 1209.06 | 1106.21 | 1106.21 | 1098.88 | 1098.88 | 1031.41 | 1031.41 | 1008.57 | 1008.57 | 940 | 940 | 1131.59 | 1131.59 | 1034.99 | 1034.99 | 940.34 | 940.34 | 887.98 | 887.98 | 1038 | 1038 | 12553.99 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 1522.27 | #REF! | 5406.75 | 5406.75 | 5433.1 | 5433.1 | 5699.96 | 5699.96 | 5761.1 | 5761.1 | 5344.11 | 5344.11 | 5532.55 | 5532.55 | 5466.42 | 5466.42 | 5428.24 | 5428.24 | 5469.13 | 5469.13 | 4970.16 | 4970.16 | 5517.56 | 5517.56 | 61551.35 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 32540.99 | #REF! | 32260.66 | 32260.66 | 30684.59 | 30684.59 | 29868.84 | 29868.84 | 28382.9 | 28382.9 | 28902.59 | 28902.59 | 31103.26 | 31103.26 | 30669.42 | 30669.42 | 30376.49 | 30376.49 | 28515.13 | 28515.13 | 26720.15 | 26720.15 | 29771.31 | 29771.31 | 359796.33 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 312.1099 | #REF! | 186.6248 | 186.6248 | 100.1392 | 100.1392 | 25.9494 | 25.9494 | 132.2743 | 132.2743 | 106.6266 | 106.6266 | 314.4861 | 314.4861 | 675.5907 | 675.5907 | 728.5834 | 728.5834 | 803.3521 | 803.3521 | 750.3223 | 750.3223 | 0 | 0 | 4136.0586 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | 2101338.0193 |  | 1197722.66 |  | 903615.3593
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 204646.6732 |  | 73368.9439 |  | 131277.7293
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 194184.39 |  | 138170.85 |  | 56013.54
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1008
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1008 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 661 |  |  | 507 |  |  | 0.76702 | 23.2
建物用途 |  |  | ホテル・旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 増築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1718 |  |  | 802 |  |  | 0.47 | 53.3 | 953 |  |  | 0.56 | 44.5
[16 empty] | 換 気 |  |  | 252 |  |  | 75 |  |  | 0.3 | 70.2 | 102 |  |  | 0.41 | 59.5
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 2地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 450 |  |  | 125 |  |  | 0.28 | 72.2 | 101 |  |  | 0.23 | 77.5
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 576 |  |  | 433 |  |  | 0.76 | 24.8 | 181 |  |  | 0.32 | 68.5
延べ面積 |  |  | 8996.01 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 32 |  |  | 30 |  |  | 0.94 | 6.2 | 8 |  |  | 0.25 | 75
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 3028 |  |  | 1465 |  |  | 0.49 | 51.6 | 1345 |  |  | 0.45 | 55.5
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 3028 |  |  | 1465 |  |  | 0.49 | 51.6 | 1345 |  |  | 0.45 | 55.5
[16 empty] | その他 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 86
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3103 |  |  | 1540 |  |  | 0.5 | 50.3 | 1431 |  |  | 0.47 | 53.8
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3103 |  |  | 1540 |  |  | 0.5 | 50.3 | 1431 |  |  | 0.47 | 53.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御システム/タイムスケジュール制御システム
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(断熱ガス層)/高性能窓サッシ
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | クール・ヒートトレンチシステム＊ | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 温度連動制御システム | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 53122.0734 | #REF! | 25394.1043 | 25394.1043 | 29822.8338 | 29822.8338 | 51915.0095 | 51915.0095 | 64076.5631 | 64076.5631 | 34784.0483 | 34784.0483 | 30892.4939 | 30892.4939 | 85479.2138 | 85479.2138 | 142187.8633 | 142187.8633 | 137669.0193 | 137669.0193 | 121874.69 | 121874.69 | 100610.7088 | 100610.7088 | 877828.6216 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 8099.02 | #REF! | 8197.38 | 8197.38 | 7744.79 | 7744.79 | 7689.94 | 7689.94 | 7536.98 | 7536.98 | 7308.9 | 7308.9 | 7741.56 | 7741.56 | 7478.23 | 7478.23 | 8299.34 | 8299.34 | 8337.5 | 8337.5 | 7226.51 | 7226.51 | 7938.52 | 7938.52 | 93598.67 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 6131.6735 | #REF! | 7070.472 | 7070.472 | 6863.4789 | 6863.4789 | 7946.886 | 7946.886 | 8488.801 | 8488.801 | 7520.9244 | 7520.9244 | 8181.078 | 8181.078 | 7574.6193 | 7574.6193 | 8910.4579 | 8910.4579 | 8979.161 | 8979.161 | 7756.3951 | 7756.3951 | 7443.7043 | 7443.7043 | 92867.6515 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 14043.2 | #REF! | 14498.7 | 14498.7 | 9678.6 | 9678.6 | 10994.5 | 10994.5 | 10338.3 | 10338.3 | 9146.1 | 9146.1 | 12665.6 | 12665.6 | 13752.8 | 13752.8 | 20767 | 20767 | 21170.5 | 21170.5 | 15410.6 | 15410.6 | 14113.8 | 14113.8 | 166579.7 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 529.4 | #REF! | 573.1 | 573.1 | 552.3 | 552.3 | 606.7 | 606.7 | 627.1 | 627.1 | 566.1 | 566.1 | 591.9 | 591.9 | 554.4 | 554.4 | 604.9 | 604.9 | 618.7 | 618.7 | 545.6 | 545.6 | 560.3 | 560.3 | 6930.5 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 5046.4426 | #REF! | 5882.0908 | 5882.0908 | 5320.1122 | 5320.1122 | 6991.4951 | 6991.4951 | 7147.1738 | 7147.1738 | 5736.8546 | 5736.8546 | 6227.9501 | 6227.9501 | 5847.8939 | 5847.8939 | 8511.4293 | 8511.4293 | 9204.4378 | 9204.4378 | 7120.2327 | 7120.2327 | 5576.8447 | 5576.8447 | 78612.9576 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 88831.1904 | #REF! | 91099.1529 | 91099.1529 | 89030.8851 | 89030.8851 | 96040.4694 | 96040.4694 | 95269.0821 | 95269.0821 | 89338.0726 | 89338.0726 | 92199.418 | 92199.418 | 91967.843 | 91967.843 | 103238.0095 | 103238.0095 | 101569.6819 | 101569.6819 | 90758.9721 | 90758.9721 | 94863.1222 | 94863.1222 | 1124205.8993 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 254233.6278 |  | 120539.0826 |  | 133694.5452
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [11 empty] | -1506896.87 |  | 1506896.87

## 1009
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1009 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 563 |  |  | 529 |  |  | 0.93961 | 6
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 914 |  |  | 674 |  |  | 0.74 | 26.2 | 462 |  |  | 0.51 | 49.4
[16 empty] | 換 気 |  |  | 182 |  |  | 126 |  |  | 0.7 | 30.7 | 40 |  |  | 0.22 | 78
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 7地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 371 |  |  | 85 |  |  | 0.23 | 77 | 95 |  |  | 0.26 | 74.3
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 232 |  |  | 152 |  |  | 0.66 | 34.4 | 63 |  |  | 0.28 | 72.8
延べ面積 |  |  | 14569.12 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 1 | 0
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1710 |  |  | 1048 |  |  | 0.62 | 38.7 | 671 |  |  | 0.4 | 60.7
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -16 |  |  |  |  | -17
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1710 |  |  | 1032 |  |  | 0.61 | 39.6 | 654 |  |  | 0.39 | 61.7
[16 empty] | その他 |  |  | 226 |  |  | 226 |  |  |  |  | 230
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1936 |  |  | 1258 |  |  | 0.65 | 35 | 884 |  |  | 0.46 | 54.3
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1936 |  |  | 1274 |  |  | 0.66 | 34.1 | 901 |  |  | 0.47 | 53.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | ブラインド
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 0
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 22302.97 | #REF! | 29250.36 | 29250.36 | 46312.9 | 46312.9 | 96649.81 | 96649.81 | 110548.8 | 110548.8 | 84825.63 | 84825.63 | 46656.08 | 46656.08 | 28128.31 | 28128.31 | 55393.79 | 55393.79 | 65767.73 | 65767.73 | 65814.13 | 65814.13 | 37960.3 | 37960.3 | 689610.81 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 4894.7 | #REF! | 5117.43 | 5117.43 | 4406.07 | 4406.07 | 5080.01 | 5080.01 | 4895.69 | 4895.69 | 4900.97 | 4900.97 | 5221.58 | 5221.58 | 4992.39 | 4992.39 | 5034.44 | 5034.44 | 4931.78 | 4931.78 | 4357.25 | 4357.25 | 4461.07 | 4461.07 | 58293.38 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 12089.76 | #REF! | 12304.16 | 12304.16 | 11396.21 | 11396.21 | 12223.29 | 12223.29 | 12120.12 | 12120.12 | 11434.61 | 11434.61 | 12234.09 | 12234.09 | 11484.39 | 11484.39 | 11769.82 | 11769.82 | 11910.3 | 11910.3 | 10695.27 | 10695.27 | 11817.8 | 11817.8 | 141479.82 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 7407.82 | #REF! | 7108.76 | 7108.76 | 6254.21 | 6254.21 | 4930.91 | 4930.91 | 4474.69 | 4474.69 | 5184.36 | 5184.36 | 6796.49 | 6796.49 | 7624.96 | 7624.96 | 8958.83 | 8958.83 | 9150.33 | 9150.33 | 8836.56 | 8836.56 | 8484.08 | 8484.08 | 85212 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 145.8639 | #REF! | 147.4802 | 147.4802 | 139.0317 | 139.0317 | 143.8069 | 143.8069 | 142.0438 | 142.0438 | 138.5175 | 138.5175 | 142.7784 | 142.7784 | 147.0026 | 147.0026 | 164.1199 | 164.1199 | 172.2377 | 172.2377 | 151.1901 | 151.1901 | 156.7734 | 156.7734 | 1790.8463 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1251.47 | #REF! | 1292.93 | 1292.93 | 1234.17 | 1234.17 | 1327.75 | 1327.75 | 1308.98 | 1308.98 | 1241.37 | 1241.37 | 1307.97 | 1307.97 | 1248.68 | 1248.68 | 1289.28 | 1289.28 | 1287.45 | 1287.45 | 1164.68 | 1164.68 | 1298.23 | 1298.23 | 15252.96 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 28481 | #REF! | 28680.97 | 28680.97 | 27872.5 | 27872.5 | 30442.36 | 30442.36 | 30215.77 | 30215.77 | 28690.94 | 28690.94 | 29337.91 | 29337.91 | 27476.27 | 27476.27 | 28792.89 | 28792.89 | 28802.6 | 28802.6 | 25702.01 | 25702.01 | 28091.64 | 28091.64 | 342586.86 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 68727.66 | #REF! | 68876.48 | 68876.48 | 69827.41 | 69827.41 | 66526.4 | 66526.4 | 63038.54 | 63038.54 | 68062.49 | 68062.49 | 68482.42 | 68482.42 | 65662.01 | 65662.01 | 66976.99 | 66976.99 | 65876.34 | 65876.34 | 59164.18 | 59164.18 | 62583.63 | 62583.63 | 793804.55 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | 2688168.5101 |  | 842652.16 |  | 1845516.3501
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 607856.84 |  | 370176.89 |  | 237679.95
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1010
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1010 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 769 |  |  | 648 |  |  | 0.84265 | 15.7
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1165 |  |  | 859 |  |  | 0.74 | 26.2 | 1190 |  |  | 1.03 | -2.1
[16 empty] | 換 気 |  |  | 241 |  |  | 153 |  |  | 0.64 | 36.5 | 113 |  |  | 0.47 | 53.1
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 8地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 405 |  |  | 109 |  |  | 0.27 | 73 | 131 |  |  | 0.33 | 67.6
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 142 |  |  | 125 |  |  | 0.89 | 11.9 | 84 |  |  | 0.6 | 40.8
延べ面積 |  |  | 37189.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 1 | 0 | 18 |  |  | 0.44 | 56
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | -4 |  |  |  |  | -258
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1994 |  |  | 1283 |  |  | 0.65 | 35.6 | 1278 |  |  | 0.65 | 35.9
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -7 |  |  |  |  | -7
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年9月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1994 |  |  | 1276 |  |  | 0.64 | 36 | 1271 |  |  | 0.64 | 36.2
[16 empty] | その他 |  |  | 219 |  |  | 219 |  |  |  |  | 112
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2213 |  |  | 1495 |  |  | 0.68 | 32.4 | 1383 |  |  | 0.63 | 37.5
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2213 |  |  | 1502 |  |  | 0.68 | 32.1 | 1390 |  |  | 0.63 | 37.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム25mm | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板25mm | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御システム/タイムスケジュール制御システム
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | 地中熱利用の高度化・給湯ヒートポンプ＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ターボ冷凍機/モジュールチラー/ビルマル(EHP)/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | ガスエンジン
[21 empty] | システム |  |  | 空調利用
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 地中熱利用システム/大温度差システム/運転台数制御システム/冷却水ポンプの変流量制御＊/空調1次ポンプの変流量制御＊/空調2次ポンプの送水圧力設定制御＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 348811.76 | #REF! | 373102.4 | 373102.4 | 471597.28 | 471597.28 | 588377.68 | 588377.68 | 576060.32 | 576060.32 | 510571.6 | 510571.6 | 432588.64 | 432588.64 | 312561.92 | 312561.92 | 222429.68 | 222429.68 | 239462.08 | 239462.08 | 224083.2 | 224083.2 | 234269.2 | 234269.2 | 4533915.76 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 8238.5 | #REF! | 12917.4 | 12917.4 | 39361.6 | 39361.6 | 59754.8 | 59754.8 | 49763.6 | 0 | 30821.3 | 30821.3 | 18623.7 | 18623.7 | 4070.6 | 4070.6 | 1695.7 | 1695.7 | 1742 | 1742 | 1857.5 | 1857.5 | 769.6 | 769.6 | 229616.3 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 35771 | #REF! | 37134 | 37134 | 35951 | 35951 | 36892 | 36892 | 36487 | 36487 | 35130 | 35130 | 35727 | 35727 | 34444 | 34444 | 36083 | 36083 | 36159 | 36159 | 32598 | 32598 | 36471 | 36471 | 428847 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 42903 | #REF! | 44462 | 44462 | 42933 | 42933 | 43830 | 43830 | 41990 | 41990 | 39552 | 39552 | 41633 | 41633 | 39761 | 39761 | 41346 | 41346 | 40941 | 40941 | 37494 | 37494 | 41315 | 41315 | 498160 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 6460 | #REF! | 5910 | 5910 | 3505 | 3505 | 2381 | 2381 | 3669 | 3669 | 4085 | 4085 | 5620 | 5620 | 6997 | 6997 | 7751 | 7751 | 7869 | 7869 | 7029 | 7029 | 7985 | 7985 | 69261 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 5600 | #REF! | 5838 | 5838 | 5607 | 5607 | 5797 | 5797 | 5789 | 5789 | 5481 | 5481 | 5776 | 5776 | 5643 | 5643 | 5900 | 5900 | 5826 | 5826 | 5260 | 5260 | 5848 | 5848 | 68365 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 34252 | #REF! | 35068 | 35068 | 34585 | 34585 | 36601 | 36601 | 36624 | 36624 | 35189 | 35189 | 37315 | 37315 | 35962 | 35962 | 37289 | 37289 | 36898 | 36898 | 31218 | 31218 | 34695 | 34695 | 425696 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 218776.64 | #REF! | 401693.7 | 401693.7 | 420423.02 | 420423.02 | 461784.32 | 461784.32 | 453667.08 | 453667.08 | 421702.2 | 421702.2 | 417200.46 | 417200.46 | 373363.98 | 373363.98 | 364573.02 | 364573.02 | 365475.92 | 365475.92 | 331089.7 | 331089.7 | 376196.7 | 376196.7 | 4605946.74 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 488 | #REF! | 452 | 452 | 440 | 440 | 350 | 350 | 191 | 191 | 122 | 122 | 296 | 296 | 63 | 63 | 369 | 369 | 408 | 408 | 353 | 353 | 394 | 394 | 3926 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ | [6 empty] | 2442452.1194 |  | 2149776.64 |  | 292675.4794
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [6 empty] | 1327860.35 |  | 949062.4 |  | 378797.95 |  |  |  |  | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [6 empty] | 125518.73 |  | 106022.88 |  | 19495.85 |  |  |  |  | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [6 empty] | 1091145.49 |  | 751422.4 |  | 339723.09 |  |  |  |  | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1011
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1011 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 606 |  |  | 478 |  |  | 0.78878 | 21.1
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 増築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1097 |  |  | 831 |  |  | 0.76 | 24.2 | 639 |  |  | 0.59 | 41.7
[16 empty] | 換 気 |  |  | 207 |  |  | 159 |  |  | 0.77 | 23.1 | 112 |  |  | 0.55 | 45.8
都道府県 |  |  | 兵庫県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 510 |  |  | 155 |  |  | 0.31 | 69.6 | 114 |  |  | 0.23 | 77.6
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 173 |  |  | 158 |  |  | 0.92 | 8.6 | 178 |  |  | 1.03 | -2.8
延べ面積 |  |  | 12453.8 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 1 | 0 | 27 |  |  | 0.88 | 12.9
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2018 |  |  | 1334 |  |  | 0.67 | 33.8 | 1070 |  |  | 0.54 | 46.9
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年12月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2018 |  |  | 1334 |  |  | 0.67 | 33.8 | 1070 |  |  | 0.54 | 46.9
[16 empty] | その他 |  |  | 227 |  |  | 227 |  |  |  |  | 368
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | 自己評価Aランク |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2245 |  |  | 1561 |  |  | 0.7 | 30.4 | 1438 |  |  | 0.65 | 35.9
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2245 |  |  | 1561 |  |  | 0.7 | 30.4 | 1438 |  |  | 0.65 | 35.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム 75mm / 硬質ウレタンフォームA種1 25mm | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | フォーム保温板2種b 50㎜ | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御システム/明るさ検知制御システム/タイムスケジュール制御システム/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)/Low-E複層ガラス(断熱ガス層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 41653.2 | #REF! | 40662.2 | 40662.2 | 54016.2 | 54016.2 | 93613.2 | 93613.2 | 101512.2 | 101512.2 | 87103.2 | 87103.2 | 51027.2 | 51027.2 | 43406.8 | 43406.8 | 70645 | 70645 | 81369 | 81369 | 86077 | 86077 | 63238 | 63238 | 814323.2 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 11906 | #REF! | 12336 | 12336 | 11650 | 11650 | 12095 | 12095 | 11784 | 11784 | 11708 | 11708 | 12277 | 12277 | 12053 | 12053 | 11374 | 11374 | 11448 | 11448 | 11257 | 11257 | 12199 | 12199 | 142087 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 12213.5 | #REF! | 12311.5 | 12311.5 | 12093.5 | 12093.5 | 12929.5 | 12929.5 | 12083.5 | 12083.5 | 12009.5 | 12009.5 | 12521.5 | 12521.5 | 12070.8 | 12070.8 | 12038 | 12038 | 11684 | 11684 | 11073 | 11073 | 12381 | 12381 | 145409.3 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 22816.2 | #REF! | 21402.2 | 21402.2 | 18358.2 | 18358.2 | 13713.2 | 13713.2 | 11526.2 | 11526.2 | 11895.2 | 11895.2 | 15229.2 | 15229.2 | 18431.2 | 18431.2 | 23611 | 23611 | 23923 | 23923 | 23616 | 23616 | 21824 | 21824 | 226345.6 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 2649 | #REF! | 2664 | 2664 | 2622 | 2622 | 3338 | 3338 | 3015 | 3015 | 2897 | 2897 | 2707 | 2707 | 2663 | 2663 | 2876 | 2876 | 2819 | 2819 | 2681 | 2681 | 2871 | 2871 | 33802 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 37121.3 | #REF! | 37470.3 | 37470.3 | 37221 | 37221 | 39864 | 39864 | 38715 | 38715 | 38310 | 38310 | 39169.3 | 39169.3 | 38391.6 | 38391.6 | 41886 | 41886 | 41446 | 41446 | 38962 | 38962 | 40322 | 40322 | 468878.5 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 28840.8 | #REF! | 31513.8 | 31513.8 | 36829.1 | 36829.1 | 49117.1 | 49117.1 | 48394.1 | 48394.1 | 47347.1 | 47347.1 | 40548.8 | 40548.8 | 35073.6159 | 35073.6159 | 33350 | 33350 | 32791 | 32791 | 30564 | 30564 | 34735 | 34735 | 449104.4159 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 4965857.92 |  | 2072923.1 |  | 2892934.82 |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 107342.12 |  | 55965.51 |  | 51376.61
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1012
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1012 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 644 |  |  | 452 |  |  | 0.70186 | 29.8
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1009 |  |  | 642 |  |  | 0.64 | 36.3 | 630 |  |  | 0.63 | 37.5
[16 empty] | 換 気 |  |  | 307 |  |  | 164 |  |  | 0.54 | 46.5 | 78 |  |  | 0.26 | 74.5
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 5地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 480 |  |  | 174 |  |  | 0.37 | 63.7 | 79 |  |  | 0.17 | 83.5
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 375 |  |  | 315 |  |  | 0.84 | 16 | 144 |  |  | 0.39 | 61.6
延べ面積 |  |  | 10513.41 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 1 | 0 | 4 |  |  | 0.24 | 76.4
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2188 |  |  | 1312 |  |  | 0.6 | 40 | 935 |  |  | 0.43 | 57.2
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -108 |  |  |  |  | -81
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2022年7月～2024年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2188 |  |  | 1204 |  |  | 0.56 | 44.9 | 854 |  |  | 0.4 | 60.9
[16 empty] | その他 |  |  | 139 |  |  | 139 |  |  |  |  | 59
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2327 |  |  | 1343 |  |  | 0.58 | 42.2 | 913 |  |  | 0.4 | 60.7
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2327 |  |  | 1451 |  |  | 0.63 | 37.6 | 994 |  |  | 0.43 | 57.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 複層ガラス(空気層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 0
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 太陽光パネル
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/ルームエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | リチウムイオン蓄電池
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | 空欄
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 27175.79 | #REF! | 16137.29 | 16137.29 | 23009.39 | 23009.39 | 43545.91 | 43545.91 | 63292.57 | 63292.57 | 38414.41 | 38414.41 | 14827.64 | 14827.64 | 46084.35 | 46084.35 | 102057.21 | 102057.21 | 117485.67 | 117485.67 | 108614.11 | 108614.11 | 76914.47 | 76914.47 | 677558.81 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 6139.53 | #REF! | 6685.97 | 6685.97 | 6894 | 6894 | 7119.09 | 7119.09 | 7142.38 | 7142.38 | 6955.37 | 6955.37 | 7184.21 | 7184.21 | 6796.96 | 6796.96 | 7128.54 | 7128.54 | 7231.34 | 7231.34 | 6497.02 | 6497.02 | 7227.02 | 7227.02 | 83001.43 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 6821.02 | #REF! | 7079.92 | 7079.92 | 6868.31 | 6868.31 | 7290.62 | 7290.62 | 7195.5 | 7195.5 | 6818.41 | 6818.41 | 7325.65 | 7325.65 | 7101.02 | 7101.02 | 7422.57 | 7422.57 | 7257.24 | 7257.24 | 6473.56 | 6473.56 | 7195.2 | 7195.2 | 84849.02 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 779.38 | #REF! | 791.36 | 791.36 | 746.64 | 746.64 | 759.9 | 759.9 | 745.34 | 745.34 | 731.9 | 731.9 | 771.69 | 771.69 | 757.46 | 757.46 | 803.79 | 803.79 | 809.66 | 809.66 | 733.98 | 733.98 | 803.1 | 803.1 | 9234.2 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 1188 | #REF! | 1074 | 1074 | 936 | 936 | 911 | 911 | 839 | 839 | 813 | 813 | 969 | 969 | 1052 | 1052 | 1203 | 1203 | 1301 | 1301 | 1217 | 1217 | 1289 | 1289 | 12792 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 276.88 | #REF! | 285.98 | 285.98 | 280.1 | 280.1 | 294.02 | 294.02 | 293.2 | 293.2 | 281.47 | 281.47 | 297.16 | 297.16 | 294.03 | 294.03 | 280.98 | 280.98 | 280.17 | 280.17 | 255.07 | 255.07 | 279.82 | 279.82 | 3398.88 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 5273.81 | #REF! | 5311.94 | 5311.94 | 5055.23 | 5055.23 | 5348.6 | 5348.6 | 5285.82 | 5285.82 | 5158.84 | 5158.84 | 5351.33 | 5351.33 | 4876.42 | 4876.42 | 5291.22 | 5291.22 | 5593.36 | 5593.36 | 5260.95 | 5260.95 | 5427.9 | 5427.9 | 63235.42 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 24586.79 | #REF! | 25722.73 | 25722.73 | 26739.65 | 26739.65 | 30110.56 | 30110.56 | 30399.84 | 30399.84 | 27469.96 | 27469.96 | 26285.27 | 26285.27 | 25040.15 | 25040.15 | 28398.36 | 28398.36 | 29559.16 | 29559.16 | 27522.06 | 27522.06 | 27122.78 | 27122.78 | 328957.31 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 552 | #REF! | 502 | 502 | 422 | 422 | 372 | 372 | 334 | 334 | 331 | 331 | 393 | 393 | 472 | 472 | 582 | 582 | 632 | 632 | 587 | 587 | 614 | 614 | 5793 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 198443.7442 |  | 77659.1364 |  | 120784.6077
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 87514.098 |  | 50970.624 |  | 36543.474
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1013
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1013 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 460 |  |  | 282 |  |  | 0.61304 | 38.6
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 714 |  |  | 467 |  |  | 0.66 | 34.5 | 259 |  |  | 0.37 | 63.7
[16 empty] | 換 気 |  |  | 131 |  |  | 18 |  |  | 0.14 | 86.2 | 49 |  |  | 0.38 | 62.5
都道府県 |  |  | 青森県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 3地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 332 |  |  | 62 |  |  | 0.19 | 81.3 | 85 |  |  | 0.26 | 74.3
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 37 |  |  | 27 |  |  | 0.73 | 27 | 7 |  |  | 0.19 | 81
延べ面積 |  |  | 3443.88 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 | 0 | 2 |  |  | 0.2 | 80
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1224 |  |  | 584 |  |  | 0.48 | 52.2 | 402 |  |  | 0.33 | 67.1
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2022年7月～2024年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1224 |  |  | 584 |  |  | 0.48 | 52.2 | 402 |  |  | 0.33 | 67.1
[16 empty] | その他 |  |  | 184 |  |  | 184 |  |  |  |  | 185
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1408 |  |  | 768 |  |  | 0.55 | 45.4 | 587 |  |  | 0.42 | 58.3
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1408 |  |  | 768 |  |  | 0.55 | 45.4 | 587 |  |  | 0.42 | 58.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | 0
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | モジュールチラーユニット/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 6918.7 | #REF! | 6430.5 | 6430.5 | 6502.2 | 6502.2 | 7268.9 | 7268.9 | 7049.8 | 7049.8 | 6934.8 | 6934.8 | 6370.4 | 6370.4 | 6685.8 | 6685.8 | 7817.7 | 7817.7 | 8486.5 | 8486.5 | 7344.6 | 7344.6 | 7370 | 7370 | 85179.9 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 334 | 334 | 455 | 455 | 477 | 477 | 1447 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1629.2 | #REF! | 1513.2 | 1513.2 | 1542.5 | 1542.5 | 1760 | 1760 | 1630.9 | 1630.9 | 1384.8 | 1384.8 | 1370.2 | 1370.2 | 1094 | 1094 | 1084.9 | 1084.9 | 1058.1 | 1058.1 | 1433.7 | 1433.7 | 1647.3 | 1647.3 | 17148.8 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2382.9 | #REF! | 2446.4 | 2446.4 | 2342 | 2342 | 2493.3 | 2493.3 | 2232.3 | 2232.3 | 2273.3 | 2273.3 | 2549.2 | 2549.2 | 2438.1 | 2438.1 | 2845.7 | 2845.7 | 2733.8 | 2733.8 | 2490 | 2490 | 2522.5 | 2522.5 | 29749.5 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 147.5 | #REF! | 135.7 | 135.7 | 123.7 | 123.7 | 116 | 116 | 103.2 | 103.2 | 113.3 | 113.3 | 142.1 | 142.1 | 158.8 | 158.8 | 204.1 | 204.1 | 192.7 | 192.7 | 185 | 185 | 178.5 | 178.5 | 1800.6 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 7.68 | #REF! | 6.67 | 6.67 | 5.45 | 5.45 | 5.1 | 5.1 | 4.41 | 4.41 | 5.32 | 5.32 | 6.28 | 6.28 | 7.68 | 7.68 | 9.41 | 9.41 | 8.17 | 8.17 | 7.23 | 7.23 | 8.21 | 8.21 | 81.61 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 40.3 | #REF! | 42.2 | 42.2 | 42.8 | 42.8 | 45.5 | 45.5 | 40.3 | 40.3 | 42.7 | 42.7 | 48.4 | 48.4 | 42.8 | 42.8 | 44.8 | 44.8 | 38.5 | 38.5 | 37.7 | 37.7 | 40.5 | 40.5 | 506.5 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4516.2 | #REF! | 4769.4 | 4769.4 | 4683.4 | 4683.4 | 4954.2 | 4954.2 | 4924.6 | 4924.6 | 4809.3 | 4809.3 | 5215.2 | 5215.2 | 5779.1 | 5779.1 | 6999.4 | 6999.4 | 6625.8 | 6625.8 | 6029.4 | 6029.4 | 5637.7 | 5637.7 | 64943.7 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 18941.4 | #REF! | 16649.1 | 16649.1 | 18932.2 | 18932.2 | 23186.2 | 23186.2 | 23340.2 | 23340.2 | 19651.8 | 19651.8 | 17965.7 | 17965.7 | 21662.5 | 21662.5 | 29590.7 | 29590.7 | 29707.8 | 29707.8 | 27018.1 | 27018.1 | 25678.3 | 25678.3 | 272324 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 29682.1823 |  | 21028.5861 |  | 8653.5962
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 32776.6879 |  | 13807.2703 |  | 18969.4176
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1014
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1014 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 651 |  |  | 584 |  |  | 0.89708 | 10.2
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1333 |  |  | 651 |  |  | 0.49 | 51.1 | 544 |  |  | 0.41 | 59.1
[16 empty] | 換 気 |  |  | 375 |  |  | 101 |  |  | 0.27 | 73 | 108 |  |  | 0.29 | 71.2
都道府県 |  |  | 愛媛県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 486 |  |  | 118 |  |  | 0.25 | 75.7 | 72 |  |  | 0.15 | 85.1
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 632 |  |  | 435 |  |  | 0.69 | 31.1 | 409 |  |  | 0.65 | 35.2
延べ面積 |  |  | 4060.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 1 | 0 | 9 |  |  | 0.36 | 64
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2851 |  |  | 1330 |  |  | 0.47 | 53.3 | 1142 |  |  | 0.41 | 59.9
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -25 |  |  |  |  | -30
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2851 |  |  | 1305 |  |  | 0.46 | 54.2 | 1112 |  |  | 0.4 | 60.9
[16 empty] | その他 |  |  | 136 |  |  | 136 |  |  |  |  | 143
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2987 |  |  | 1441 |  |  | 0.49 | 51.7 | 1255 |  |  | 0.43 | 57.9
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2987 |  |  | 1466 |  |  | 0.5 | 50.9 | 1285 |  |  | 0.44 | 56.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン/DCファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム(温度) | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 3547.1 | #REF! | 2078.2 | 2078.2 | 7249.2 | 7249.2 | 23393.4 | 23393.4 | 25607.4 | 25607.4 | 19019 | 19019 | 3906.1 | 3906.1 | 12315.6 | 12315.6 | 32882 | 32882 | 38315 | 38315 | 36363 | 36363 | 21321.7 | 21321.7 | 225997.7 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2998.8 | #REF! | 3456.4 | 3456.4 | 4884.4 | 4884.4 | 5390.5 | 5390.5 | 4779.5 | 4779.5 | 4616.2 | 4616.2 | 4831.3 | 4831.3 | 3768.2 | 3768.2 | 2806 | 2806 | 2517.8 | 2517.8 | 2084.6 | 2084.6 | 2706.1 | 2706.1 | 44839.8 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2477.2 | #REF! | 2482 | 2482 | 2422.5 | 2422.5 | 2534.7 | 2534.7 | 2491.9 | 2491.9 | 2398.9 | 2398.9 | 2434.6 | 2434.6 | 2223.1 | 2223.1 | 2436.9 | 2436.9 | 2748.2 | 2748.2 | 2507.9 | 2507.9 | 2690.2 | 2690.2 | 29848.1 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 4277.7 | #REF! | 4183.7 | 4183.7 | 3183.5 | 3183.5 | 2884.1 | 2884.1 | 1979.8 | 1979.8 | 2373.1 | 2373.1 | 2918.1 | 2918.1 | 3998.7 | 3998.7 | 5757.4 | 5757.4 | 6138.6 | 6138.6 | 9134.1 | 9134.1 | 5742.2 | 5742.2 | 52571 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 2015.0655 | #REF! | 1954.3668 | 1954.3668 | 1658.2969 | 1658.2969 | 1319.4323 | 1319.4323 | 1292.7948 | 1292.7948 | 1323.7991 | 1323.7991 | 1486.6812 | 1486.6812 | 1735.3712 | 1735.3712 | 2296.0699 | 2296.0699 | 2510.917 | 2510.917 | 2629.0393 | 2629.0393 | 2296.2882 | 2296.2882 | 22518.1223 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 291.5 | #REF! | 298.8 | 298.8 | 287.1 | 287.1 | 295.6 | 295.6 | 289 | 289 | 279.8 | 279.8 | 304.2 | 304.2 | 292 | 292 | 306.1 | 306.1 | 298.3 | 298.3 | 321.5 | 321.5 | 321 | 321 | 3584.9 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4668.9198 | #REF! | 4883.5681 | 4883.5681 | 5345.4538 | 5345.4538 | 5401.8189 | 5401.8189 | 4985.4351 | 4985.4351 | 4819.0558 | 4819.0558 | 5312.9671 | 5312.9671 | 4836.0165 | 4836.0165 | 4734.1495 | 4734.1495 | 4916.4648 | 4916.4648 | 4472.4621 | 4472.4621 | 4988.3558 | 4988.3558 | 59364.6674 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 7975.2802 | #REF! | 8057.0319 | 8057.0319 | 5031.2462 | 5031.2462 | 2274.4811 | 2274.4811 | 3024.5649 | 3024.5649 | 3910.4442 | 3910.4442 | 5735.6329 | 5735.6329 | 5686.9835 | 5686.9835 | 5123.0505 | 5123.0505 | 4246.2352 | 4246.2352 | 2279.4379 | 2279.4379 | 5704.7442 | 5704.7442 | 59049.1326 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | 3510827.0048 |  | 1657013.56 |  | 1853813.4448
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 89121.4516 |  | 33750.3156 |  | 55371.136
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 176159.23 |  | 74051.28 |  | 102107.95
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1015
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1015 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 669 |  |  | 558 |  |  | 0.83408 | 16.5
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1225 |  |  | 577 |  |  | 0.48 | 52.8 | 364 |  |  | 0.3 | 70.2
[16 empty] | 換 気 |  |  | 407 |  |  | 99 |  |  | 0.25 | 75.6 | 27 |  |  | 0.07 | 93.3
都道府県 |  |  | 徳島県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 7地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 481 |  |  | 126 |  |  | 0.27 | 73.8 | 115 |  |  | 0.24 | 76
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 629 |  |  | 487 |  |  | 0.78 | 22.5 | 370 |  |  | 0.59 | 41.1
延べ面積 |  |  | 3742.38 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 19 |  |  | 17 |  |  | 0.9 | 10.5 | 13 |  |  | 0.69 | 31.5
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2761 |  |  | 1306 |  |  | 0.48 | 52.6 | 889 |  |  | 0.33 | 67.8
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2023年7月～2024年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2761 |  |  | 1306 |  |  | 0.48 | 52.6 | 889 |  |  | 0.33 | 67.8
[16 empty] | その他 |  |  | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  | 163
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2953 |  |  | 1498 |  |  | 0.51 | 49.2 | 1052 |  |  | 0.36 | 64.3
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2953 |  |  | 1498 |  |  | 0.51 | 49.2 | 1052 |  |  | 0.36 | 64.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | - | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | -
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム(温度) | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 2550.79 | #REF! | 1927.74 | 1927.74 | 7387.12 | 7387.12 | 22888.6 | 22888.6 | 26574.29 | 26574.29 | 20587.06 | 20587.06 | 6473.98 | 6473.98 | 3862.97 | 3862.97 | 10942.6 | 10942.6 | 14288.5 | 14288.5 | 14442.4 | 14442.4 | 7365.26 | 7365.26 | 139291.31 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 532.82 | #REF! | 534.24 | 534.24 | 419.05 | 419.05 | 819.48 | 819.48 | 793.99 | 793.99 | 1101.32 | 1101.32 | 1003.63 | 1003.63 | 937.2 | 937.2 | 1060.64 | 1060.64 | 1092.37 | 1092.37 | 1009.59 | 1009.59 | 975.82 | 975.82 | 10280.15 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2593.5 | #REF! | 2661.81 | 2661.81 | 2121.75 | 2121.75 | 3886.78 | 3886.78 | 3188.63 | 3188.63 | 4744.02 | 4744.02 | 4150.68 | 4150.68 | 3653.09 | 3653.09 | 4249.99 | 4249.99 | 4459.43 | 4459.43 | 4291.76 | 4291.76 | 3959.86 | 3959.86 | 43961.3 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 6062.98 | #REF! | 12494.68 | 12494.68 | 10903.18 | 10903.18 | 10693.62 | 10693.62 | 10356.73 | 10356.73 | 10569.95 | 10569.95 | 11586.15 | 11586.15 | 12560.1 | 12560.1 | 14976.41 | 14976.41 | 12326.29 | 12326.29 | 14729.13 | 14729.13 | 14591.72 | 14591.72 | 141850.94 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 338.95 | #REF! | 321.89 | 321.89 | 401.36 | 401.36 | 484.98 | 484.98 | 391.84 | 391.84 | 381.55 | 381.55 | 401.51 | 401.51 | 383.3 | 383.3 | 397.56 | 397.56 | 393.09 | 393.09 | 355.48 | 355.48 | 396.78 | 396.78 | 4648.29 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 3450.96 | #REF! | 3642.88 | 3642.88 | 2997.65 | 2997.65 | 5209.93 | 5209.93 | 5173.95 | 5173.95 | 6455.31 | 6455.31 | 5974.8 | 5974.8 | 5460.77 | 5460.77 | 6061.4 | 6061.4 | 6282.66 | 6282.66 | 5901.25 | 5901.25 | 5763.07 | 5763.07 | 62374.63 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 8428 | #REF! | 7741.76 | 7741.76 | 7712.89 | 7712.89 | 3299.61 | 3299.61 | 4334.57 | 4334.57 | 1108.79 | 1108.79 | 4048.25 | 4048.25 | 3867.57 | 3867.57 | 3291.4 | 3291.4 | 4353.66 | 4353.66 | 2814.39 | 2814.39 | 4093.49 | 4093.49 | 55094.38 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 85497.71 |  | 10521.38 |  | 74976.33
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1016
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1016 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 644 |  |  | 391 |  |  | 0.60714 | 39.2
建物用途 |  |  | 百貨店 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 改築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1365 |  |  | 501 |  |  | 0.37 | 63.2 | 536 |  |  | 0.4 | 60.7
[16 empty] | 換 気 |  |  | 111 |  |  | 34 |  |  | 0.31 | 69.3 | 25 |  |  | 0.23 | 77.4
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 2地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 783 |  |  | 209 |  |  | 0.27 | 73.3 | 492 |  |  | 0.63 | 37.1
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 14 |  |  | 26 |  |  | 1.86 | -85.7 | 2 |  |  | 0.15 | 85.7
延べ面積 |  |  | 7124.08 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | SRC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 1 | 0 | 17 |  |  | 0.32 | 68.5
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | -347
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2327 |  |  | 844 |  |  | 0.37 | 63.7 | 725 |  |  | 0.32 | 68.8
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年10月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2327 |  |  | 844 |  |  | 0.37 | 63.7 | 725 |  |  | 0.32 | 68.8
[16 empty] | その他 |  |  | 723 |  |  | 723 |  |  |  |  | 129
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3050 |  |  | 1567 |  |  | 0.52 | 48.6 | 854 |  |  | 0.28 | 72
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3050 |  |  | 1567 |  |  | 0.52 | 48.6 | 854 |  |  | 0.28 | 72
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム保温板1号110㎜ 2種100㎜/フェノールフォーム保温板1種2号 20㎜ | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 100㎜/硬質ウレタンフォームA種1 50㎜ | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御システム/明るさ検知制御システム/タイムスケジュール制御システム/照明のゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(断熱ガス層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | -
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | 吸収冷温水機/モジュールチラーユニット/パッケージエアコン/全熱交換器組込型空調機/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | ガスエンジン
[21 empty] | システム |  |  | 0
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御＊/冷却水ポンプの変流量制御＊/空調1次ポンプの変流量制御＊/冷却塔ファン・インバータ制御＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 32509.241 | #REF! | 22924.672 | 22924.672 | 22382.847 | 22382.847 | 24214.207 | 24214.207 | 24823.363 | 24823.363 | 20793.292 | 20793.292 | 11885.963 | 11885.963 | 17291.87 | 17291.87 | 21629.867 | 21629.867 | 25377.493 | 25377.493 | 37343.529 | 37343.529 | 29488.655 | 29488.655 | 290664.999 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1166 | #REF! | 55 | 55 | 94 | 94 | 1619 | 1619 | 3323 | 3323 | 1861 | 1861 | 432 | 432 | 1252 | 1252 | 3654 | 3654 | 3087 | 3087 | 2622 | 2622 | 2576.5 | 2576.5 | 21741.5 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 10235 | #REF! | 9112 | 9112 | 9305 | 9305 | 10532 | 10532 | 8852 | 0 | 6741 | 6741 | 4178.5 | 4178.5 | 5099 | 5099 | 6987 | 6987 | 8203.5 | 8203.5 | 8621.5 | 8621.5 | 8287 | 8287 | 96153.5 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1135.828 | #REF! | 1452.964 | 1452.964 | 1399.451 | 1399.451 | 1810.344 | 1810.344 | 1874.58 | 1874.58 | 1469.576 | 1469.576 | 1384.529 | 1384.529 | 1392.433 | 1392.433 | 1679.755 | 1679.755 | 1664 | 1664 | 924.624 | 924.624 | 1335.954 | 1335.954 | 17524.038 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 26242.531 | #REF! | 27118.138 | 27118.138 | 25771.017 | 25771.017 | 26062.449 | 26062.449 | 25900.195 | 25900.195 | 24163.809 | 24163.809 | 33540.576 | 33540.576 | 32542.004 | 32542.004 | 38828.996 | 38828.996 | 36968.658 | 36968.658 | 26597.192 | 26597.192 | 34972.106 | 34972.106 | 358707.671 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 100.052 | #REF! | 111.107 | 111.107 | 109.272 | 109.272 | 104.052 | 104.052 | 101.251 | 101.251 | 94.578 | 94.578 | 104.092 | 104.092 | 131.866 | 131.866 | 171.01 | 171.01 | 146.32 | 146.32 | 88.44 | 88.44 | 122.971 | 122.971 | 1385.011 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1009.207 | #REF! | 999.318 | 999.318 | 990.913 | 990.913 | 1011.422 | 1011.422 | 1001.118 | 1001.118 | 989.61 | 989.61 | 1036.409 | 1036.409 | 996.726 | 996.726 | 993.217 | 993.217 | 979.418 | 979.418 | 905.006 | 905.006 | 945.803 | 945.803 | 11858.167 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 7995.717 | #REF! | 7973.697 | 7973.697 | 7956.672 | 7956.672 | 8004.906 | 8004.906 | 8016.022 | 8016.022 | 7119.167 | 7119.167 | 7517.1264 | 7517.1264 | 7763.243 | 7763.243 | 7992.887 | 7992.887 | 8071.59 | 8071.59 | 7299.414 | 7299.414 | 7883.333 | 7883.333 | 93593.7744 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 6163.361 | #REF! | 6017.321 | 6017.321 | 7223.692 | 7223.692 | 11673.975 | 11673.975 | 12125.788 | 12125.788 | 11031.815 | 11031.815 | 136.9196 | 136.9196 | 369.066 | 369.066 | 2802.584 | 2802.584 | 3698.146 | 3698.146 | 3428.741 | 3428.741 | 4732.588 | 4732.588 | 69403.9966 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 7478744.3674 |  | 2121090.9556 |  | 5357653.4118 |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [6 empty] | 25308.1319 |  | 3799.4525 |  | 21508.6793 |  |  |  |  | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [6 empty] | 316850.2667 |  | 25391.2996 |  | 291458.9671 |  |  |  |  | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [9 empty] | 41996 |  | 17373.2197 |  | 24592.6114 |  | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 447682.5331 |  | 98215.7055 |  | 349466.8276
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1017
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1017 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 722 |  |  | 696 |  |  | 0.96399 | 3.6
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1321 |  |  | 475 |  |  | 0.36 | 64 | 448 |  |  | 0.34 | 66
[16 empty] | 換 気 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 0.8 | 20 | 19 |  |  | 0.76 | 24
都道府県 |  |  | 大阪府 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 699 |  |  | 219 |  |  | 0.32 | 68.6 | 233 |  |  | 0.34 | 66.6
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 62 |  |  | 37 |  |  | 0.6 | 40.3 | 22 |  |  | 0.36 | 64.5
延べ面積 |  |  | 12796.53 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 26 |  |  | 23 |  |  | 0.89 | 11.5 | 3 |  |  | 0.12 | 88.4
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2133 |  |  | 774 |  |  | 0.37 | 63.7 | 725 |  |  | 0.34 | 66
|  |  | 地下 |  | － |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -8 |  |  |  |  | -8
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2021年10月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2133 |  |  | 766 |  |  | 0.36 | 64 | 717 |  |  | 0.34 | 66.3
[16 empty] | その他 |  |  | 1224 |  |  | 1224 |  |  |  |  | 87
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | 自己評価Aランク |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3357 |  |  | 1990 |  |  | 0.6 | 40.7 | 804 |  |  | 0.24 | 76
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3357 |  |  | 1998 |  |  | 0.6 | 40.4 | 812 |  |  | 0.25 | 75.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材/ロックウール断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材/ウレタンフォーム断熱材/ロックウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/ゾーニング制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/ビルマル(GHP)/パッケージエアコン | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 4672 | #REF! | 4517 | 4517 | 8191 | 8191 | 14845 | 14845 | 16026 | 16026 | 13737 | 13737 | 7189 | 7189 | 5035 | 5035 | 9324 | 9324 | 10711 | 10711 | 10186 | 10186 | 7744 | 7744 | 112177 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 892 | #REF! | 413 | 413 | 5399 | 5399 | 18227 | 18227 | 18631 | 18631 | 14498 | 14498 | 3158 | 3158 | 2406 | 2406 | 9468 | 9468 | 11078 | 11078 | 11144 | 11144 | 7471 | 7471 | 102785 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2552 | #REF! | 2658 | 2658 | 2050 | 2050 | 1760 | 1760 | 2139 | 2139 | 1718 | 1718 | 2542 | 2542 | 2074 | 2074 | 1709 | 1709 | 1751 | 1751 | 1274 | 1274 | 2127 | 2127 | 24354 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 24975 | #REF! | 26235 | 26235 | 25245 | 25245 | 27204 | 27204 | 27896 | 27896 | 26176 | 26176 | 27145 | 27145 | 24370 | 24370 | 26179 | 26179 | 25363 | 25363 | 22605 | 22605 | 21028 | 21028 | 304421 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 2631 | #REF! | 2105 | 2105 | 1718 | 1718 | 1665 | 1665 | 1726 | 1726 | 1711 | 1711 | 1503 | 1503 | 2102 | 2102 | 3114 | 3114 | 3550 | 3550 | 3686 | 3686 | 2631 | 2631 | 28142 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 259 | #REF! | 268 | 268 | 260 | 260 | 273 | 273 | 279 | 279 | 256 | 256 | 267 | 267 | 253 | 253 | 266 | 266 | 270 | 270 | 257 | 257 | 481 | 481 | 3389 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 10452 | #REF! | 10859 | 10859 | 10428 | 10428 | 11210 | 11210 | 10459 | 10459 | 7847 | 7847 | 8267 | 8267 | 7922 | 7922 | 9300 | 9300 | 8858 | 8858 | 8521 | 8521 | 9398 | 9398 | 113521 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 1866 | #REF! | 2415 | 2415 | 3009 | 3009 | 4005 | 4005 | 4006 | 4006 | 3500 | 3500 | 3445 | 3445 | 2211 | 2211 | 1793 | 1793 | 1546 | 1546 | 7733 | 7733 | 18211 | 18211 | 53740 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | - |  | - |  | - |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | - |  | - |  | -
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [15 empty] | ※①CO2濃度による外気量制御、⑭超高効率変圧器：当該年度の計測実施なし。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## 1018
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | 1018 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 733 |  |  | 426 |  |  | 0.58117 | 41.8
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 798 |  |  | 314 |  |  | 0.4 | 60.6 | 469 |  |  | 0.59 | 41.2
[16 empty] | 換 気 |  |  | 851 |  |  | 207 |  |  | 0.25 | 75.6 | 100 |  |  | 0.12 | 88.2
都道府県 |  |  | 神奈川県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 435 |  |  | 153 |  |  | 0.36 | 64.8 | 215 |  |  | 0.5 | 50.5
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 279 |  |  | 238 |  |  | 0.86 | 14.6 | 122 |  |  | 0.44 | 56.2
延べ面積 |  |  | 16549.23 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 0 | 10 |  |  | 0.44 | 56.5
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2386 |  |  | 935 |  |  | 0.4 | 60.8 | 916 |  |  | 0.39 | 61.6
|  |  | 地下 |  | 2 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -33 |  |  |  |  | -29
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年12月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2386 |  |  | 902 |  |  | 0.38 | 62.1 | 887 |  |  | 0.38 | 62.8
[16 empty] | その他 |  |  | 365 |  |  | 365 |  |  |  |  | 117
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | 自己評価B+ランク |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2751 |  |  | 1267 |  |  | 0.47 | 53.9 | 1004 |  |  | 0.37 | 63.5
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2751 |  |  | 1300 |  |  | 0.48 | 52.7 | 1033 |  |  | 0.38 | 62.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材/ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材/グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/照明のゾーニング制御(駐車場)＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)/金属製
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/潜熱回収給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器/デシカント空調機 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | デシカント空調システム＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | CO濃度連動制御システム/温度連動制御システム | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 30026.2046 | #REF! | 37866.8698 | 37866.8698 | 54537.6491 | 54537.6491 | 99890.1507 | 99890.1507 | 108833.8154 | 108833.8154 | 83066.1287 | 83066.1287 | 43078.1607 | 43078.1607 | 29517.6863 | 29517.6863 | 41758.9967 | 41758.9967 | 50147.3267 | 50147.3267 | 47370.4792 | 47370.4792 | 42963.4326 | 42963.4326 | 669056.9007 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2500.6667 | #REF! | 2109.75 | 2109.75 | 1776.4167 | 1776.4167 | 1150.25 | 1150.25 | 981 | 981 | 1491.5833 | 1491.5833 | 1943.9167 | 1943.9167 | 2772.5 | 2772.5 | 3549.9 | 3549.9 | 1719.85 | 1719.85 | 3656.6667 | 3656.6667 | 3502.5833 | 3502.5833 | 27155.0833 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 12795.8657 | #REF! | 13216.9951 | 13216.9951 | 13125.5289 | 13125.5289 | 14043.9419 | 14043.9419 | 12769.7923 | 12769.7923 | 14101.0457 | 14101.0457 | 14277.3044 | 14277.3044 | 14569.3332 | 14569.3332 | 15485.2211 | 15485.2211 | 15371.7002 | 15371.7002 | 13710.9864 | 13710.9864 | 15198.8085 | 15198.8085 | 168666.5235 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 29865.3126 | #REF! | 30790.1745 | 30790.1745 | 30077.457 | 30077.457 | 30886.4831 | 30886.4831 | 31350.4324 | 31350.4324 | 29970.8266 | 29970.8266 | 31204.3002 | 31204.3002 | 30329.4069 | 30329.4069 | 30899.6226 | 30899.6226 | 28957.1087 | 28957.1087 | 27899.9679 | 27899.9679 | 31019.194 | 31019.194 | 363250.2864 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 2300 | #REF! | 2226 | 2226 | 2018 | 2018 | 1862 | 1862 | 1791 | 1791 | 1851 | 1851 | 2148 | 2148 | 2444 | 2444 | 2775 | 2775 | 2769 | 2769 | 2621 | 2621 | 3081 | 3081 | 27886 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 3530.82 | #REF! | 3251.24 | 3251.24 | 2744.68 | 2744.68 | 2428.1 | 2428.1 | 2101.06 | 2101.06 | 2221.84 | 2221.84 | 2642.04 | 2642.04 | 3216.5 | 3216.5 | 3682.408 | 3682.408 | 4927.888 | 4927.888 | 3925.82 | 3925.82 | 4027.78 | 4027.78 | 38700.176 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1350 | #REF! | 1392 | 1392 | 1371 | 1371 | 1402 | 1402 | 1413 | 1413 | 1362 | 1362 | 1422 | 1422 | 1370 | 1370 | 1324 | 1324 | 1339 | 1339 | 1329 | 1329 | 1449 | 1449 | 16523 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 16226 | #REF! | 16634 | 16634 | 16487 | 16487 | 17213 | 17213 | 17383 | 17383 | 16727 | 16727 | 16903 | 16903 | 16244 | 16244 | 16232 | 16232 | 16058 | 16058 | 15242 | 15242 | 16939 | 16939 | 198288 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 131836.6171 | #REF! | 142263.9606 | 142263.9606 | 150433.3651 | 150433.3651 | 183262.4243 | 183262.4243 | 189208.9598 | 189208.9598 | 172401.9989 | 172401.9989 | 152307.2346 | 152307.2346 | 130305.5736 | 130305.5736 | 126585.1596 | 126585.1596 | 123087.8645 | 123087.8645 | 115706.5665 | 115706.5665 | 131149.5649 | 131149.5649 | 1748549.2895 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1632.0133 | #REF! | 1637.71 | 1637.71 | 1481.6033 | 1481.6033 | 1425.05 | 1425.05 | 1295.84 | 1295.84 | 1256.8767 | 1256.8767 | 1450.7433 | 1450.7433 | 1618.7 | 1618.7 | 1777.092 | 1777.092 | 3462.762 | 3462.762 | 1682.0133 | 1682.0133 | 1836.0367 | 1836.0367 | 20556.4407 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術に よる削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 370738.8344 |  | 161035.9521 |  | 209702.8823
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 47508.8789 |  | 28752.96 |  | 18755.9189
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム | [9 empty] | 793170.4245 |  | 272196.64 |  | 520973.7845
⑨クール・ヒートトレンチシステム