## データ一覧
ZEB実証事業 令和７年度補助事業実績データ一覧
・一次エネルギー消費量、削減率はその他のエネルギーを除く
・実績値の計測期間：2024年4月～2025年3月
No. | 建物情報 | [8 empty] | 主な空調方式 | 蓄電池 (導入有 ： ●、 導入無 ： -） | コージェネ (導入有 ： ●、 導入無 ： -） | エネルギー (導入有 ： ●、 導入無 ： -） |  |  | 売電/買電 | 計算方法 | 基準値 | [6 empty] | 設計値 | [16 empty] | 実績値 | [17 empty] | WEBPRO未評価技術 実績値 （空欄 ： 導入無し、 - ： 計測データなし）
[18 empty] | 創エネ含まず | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | ＢＥＩ |  |  |  |  | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 実績 ZEBランク （ac） | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | BEI |  |  |  |  | ① CO2濃度による外気量制御 |  |  | ② 自然換気システム |  |  | ③ 空調ポンプ制御の高度化 | [11 empty] | ④ 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等） | [8 empty] | ⑤ 冷却塔ファン・インバータ制御 |  |  | ⑥ 照明のゾーニング制御 |  |  | ⑦ フリークーリング |  |  | ⑧ デシカント空調システム |  |  | ⑨ クール・ヒートトレンチシステム |  |  | ⑩ ハイブリッド給湯システム等 |  |  | ⑪ 地中熱利用の高度化 | [8 empty] | ⑫ コージェネレーション設備の高度化 | [8 empty] | ⑬ 自然採光システム |  |  | ⑭ 超高効率変圧器 |  |  | ⑮ 熱回収ヒートポンプ
| 事業場所 （都道府県） | 事業場所 （市区町村） | 地域区分 | 建物用途 | 新築/設備改修/増改築 | 延べ面積 （㎡） | 構造 | 階数 （地上） | BELS 認証 |  |  |  | 電力 | ガス | 油 |  |  | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (a)=（b）+（c）+（d）+（e）+（f） | 空調 (b) | 換気 （c） | 照明 (d) | 給湯 (e) | 昇降機 (f) | その他 (g) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （h）=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（r） | 一次エネルギー削減率(％) (i）= （(a-h)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (j)=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（q）+（r） | 一次エネルギー削減率(％) (k）= （(a-j)/a) | 空調 （l） | 換気 （m） | 照明 （ｎ） | 給湯 （o） | 昇降機 （p） | 太陽光発電 （q) | 効率化設備(コージェネ) （r） | その他 （s) | 空調 (t)=(l）/（b） | 換気 （u）=（m）/（c） | 照明 （v）=（n）/（d) | 給湯 （w）=（o）/（e） | 昇降機 （x)=（p）/（f） | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （y）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+(aj) | 一次エネルギー削減率(％) （z）= （(a-y)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （aa）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+（ai）+（aj) | 一次エネルギー削減率(％) （ab）= （(a-aa)/a) |  | 空調 （ad） | 換気 （ae） | 照明 （aｆ） | 給湯 （ag） | 昇降機 （ah） | 太陽光発電 （ai） | 効率化設備 (コージェネ) （aj） | その他 （ak） | 空調 （al）=（ad）/(b） | 換気 （am）=（ae）/(c) | 照明 （an）=（af）/(d) | 給湯 （ao）=（ag）/(e) | 昇降機 （ap）=（ah）/(f) | [6 empty] | ③-1 冷却水ポンプの変流量制御 |  |  | ③-2 空調１次ポンプの変流量制御 |  |  | ③-3 空調２次ポンプの末端差圧制御 |  |  | ③-4 空調２次ポンプの送水圧力設定制御 |  |  | ④-1 空調ファンの人感センサーによる 変風量制御 |  |  | ④-2 空調ファンの適正容量分割 |  |  | ④-3 厨房ファンの変風量制御 | [20 empty] | ⑪-1 給湯ヒートポンプ |  |  | ⑪-2 オープンループ方式 |  |  | ⑪-3 地中熱直接利用等 |  |  | ⑫-1 吸収式冷凍機への蒸気利用 |  |  | ⑫-2 燃料電池 |  |  | ⑫-3 エネルギーの面的利用等
[60 empty] | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】
1001 | 岡山県 | 倉敷市 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 2390.73 | RC造 | 5 | ZEB Ready | パッケージエアコン/ビルマル（EHP）/全熱交換器 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 2684200 | 1726430 | 154250 | 792150 | 2140 | 9230 | 440040 | 1174720 | 56.2 | 1174720 | 56.2 | 890350 | 7930 | 261800 | 5410 | 9230 | 0 | 0 | 440040 | 0.52 | 0.06 | 0.34 | 2.53 | 1 | 1061446 | 60.4 | 1061446 | 60.4 | ZEB Ready | 838362 | 18737 | 183671 | 5059 | 15617 | 0 | 0 | 170509 | 0.49 | 0.13 | 0.24 | 2.37 | 1.7 | [63 empty] | 89429.9528 | 55565.3392 | 33864.6136 | 36438.272 | 13346.7744 | 23091.4976
1002 | 北海道 | 札幌市 | 2 | 事務所 | 新築 | 16665.55 | S造 | 10 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/ビルマル（GHP）/全熱交換器組込型空調機/全熱交換器/空冷HPモジュールチラーユニット/地域熱供給/CO2濃度による外気量制御/運転台数制御システム（空冷HPモジュールチラーユニット） | ● | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 20877180 | 11397910 | 1336250 | 5648000 | 1759010 | 736010 | 3250750 | 9619910 | 53.9 | 9533920 | 54.3 | 4977830 | 1301320 | 1271790 | 1480160 | 588810 | -85990 | 0 | 3250750 | 0.44 | 0.98 | 0.23 | 0.85 | 0.81 | 8355433 | 59.9 | 8216772.68 | 60.6 | ZEB Ready | 5053096 | 262798 | 2516324 | 184055 | 339160 | -138660.32 | 0 | 3500327 | 0.45 | 0.2 | 0.45 | 0.11 | 0.47 | 4231947 | 1311167 | 2920780 | [27 empty] | 648936.66 | 188171.07 | 460765.59
1003 | 富山県 | 高岡市 | 5 | 事務所 | 増築 | 3008.5 | S造 | 3 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 | ● | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 3614080 | 2300210 | 88960 | 1042990 | 128590 | 53330 | 537410 | 1649620 | 54.3 | 1151340 | 68.1 | 967780 | 69270 | 393580 | 171580 | 47410 | -498280 | 0 | 537410 | 0.43 | 0.78 | 0.38 | 1.34 | 0.89 | 1344844 | 62.7 | 891876.7115 | 75.3 | Nearly ZEB | 931278 | 63570 | 277067 | 60196 | 12733 | -452967.2885 | 0 | 750781 | 0.41 | 0.72 | 0.27 | 0.47 | 0.24 | [30 empty] | 27794.144 | 13900.323 | 13893.821
1004 | 東京都 | 中央区 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 3148.4 | S造 | 9 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/CO2濃度による外気量制御 | ● | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 4358090 | 2822870 | 107630 | 1310640 | 23620 | 93330 | 1011220 | 2108650 | 51.6 | 2031910 | 53.3 | 1632210 | 49650 | 287820 | 56010 | 82960 | -76740 | 0 | 1011220 | 0.58 | 0.47 | 0.22 | 2.38 | 0.89 | 1332896 | 69.4 | 1254191.36 | 71.2 | ZEB Ready | 1030022 | 81906 | 191336 | 21189 | 8443 | -78704.64 | 0 | 756459 | 0.37 | 0.77 | 0.15 | 0.9 | 0.1 | 606374.9209 | 468664.1967 | 137710.7242
1005 | 埼玉県 | さいたま市 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 2038.91 | RC造 | 5 | Nearly ZEB | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器/CO2濃度外気量制御 | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 2439090 | 1575850 | 69020 | 744940 | 27130 | 22150 | 451410 | 1023550 | 58 | 366610 | 84.9 | 722680 | 20670 | 230780 | 27270 | 22150 | -656940 | 0 | 451410 | 0.46 | 0.3 | 0.31 | 1.01 | 1 | 954560 | 60.8 | 660460.0656 | 72.9 | ZEB Ready | 730788 | 26634 | 167095 | 14997 | 15046 | -294099.9344 | 0 | 462649 | 0.47 | 0.39 | 0.23 | 0.56 | 0.68 | [30 empty] | 19017.13 | 14825.5 | 4191.63 | [33 empty] | 508589.41 | 408330.1628 | 100259.2472
1006 | 宮城県 | 仙台市 | 5 | 事務所 | 設備改修 | 2321.28 | SRC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/全熱交換器 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 2665350 | 1718430 | 89330 | 799730 | 25860 | 32000 | 580490 | 1218470 | 54.2 | 1218470 | 54.2 | 803430 | 81160 | 256750 | 45130 | 32000 | 0 | 0 | 580490 | 0.47 | 0.91 | 0.33 | 1.75 | 1 | 1013647 | 61.9 | 1013647 | 61.9 | ZEB Ready | 618747 | 6246 | 342053 | 28122 | 18479 | 0 | 0 | 569690 | 0.37 | 0.07 | 0.43 | 1.09 | 0.58 | [30 empty] | 8643.5935 | 2613.728 | 6029.8655
1007 | 高知県 | 高知市 | 7 | ホテル・旅館 | 設備改修 | 8222.84 | RC造 | 5 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | ● | ● | 全量自家消費 | H28年基準 | 31469380 | 21862952 | 2372556 | 4633943 | 2264401 | 335528 | 805000 | 15173802 | 51.7 | 15061698 | 52.1 | 10217160 | 853643 | 1677877 | 1754065 | 671057 | -112104 | 0 | 805000 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.78 | 2.01 | 5906308 | 81.2 | 5754833.9712 | 81.7 | Nearly ZEB | 3470197 | 415408 | 414540 | 1483636 | 122527 | -151474.0288 | 0 | 600742 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.66 | 0.37 | [30 empty] | 194184.39 | 138170.85 | 56013.54 | [9 empty] | 2101338.0193 | 1197722.66 | 903615.3593 | [21 empty] | 204646.6732 | 73368.9439 | 131277.7293
1008 | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 2 | ホテル・旅館 | 増築 | 8996.01 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 27215770 | 15452680 | 2260220 | 4044100 | 5178790 | 279980 | 673850 | 13146980 | 51.6 | 13146980 | 51.6 | 7207580 | 673000 | 1117780 | 3887650 | 260970 | 0 | 0 | 673850 | 0.47 | 0.3 | 0.28 | 0.76 | 0.94 | 12080981 | 55.6 | 12080981 | 55.6 | ZEB Ready | 8567608 | 913524 | 906389 | 1625818 | 67642 | 0 | 0 | 767263 | 0.56 | 0.41 | 0.23 | 0.32 | 0.25 | [40 empty] | -1506896.87 | 1506896.87 | [24 empty] | 254233.6278 | 120539.0826 | 133694.5452
1009 | 高知県 | 高知市 | 7 | 病院 | 設備改修 | 14569.12 | RC造 | 7 | ZEB Oriented | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | - | ● | 全量自家消費 | H28年基準 | 24876770 | 13310930 | 2642300 | 5396460 | 3371170 | 155910 | 3290540 | 15242210 | 38.7 | 15016020 | 39.6 | 9818410 | 1835030 | 1231400 | 2201460 | 155910 | -226190 | 0 | 3290540 | 0.74 | 0.7 | 0.23 | 0.66 | 1 | 9734353 | 60.8 | 9488689.1152 | 61.8 | ZEB Ready | 6730602 | 568944 | 1380844 | 905094 | 148869 | -245663.8848 | 0 | 3343648 | 0.51 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.96 | [30 empty] | 607856.84 | 370176.89 | 237679.95 | [9 empty] | 2688168.5101 | 842652.16 | 1845516.3501
1010 | 沖縄県 | 浦添市 | 8 | 病院 | 新築 | 37189.15 | RC造 | 7 | ZEB Oriented | ターボ冷凍機/モジュールチラー/ビルマル（EHP）/全熱交換器/地中熱利用システム/大温度差システム/運転台数制御システム/冷却水ポンプの変流量制御/空調1次ポンプの変流量制御/空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | - | ● | ● | ● | - | - | H28年基準 | 74050750 | 43308460 | 8957310 | 15050130 | 5243920 | 1490930 | 8129280 | 47647090 | 35.6 | 47405060 | 35.9 | 31919440 | 5689720 | 4039220 | 4642210 | 1490930 | -242030 | -134430 | 8129280 | 0.74 | 0.64 | 0.27 | 0.89 | 1 | 47520518 | 35.8 | 47289513.44 | 36.1 | ZEB Oriented | 44251018 | 4185547 | 4862042 | 3116745 | 667243 | -231004.56 | -9562077 | 4154793 | 1.03 | 0.47 | 0.33 | 0.6 | 0.45 | [6 empty] | 1327860.35 | 949062.4 | 378797.95 | 125518.73 | 106022.88 | 19495.85 |  |  |  | 1091145.49 | 751422.4 | 339723.09 | [27 empty] | 2442452.1194 | 2149776.64 | 292675.4794
1011 | 兵庫県 | 神戸市 | 6 | 病院 | 増築 | 12453.8 | S造 | 8 | ZEB Oriented | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器/CO2濃度による外気量制御 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 25103520 | 13654010 | 2570190 | 6349640 | 2154410 | 375270 | 2821400 | 16562640 | 34 | 16562640 | 34 | 10337240 | 1971510 | 1922350 | 1956270 | 375270 | 0 | 0 | 2821400 | 0.76 | 0.77 | 0.31 | 0.91 | 1 | 13292802 | 47 | 13292802 | 47 | ZEB Oriented | 7947795 | 1386770 | 1419195 | 2209134 | 329908 | 0 | 0 | 4576255 | 0.59 | 0.54 | 0.23 | 1.03 | 0.88 | 4965857.92 | 2072923.1 | 2892934.82 | [27 empty] | 107342.12 | 55965.51 | 51376.61
1012 | 新潟県 | 三条市 | 5 | 病院 | 設備改修 | 10513.41 | RC造 | 5 | ZEB Oriented | ビルマル（EHP）/ルームエアコン/全熱交換器/ナイトパージシステム | ● | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 22970830 | 10599870 | 3223320 | 5036490 | 3937170 | 173980 | 1455080 | 13766610 | 40 | 12631470 | 45 | 6741580 | 1720170 | 1828060 | 3302820 | 173980 | -1135140 | 0 | 1455080 | 0.64 | 0.54 | 0.37 | 0.84 | 1 | 9793128 | 57.3 | 8948791.5712 | 61 | ZEB Ready | 6612974 | 810094 | 828127 | 1508759 | 33174 | -844336.4288 | 0 | 617178 | 0.63 | 0.26 | 0.17 | 0.39 | 0.2 | [30 empty] | 87514.098 | 50970.624 | 36543.474 | [33 empty] | 198443.7442 | 77659.1364 | 120784.6077
1013 | 青森県 | 八戸市 | 3 | 病院 | 設備改修 | 3443.88 | S造 | 4 | ZEB Ready | モジュールチラーユニット/全熱交換器 | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 4208110 | 2458010 | 447730 | 1141680 | 127140 | 33550 | 630830 | 2003040 | 52.4 | 2003040 | 52.4 | 1606850 | 58680 | 211590 | 92370 | 33550 | 0 | 0 | 630830 | 0.66 | 0.14 | 0.19 | 0.73 | 1 | 1375076 | 67.3 | 1375076 | 67.3 | ZEB Ready | 890683 | 167373 | 290356 | 21720 | 4944 | 0 | 0 | 633851 | 0.37 | 0.38 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | [30 empty] | 32776.6879 | 13807.2703 | 18969.4176 | [33 empty] | 29682.1823 | 21028.5861 | 8653.5962
1014 | 愛媛県 | 喜多郡内子町 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 4060.15 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 11565260 | 5408620 | 1521720 | 1969870 | 2564390 | 100660 | 549840 | 5391030 | 53.3 | 5291320 | 54.2 | 2640000 | 409550 | 478200 | 1762620 | 100660 | -99710 | 0 | 549840 | 0.49 | 0.27 | 0.25 | 0.69 | 1 | 4626696 | 59.9 | 4508001.712 | 61 | ZEB Ready | 2205738 | 437637 | 291318 | 1657014 | 34989 | -118694.288 | 0 | 579400 | 0.41 | 0.29 | 0.15 | 0.65 | 0.35 | [30 empty] | 176159.23 | 74051.28 | 102107.95 | [9 empty] | 3510827.0048 | 1657013.56 | 1853813.4448 | [21 empty] | 89121.4516 | 33750.3156 | 55371.136
1015 | 徳島県 | 小松島市 | 7 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 3742.38 | S造 | 4 | ZEB Ready | ルームエアコン/ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器/外気冷房システム/ナイトパージシステム | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 10321640 | 4581620 | 1520710 | 1798850 | 2350900 | 69560 | 716890 | 4880580 | 52.7 | 4880580 | 52.7 | 2158840 | 367970 | 469620 | 1822320 | 61830 | 0 | 0 | 716890 | 0.48 | 0.25 | 0.27 | 0.78 | 0.89 | 3318716 | 67.8 | 3318716 | 67.8 | ZEB Ready | 1359484 | 100335 | 429063 | 1384466 | 45368 | 0 | 0 | 608777 | 0.3 | 0.07 | 0.24 | 0.59 | 0.66 | [30 empty] | 85497.71 | 10521.38 | 74976.33
1016 | 北海道 | 札幌市 | 2 | 百貨店 | 改築 | 7124.08 | SRC造 | 8 | ZEB Ready | 吸収冷温水機/モジュールチラーユニット/パッケージエアコン/全熱交換器組込型空調機/全熱交換器/CO2濃度による外気量制御/冷却水ポンプの変流量制御/空調1次ポンプの変流量制御/冷却塔ファン・インバータ制御 | - | ● | ● | ● | - | - | H28年基準 | 16558550 | 9722510 | 784650 | 5574100 | 95630 | 381660 | 5149350 | 5977950 | 63.8 | 5977950 | 63.8 | 3562280 | 236130 | 1482210 | 180270 | 381660 | 0 | 135400 | 5149350 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 1.89 | 1 | 5148645 | 68.9 | 5148645 | 68.9 | ZEB Ready | 3815258 | 171035 | 3500987 | 13518 | 115736 | 0 | -2467889 | 913476 | 0.4 | 0.22 | 0.63 | 0.15 | 0.31 | 7478744.3674 | 2121090.9556 | 5357653.4118 |  |  |  | 25308.1319 | 3799.4525 | 21508.6793 | 316850.2667 | 25391.2996 | 291458.9671 | [15 empty] | 41965.8311 | 17373.2197 | 24592.6114 | 447682.5331 | 98215.7055 | 349466.8276
1017 | 大阪府 | 吹田市 | 6 | マーケット | 新築 | 12796.53 | S造 | 1 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/ビルマル（GHP）/パッケージエアコン/CO2濃度による外気量制御 | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 27262960 | 16893330 | 313120 | 8941690 | 791720 | 323100 | 15652340 | 9873190 | 63.7 | 9782030 | 64.1 | 6069380 | 253840 | 2791270 | 471500 | 287200 | -91160 | 0 | 15652340 | 0.36 | 0.82 | 0.32 | 0.6 | 0.89 | 9236761 | 66.1 | 9135715.72 | 66.4 | ZEB Ready | 5720173 | 237696 | 2971149 | 274666 | 33077 | -101045.28 | 0 | 1107965 | 0.34 | 0.76 | 0.34 | 0.35 | 0.11 | - | - | - | [63 empty] | - | - | -
1018 | 神奈川県 | 横浜市 | 6 | マーケット | 新築 | 16549.23 | S造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器/デシカント空調機/デシカント空調システム | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 39435920 | 13192430 | 14069740 | 7187950 | 4614230 | 371570 | 6027620 | 15419320 | 60.9 | 14878440 | 62.2 | 5183140 | 3409660 | 2527250 | 3927700 | 371570 | -540880 | 0 | 6027620 | 0.4 | 0.25 | 0.36 | 0.86 | 1 | 15118425 | 61.6 | 14647700.2 | 62.8 | ZEB Ready | 7751975 | 1646186 | 3545323 | 2013676 | 161265 | -470724.8 | 0 | 1935291 | 0.59 | 0.12 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | [30 empty] | 47508.8789 | 28752.96 | 18755.9189 |  |  |  | 793170.4245 | 272196.64 | 520973.7845 | [27 empty] | 370738.8344 | 161035.9521 | 209702.8823